## DEM
| FICHE DE TERRAIN POUR LE CONTRÔLE DES POINTS DE MESURE ECOULEMENT EN CHARGE |  |  |  |  | EN-RED-MS-09C Janvier 2024
Maître d'ouvrage : |  | Station d'épuration de Lyon |  | Date d'intervention : |  | 2024-06-05
Point de mesure : |  | Entrée Station (A3) |  |  | Heure de début : | 10:00
Opérateur / Organisme: |  | ABRAHAM Fabrice / AE RMC |  |  | Heure de fin : | 11:00
MESURE DE DÉBIT
| Équipement existant sur site : | DEM Endress+Hauser 2600
| Plage de mesure (m3/h) : | 35 à 1 100 |  |  | Diamètre de la canalisation (mm) : | 200
| Débit moyen d'écoulement (m3/h) : | 100 |  |  | Longueur droite amont (mm) : | 1000
| Plage horaire de mesure : | Minuit / Minuit |  |  | Longueur droite aval (mm) : | 300
| Fréquence de vérification sur site : | Annuelle |  |  | Date de la derniére vérification : | 2019
| Équipement de contrôle installé : | Q13 UF 801 P |  |  | Date du dernier étalonnage : | 2023-03-20
| Principe de mesure : | Débitmètre Ultrasons portable |  |  | Positionnement : | Amont DEM
| Type de montage des sondes : | En V |  |  | Gain en dB : | 35
| Ecartement des sondes (mm) : | 180 |  |  | Indice de qualité : | 95%
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
| Mesure Exploitant Ve en m3 | Écart Maximum Toléré EMT | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne | Écart en % / moyenne
Volume donné par le dispositif | 130 | 5% | 125 | 127.5 | 2.5 | 1.961%
Volume reporté en salle de contrôle | 100 | 5% |  | 112.5 | -12.5 | -11.11%
ÉCHANTILLONNAGE
| Point de prélèvement : | Bol alimenté par piquage aval DEM |  |  | Asservissement : | Au débit
| Marque et type d'échantilonneur : | BAMO 4250 |  |  | Longueur tuyau (m) : | 1.5
| Nombre de flacons : | 4 |  |  | Diamètre du tuyau (mm) : | 10
| Réfrigéré : | Oui |  |  | Hauteur d'aspiration (m) : | 1
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement
Volume programmé en ml | Essai 1 en ml | Essai 2 en ml | Essai 3 en ml | Volume moyen Vmoyen en ml | Écart type | Répétabilité EMT ± 5%
100 | 102 | 105 | 103 | 103.3333 | 1.2472 | 1.207%
| Vérification de la vitesse d'aspiration (m/s) Objectif ≥ 0,5 m/s | Essais | 1 | 2 | 3 | Moyenne
|  | Temps (s) | 1.9 | 1.85 | 1.88 | 1.8767
|  | Vitesse (m/s) | 0.78947 | 0.81081 | 0.79787 | 0.79939
| Vérification de la fréquence de prèlèvement Objectif ≥ 4 / heure | Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3) |  |  |  | 0.2
|  | Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3) |  |  |  | 26.6
|  | Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F) |  |  |  | 133
| Durée en heure | 24 | Plage horaire | Minuit / Minuit | Nombre / Heure | 5.5417
Vérification de la balance |  |  |  | Vérification du volume prélevé
Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3% |  | Volume prélevé (Vp) en ml | Vol théorique en ml (Vt = Vmoyen x N) | Écart (Vp - Vt) / Vt en % EMT ± 10%
10 | 10 | 0% |  | 13920 | 13743.3333 | 1.285%
MESURE DE TEMPÉRATURE
|  | Équipement existant sur site : | TESTO avec sonde externe |  | N° : | 4568932
|  | Équipement de contrôle installé : | TESTO avec sonde externe |  | N° : | T22
Vérification de la température aux points d'autosurveillance |  | Type de mesure | Température extérieure | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C | Écart en °C Te - Ti EMT ± 1°C
Eau d'alimentation |  | Ponctuelle | 15 | 13 | 12 | 1
Rejet (A4, SRR) |  | Ponctuelle | 15 | 20 | 22 | -2
Rejet (A4, SRR) |  | Moyenne 24h |  | 20 | 19.8 | 0.2
Vérification de la température de l'enceinte de prélèvement EMT 5 °C ± 3 °C |  | Température extérieure | Température affichée | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C | Conforme
|  | 15 | 5 | 6 | 5 | Oui

## Gravitaire
| FICHE DE TERRAIN POUR LE CONTRÔLE DES POINTS DE MESURE ÉCOULEMENT A SURFACE LIBRE | [7 empty] | EN-RED-MS-09D Janvier 2024
Maître d'ouvrage : |  |  | Station d'épuration de Lyon |  |  | Date d'intervention : |  |  | 2024-08-05
Point de mesure : |  |  | Sortie Station (A4) |  |  | Heure de début : |  |  | 10:00
Opérateur / Organisme : |  |  | ABRAHAM Fabrice / AE RMC |  |  | Heure de fin : |  |  | 11:00
MESURE DE DÉBIT
|  | Équipement existant sur site : | Canal Venturi Qv305 |  |  | Planéité, horizontalité : |  |  | Conforme
|  | Plage de mesure (m3/h) : | 25 à 360 |  |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : |  |  | 50
|  | Type de capteur de mesure : | Débitmètre à ultrasons E+H FMU 861 |  |  | Positionnement : |  |  | Conforme
|  | Adapté au type d'effluents : | Non, présence de mousses |  |  | Fonctionnement hydraulique : |  |  | Bon
|  | Loi hydraulique utilisée : | Cf. formule en annexe |  |  | Cohérente : |  |  | Oui
|  | Dispositif de contrôle : | Absent |  |  | Adapté : |  |  | -
|  | Étanchéité, propreté, entretien : | Satisfaisant |  |  | Plage horaire de mesure : |  |  | Minuit / Minuit
|  | Fréquence de vérification sur site : | Mensuelle |  |  | Date de la derniére vérification : |  |  | 2016-07-01
|  | Équipement de contrôle installé : | Q33 ISCO 4230 |  |  | Date du dernier étalonnage : |  |  | 2023-03-20
|  | Loi hydraulique utilisée : | Tableau de corrélation H/Q |  |  | Matériel de contrôle de la hauteur : |  |  | Réglet
Comparaison des Hauteurs d'eau en mm | [5 empty] | Comparaison des débits en m3/h
Valeur lue sur le réglet de contrôle | Valeurs mesurées |  |  |  |  | Valeur donnée par la loi hydraulique | Valeurs mesurées
| Site | Écart / Réglet | Contrôle | Écart / Réglet |  |  | Site | Écart / Loi hyd. | Contrôle | Écart / Moyenne
1.32 |  | -1.32 |  |  |  | 0
6.32 | 6.31 | -0.01 |  |  |  | 208.7 | 181 | -13.27%
6.02 | 6.01 | -0.01 |  |  |  | 0.2 | 0 | -100%
0
Comparaison des volumes mesurés sur la période considérée
| Mesure Exploitant Ve en m3 |  | Écart Maximum Toléré EMT |  | Mesure Intervenant Vi en m3 | Moyenne (Ve + Vi) / 2 | Écart en m3 / moyenne |  | Écart en % / moyenne
Volume donné par le dispositif | 130 |  | 5% |  | 125 | 127.5 | 2.5 |  | 1.961%
Volume reporté en salle de contrôle | 128 |  | 5% |  |  | 126.5 | 1.5 |  | 1.186%
ÉCHANTILLONNAGE
|  | Point de prélèvement : | Regard aval Venturi |  |  |  |  | Asservissement : | Au débit
|  | Marque et type d'échantilonneur : | BAMO 4250 |  |  |  |  | Longueur tuyau (m) : | 4.1
|  | Nombre de flacons : | 4 |  |  |  |  | Diamètre du tuyau (mm) : | 12
|  | Réfrigéré : | Oui |  |  |  |  | Hauteur d'aspiration (m) : | 1.9
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement
Volume programmé en ml | Essai 1 en ml |  | Essai 2 en ml |  | Essai 3 en ml | Volume moyen Vmoyen en ml | Ecart type |  | Répétabilité EMT ± 5%
60 | 62 |  | 63 |  | 62 | 62.3333 | 0.4714 |  | 0.7563%
| Vérification de la vitesse d'aspiration (m/s) Objectif ≥ 0,5 m/s |  | Essais |  | 1 | 2 | 3 |  | Moyenne
|  |  | Temps (s) |  | 10 | 5 | 10 |  | 8.3333
|  |  | Vitesse (m/s) |  | 0.41 | 0.82 | 0.41 |  | 0.54667
| Vérification de la fréquence de prèlèvement Objectif ≥ 4 / heure |  | Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3) | [5 empty] | 4
|  |  | Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3) | [5 empty] | 730
|  |  | Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F) | [5 empty] | 182
| Durée |  | 24 |  | Plage horaire | Minuit / Minuit | Nombre / Heure |  | 7.5833
Vérification de la balance | [5 empty] | Vérification du volume prélevé
Poids mesuré (Pm) de la masse étalon en kg | Poids nominal (Pn) de la masse étalon en kg |  | Écart (Pm - Pn) / Pn en % EMT ± 3% |  |  | Volume prélevé (Vp) en ml | Vol théorique en ml (Vt = Vmoyen x N) |  | Écart (Vp - Vt) / Vt en % EMT ± 10%
10 | 10 |  | 0% |  |  | 11960 | 11344.6667 |  | 5.424%
MESURE DE TEMPÉRATURE
|  |  | Équipement existant sur site : | TESTO avec sonde externe |  |  |  | N° : | 4568932
|  |  | Équipement de contrôle installé : | TESTO avec sonde externe |  |  |  | N° : | T22
Vérification de la température aux points d'autosurveillance |  |  | Type de mesure |  | Température extérieure | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Écart en °C Te - Ti EMT ± 1°C
Eau d'alimentation |  |  | Ponctuelle |  | 15 | 13 | 12 |  | 1
Rejet (A4, SRR) |  |  | Ponctuelle |  | 15 | 20 | 22 |  | -2
Rejet (A4, SRR) |  |  | Moyenne 24h |  |  | 20 | 19.8 |  | 0.2
Vérification de la température de l'enceinte de prélèvement EMT 5 °C ± 3 °C |  |  | Température extérieure |  | Température affichée | Mesure Exploitant Te en °C | Mesure Intervenant Ti en °C |  | Conforme
|  |  | 15 |  | 5 | 6 | 5 |  | Oui