## DEBIT CHARGE (J1)
FICHE DE VERIFICATION BILAN 24H DES POINTS DE MESURE A ECOULEMENT EN CHARGE (JOUR 1)
Maître d'ouvrage : |  | Station d'épuration de XXX | Date d'intervention : |  | JJ/MM/XXXX
Point de mesure : |  | Entrée Station (A3)
Opérateur / Organisme : |  | Nom BE ou Exploitant
MESURE DE DÉBIT - ECOULEMENT EN CHARGE
| Équipement utilisé pour le bilan : | DEM Endress+Hauser 2600
| Plage de mesure (m3/h) : | 35 à 1 100 |  | Diamètre de la canalisation (mm) : | 200
| Débit moyen d'écoulement (m3/h) : | 100 |  | Longueur droite amont (mm) : | 1000
| Plage horaire de mesure : | 9h/9h |  | Longueur droite aval (mm) : | 300
| Principe de mesure : | Débitmètre à impulsion électrognétique |  | Date de la derniére vérification : | 2019
Installation permettant la mise en charge de la conduite ? |  | OUI / NON |  | Date du dernier étalonnage : | 2023-03-20

## DEBIT LIBRE (J1)
FICHE DE VERIFICATION BILAN 24H DES POINTS DE MESURE A ECOULEMENT A SURFACE LIBRE (JOUR 1)
Maître d'ouvrage : |  | Station d'épuration XXX |  | Date d'intervention : |  | JJ/MM/AAAA
Point de mesure : |  | Entrée Station (A3)
Opérateur / Organisme : |  | nom BE ou Exploitant en charge du bilan
MESURE DE DÉBIT - ECOULEMENT A SURFACE LIBRE
| Équipement utilisé pour le bilan : | Canal Venturi Qv305 |  | Planéité, horizontalité : |  | Conforme
| Plage de mesure (m3/h) : | 25 à 360 |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : |  | 50
| Type de capteur de mesure : | Débitmètre à ultrasons E+H FMU 861 |  | Positionnement : |  | Conforme
| Adapté au type d'effluents : | Non, présence de mousses |  | Fonctionnement hydraulique : |  | Bon
| Loi hydraulique utilisée : | Cf. formule en annexe |  | Cohérente : |  | Oui
| Dispositif de contrôle : | Absent |  | Adapté : |  | -
| Étanchéité, propreté, entretien : | Satisfaisant |  | Plage horaire de mesure : |  | Minuit / Minuit
| Fréquence de vérification sur site : | Mensuelle |  | Date de la derniére vérification : |  | 2016-07-01
|  |  |  | Date du dernier étalonnage : |  | JJ/MM/AAAA
|  |  |  | Matériel de contrôle de la hauteur : |  | Réglet
VERIFICATION ORGANE DE MESURE DE HAUTEUR
Date et heure de la vérification initiale (J1) : |  |  |  |  | Date et heure de la vérification initiale (J1) :
Vérification des Hauteurs d'eau en mm (essais initiaux) |  |  |  |  | Vérification des débits en m3/h (essais initiaux)
Valeur lue sur le réglet de contrôle (mm) | Valeur lue par la sonde de hauteur (mm) | Ecart observé (mm) | Ecart > 5 mm ? OUI / NON |  | Hauteur mesurée | Débit théorique selon loi hydraulique (m3/h) | Débit lu sur site (m3/h) | Ecart à la moyenne observé (m3/h) | Ecart > 5 % ?
0 | 0 | 0 | NON |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON
100 | 107 | 7 | OUI |  | 100 | 15 | 13 | -7.143% | OUI
200 | 199 | 1 | NON |  | 200 | 35 | 33 | -2.941% | NON
300 | 307 | 7 | OUI |  | 300 | 60 | 54 | -5.263% | NON
La sonde de hauteur a-t-elle fait l'objet d'un recalage suite aux essais initiaux ? OUI / NON |  |  |  |  | La loi hydraulique a-t-elle fait l'objet d'une correction suite aux essais initiaux ? OUI / NON
(Si oui) Le tableau suivant à renseigner : |  |  |  |  | (Si oui) Le tableau suivant à renseigner :
Vérification des Hauteurs d'eau en mm (Essais suite à recalage sonde) |  |  |  |  | Vérification des débits en m3/h (Essais suite à recalage loi hydraulique)
Valeur lue sur le réglet de contrôle (mm) | Valeur lue poar la sonde de hauteur (mm) | Ecart observé (mm) | Ecart > 5 mm ? OUI / NON |  | Hauteur mesurée | Débit théorique selon loi hydraulique (m3/h) | Débit lu sur site (m3/h) | Ecart à la moyenne observé (m3/h) | Ecart > 5 % ?
0 | 0 | 0 | NON |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON
100 | 101 | 1 | NON |  | 100 | 15 | 15 | 0% | NON
200 | 199 | -1 | NON |  | 200 | 35 | 34 | -1.449% | NON
300 | 302 | 2 | NON |  | 300 | 60 | 59 | -0.8403% | NON

## VALIDATION DEBIT LIBRE (J2)
FICHE DE VERIFICATION BILAN 24H DES POINTS DE MESURE A ECOULEMENT A SURFACE LIBRE (JOUR 2)
Maître d'ouvrage : |  | Station d'épuration XXX |  | Date d'intervention : |  | JJ/MM/AAAA
Point de mesure : |  | Entrée Station (A3)
Opérateur / Organisme : |  | nom BE ou Exploitant en charge du bilan
MESURE DE DÉBIT - ECOULEMENT A SURFACE LIBRE
| Équipement utilisé pour le bilan : | Canal Venturi Qv305 |  | Planéité, horizontalité : |  | Conforme
| Plage de mesure (m3/h) : | 25 à 360 |  | Débit moyen d'écoulement (m3/h) : |  | 50
| Type de capteur de mesure : | Débitmètre à ultrasons E+H FMU 861 |  | Positionnement : |  | Conforme
| Adapté au type d'effluents : | Non, présence de mousses |  | Fonctionnement hydraulique : |  | Bon
| Loi hydraulique utilisée : | Cf. formule en annexe |  | Cohérente : |  | Oui
| Dispositif de contrôle : | Absent |  | Adapté : |  | -
| Étanchéité, propreté, entretien : | Satisfaisant |  | Plage horaire de mesure : |  | Minuit / Minuit
| Fréquence de vérification sur site : | Mensuelle |  | Date de la derniére vérification : |  | 2016-07-01
|  |  |  | Date du dernier étalonnage : |  | JJ/MM/AAAA
|  |  |  | Matériel de contrôle de la hauteur : |  | Réglet
VERIFICATION ORGANE DE MESURE DE HAUTEUR
Date et heure de la vérification initiale (J1) : |  |  |  |  | Date et heure de la vérification initiale (J1) :
Vérification des Hauteurs d'eau en mm (essais de validation fin de bilan) |  |  |  |  | Vérification des débits en m3/h (essais de validation fin de bilan)
Valeur lue sur le réglet de contrôle (mm) | Valeur lue par la sonde de hauteur (mm) | Ecart observé (mm) | Ecart > 5 mm ? OUI / NON |  | Hauteur mesurée | Débit théorique selon loi hydraulique (m3/h) | Débit lu sur site (m3/h) | Ecart à la moyenne observé (m3/h) | Ecart > 5 % ?
0 | 0 | 0 | NON |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NON
100 | 101 | 1 | NON |  | 100 | 15 | 15 | 0% | NON
200 | 199 | 1 | NON |  | 200 | 35 | 34 | -1.449% | NON
300 | 305 | 5 | NON |  | 300 | 60 | 59 | -0.8403% | NON
|  |  | VALIDITE TOTALISATION DEBIT | CONFORME
conforme si les essais de hauteurs et de débit sont conformes

## VERIF PRELEVEUR (J1)
FICHE DE VERIFICATION BILAN 24H DES POINTS DE MESURE - ECHANTILLONAGE (JOUR 1)
ÉCHANTILLONNAGE UTILISE POUR LE BILAN
| Impantation point de prélèvement : | Bol alimenté par piquage aval DEM |  |  | Asservissement : | Au débit
| Marque échantilonneur : | BAMO 4250 |  |  | Longueur tuyau (m) : | 1.5
| Type échantilonneur : | Péristatique / dépression |  |  | Etat propreté tuyau : | propre
| Nombre de flacons : | 4 de xxx litres |  |  | Diamètre du tuyau (mm) : | 10
| Etat propreté bol de prélèvement | propre |  |  | Hauteur d'aspiration (m) : | 1
| Etat propreté flacon(s) : | propre |  |  | Présence crépine ? | Oui / non
| Réfrigéré : | Oui / Non |  |  | Etat propreté crépine : | propre
Vérification de la répétabilité du volume unitaire de prélèvement
Volume programmé en ml | Essai 1 en ml | Essai 2 en ml | Essai 3 en ml | Volume moyen Vmoyen en ml | Écart type | Répétabilité EMT ± 5%
100 | 102 | 105 | 103 | 103.3333 | 1.2472 | 1.207%
| Vérification de la vitesse d'aspiration (m/s) Objectif ≥ 0,5 m/s | Essais | 1 | 2 | 3 | Moyenne
|  | Temps (s) | 1.9 | 1.85 | 1.88 | 1.8767
|  | Vitesse (m/s) | 0.78947 | 0.81081 | 0.79787 | 0.79939

## VERIF PRELEVEUR (J2)
FICHE DE VERIFICATION BILAN 24H DES POINTS DE MESURE - ECHANTILLONAGE (JOUR 2)
ÉCHANTILLONNAGE UTILISE POUR LE BILAN
| Validation de la fréquence de prèlèvement Objectif ≥ 4 / heure | Fréquence (F) d'asservissement par impulsion débitmétrique (m3) |  |  |  | 0.2
|  | Volume unitaire (mL) |  |  |  | 100
|  | Volume (V) d'effluent mesuré par le débitmètre (m3) |  |  |  | 26.6
|  | Nombre théorique (N) de prélèvements à effectuer (N = V / F) |  |  |  | 133
| Durée en heure | 24 | Plage horaire | 9h / 9h | Nombre / Heure | 5.5417
Vérification du volume prélevé 24 heures
|  | Volume prélevé (Vp) en litre | Vol théorique en ml (Vt = Vmoyen x N) | Écart (Vp - Vt) / Vt en % EMT ± 10%
|  | 13.9 | 13.3 | 4.511%
MESURE DE TEMPÉRATURE
Vérification de la température de l'enceinte de prélèvement |  | T°C du préleveur en fin de cycle de prélèvement | T°C contrôlé par dispositif etalon installé en parallèle (°C) | T°C lu par étalon compris entre 5 ± 3 °C ?
|  | 5 | 4.9 | OUI / NON