## Bilan
EXPLOITANT : XXX
CENTRALE HYDROÉLECTRIQUE DE XXX
DÉTERMINATION DU RENDEMENT ENTRE LE XX/XX/2015 ET LE XX/XX/2018
| Hauteur de chute (m) : | 675
Année | Période | Volume turbiné (m3) | Energie produite (kWh) | Rendement (%)
2015 | du 01/05 au 31/12 | 3445581.6 | 4834110 | 76.28%
2016 | année complète | 4315496.4 | 5879067 | 74.06%
2017 | année complète | 3960439.2 | 6254027 | 85.85%
2018 | du 01/01 au 30/09 | 3374884.8 | 5359631 | 86.34%
| TOTAL | 15096402 | 22326835 | 80.41%
En septembre 2016 : remplacement de la roue
Fin septembre 2018 : remplacement de la roue et des injecteurs

## Valeurs de débits mesurées
Date et heure de l'enregistrement de la valeur mesurée | Débit turbiné calculé selon une courbe de tarage en fonction de l'ouverture des injecteurs (l/s) | Débit mesuré en entrée de chambre de mise en charge (l/s) | Débit de surverse de la chambre de mise en charge (l/s) | Débit turbiné | Année
commentaire sur la pertinence de la donnée : | Dérive de la mesure avec l'usure des injecteurs | Mesure précise : Hauteur d'eau sur seuil en V | Mesure précise : Hauteur d'eau sur seuil en V | Débit mesuré en entrée de chambre de mise en charge - Débit de surverse de la chambre de mise en charge
2015-05-01 | 449 | 245 | 143 | 102 | 2015
2015-05-01 01:00 | 442 | 255 | 132 | 123 | 2015
2015-05-01 02:00 | 441 | 243 | 163 | 80 | 2015
2015-05-01 03:00 | 441 | 253 | 190 | 63 | 2015
2015-05-01 04:00 | 439 | 253 | 205 | 48 | 2015
2015-05-01 05:00 | 445 | 260 | 225 | 35 | 2015
2015-05-01 06:00 | 439 | 248 | 191 | 57 | 2015
2015-05-01 07:00 | 441 | 262 | 179 | 83 | 2015
2015-05-01 08:00 | 438 | 265 | 173 | 92 | 2015
2015-05-01 09:00 | 437 | 251 | 186 | 65 | 2015
2015-05-01 10:00 | 438 | 260 | 178 | 82 | 2015
2015-05-01 11:00 | 441 | 264 | 177 | 87 | 2015
2015-05-01 12:00 | 436 | 262 | 174 | 88 | 2015
2015-05-01 13:00 | 437 | 283 | 154 | 129 | 2015
2015-05-01 14:00 | 435 | 262 | 173 | 89 | 2015
2015-05-01 15:00 | 436 | 269 | 167 | 102 | 2015
2015-05-01 16:00 | 438 | 247 | 191 | 56 | 2015
2015-05-01 17:00 | 437 | 266 | 171 | 95 | 2015
2015-05-01 18:00 | 436 | 273 | 163 | 110 | 2015
2015-05-01 19:00 | 441 | 276 | 165 | 111 | 2015
2015-05-01 20:00 | 409 | 262 | 147 | 115 | 2015
2015-05-01 21:00 | 439 | 264 | 175 | 89 | 2015
2015-05-01 22:00 | 442 | 243 | 199 | 44 | 2015
2015-05-01 23:00 | 434 | 266 | 98 | 168 | 2015
2015-05-02 | 439 | 262 | 177 | 85 | 2015
2015-05-02 01:00 | 434 | 269 | 165 | 104 | 2015
2015-05-02 02:00 | 440 | 259 | 181 | 78 | 2015
2015-05-02 03:00 | 420 | 271 | 149 | 122 | 2015
2015-05-02 04:00 | 432 | 269 | 163 | 106 | 2015
2015-05-02 05:00 | 432 | 261 | 171 | 90 | 2015
2015-05-02 06:00 | 439 | 262 | 177 | 85 | 2015
2015-05-02 07:00 | 330 | 275 | 55 | 220 | 2015
2015-05-02 08:00 | 346 | 276 | 70 | 206 | 2015
2015-05-02 09:00 | 436 | 267 | 169 | 98 | 2015
2015-05-02 10:00 | 257 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-05-02 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-05-02 12:00 | 13 | 271 | 258 | 13 | 2015
2015-05-02 13:00 | 435 | 276 | 159 | 117 | 2015
2015-05-02 14:00 | 431 | 288 | 143 | 145 | 2015
2015-05-02 15:00 | 436 | 307 | 129 | 178 | 2015
2015-05-02 16:00 | 437 | 274 | 163 | 111 | 2015
2015-05-02 17:00 | 428 | 283 | 145 | 138 | 2015
2015-05-02 18:00 | 434 | 300 | 134 | 166 | 2015
2015-05-02 19:00 | 435 | 282 | 153 | 129 | 2015
2015-05-02 20:00 | 434 | 274 | 160 | 114 | 2015
2015-05-02 21:00 | 434 | 301 | 133 | 168 | 2015
2015-05-02 22:00 | 434 | 289 | 145 | 144 | 2015
2015-05-02 23:00 | 431 | 278 | 153 | 125 | 2015
2015-05-03 | 429 | 310 | 119 | 191 | 2015
2015-05-03 01:00 | 434 | 318 | 116 | 202 | 2015
2015-05-03 02:00 | 441 | 307 | 134 | 173 | 2015
2015-05-03 03:00 | 435 | 282 | 153 | 129 | 2015
2015-05-03 04:00 | 436 | 329 | 107 | 222 | 2015
2015-05-03 05:00 | 431 | 319 | 112 | 207 | 2015
2015-05-03 06:00 | 434 | 303 | 131 | 172 | 2015
2015-05-03 07:00 | 432 | 288 | 144 | 144 | 2015
2015-05-03 08:00 | 437 | 318 | 119 | 199 | 2015
2015-05-03 09:00 | 432 | 300 | 132 | 168 | 2015
2015-05-03 10:00 | 431 | 336 | 95 | 241 | 2015
2015-05-03 11:00 | 433 | 304 | 129 | 175 | 2015
2015-05-03 12:00 | 434 | 303 | 131 | 172 | 2015
2015-05-03 13:00 | 441 | 307 | 134 | 173 | 2015
2015-05-03 14:00 | 439 | 312 | 127 | 185 | 2015
2015-05-03 15:00 | 431 | 296 | 135 | 161 | 2015
2015-05-03 16:00 | 430 | 300 | 130 | 170 | 2015
2015-05-03 17:00 | 434 | 319 | 115 | 204 | 2015
2015-05-03 18:00 | 430 | 326 | 104 | 222 | 2015
2015-05-03 19:00 | 436 | 284 | 152 | 132 | 2015
2015-05-03 20:00 | 431 | 310 | 121 | 189 | 2015
2015-05-03 21:00 | 430 | 288 | 142 | 146 | 2015
2015-05-03 22:00 | 434 | 301 | 133 | 168 | 2015
2015-05-03 23:00 | 432 | 321 | 111 | 210 | 2015
2015-05-04 | 430 | 286 | 144 | 142 | 2015
2015-05-04 01:00 | 435 | 291 | 144 | 147 | 2015
2015-05-04 02:00 | 431 | 297 | 134 | 163 | 2015
2015-05-04 03:00 | 435 | 325 | 110 | 215 | 2015
2015-05-04 04:00 | 435 | 293 | 142 | 151 | 2015
2015-05-04 05:00 | 438 | 312 | 126 | 186 | 2015
2015-05-04 06:00 | 433 | 280 | 153 | 127 | 2015
2015-05-04 07:00 | 435 | 286 | 149 | 137 | 2015
2015-05-04 08:00 | 437 | 286 | 151 | 135 | 2015
2015-05-04 09:00 | 440 | 274 | 166 | 108 | 2015
2015-05-04 10:00 | 434 | 293 | 141 | 152 | 2015
2015-05-04 11:00 | 431 | 293 | 138 | 155 | 2015
2015-05-04 12:00 | 436 | 295 | 141 | 154 | 2015
2015-05-04 13:00 | 433 | 306 | 127 | 179 | 2015
2015-05-04 14:00 | 436 | 322 | 114 | 208 | 2015
2015-05-04 15:00 | 435 | 292 | 143 | 149 | 2015
2015-05-04 16:00 | 432 | 300 | 132 | 168 | 2015
2015-05-04 17:00 | 431 | 315 | 116 | 199 | 2015
2015-05-04 18:00 | 432 | 289 | 143 | 146 | 2015
2015-05-04 19:00 | 432 | 284 | 148 | 136 | 2015
2015-05-04 20:00 | 431 | 262 | 169 | 93 | 2015
2015-05-04 21:00 | 430 | 293 | 137 | 156 | 2015
2015-05-04 22:00 | 432 | 301 | 131 | 170 | 2015
2015-05-04 23:00 | 431 | 284 | 147 | 137 | 2015
2015-05-05 | 432 | 291 | 141 | 150 | 2015
2015-05-05 01:00 | 431 | 322 | 109 | 213 | 2015
2015-05-05 02:00 | 433 | 310 | 123 | 187 | 2015
2015-05-05 03:00 | 431 | 287 | 144 | 143 | 2015
2015-05-05 04:00 | 436 | 295 | 141 | 154 | 2015
2015-05-05 05:00 | 432 | 303 | 129 | 174 | 2015
2015-05-05 06:00 | 435 | 319 | 116 | 203 | 2015
2015-05-05 07:00 | 440 | 292 | 148 | 144 | 2015
2015-05-05 08:00 | 330 | 311 | 19 | 292 | 2015
2015-05-05 09:00 | 433 | 336 | 97 | 239 | 2015
2015-05-05 10:00 | 434 | 299 | 135 | 164 | 2015
2015-05-05 11:00 | 432 | 317 | 115 | 202 | 2015
2015-05-05 12:00 | 434 | 304 | 130 | 174 | 2015
2015-05-05 13:00 | 438 | 310 | 128 | 182 | 2015
2015-05-05 14:00 | 435 | 304 | 131 | 173 | 2015
2015-05-05 15:00 | 431 | 296 | 135 | 161 | 2015
2015-05-05 16:00 | 435 | 288 | 147 | 141 | 2015
2015-05-05 17:00 | 434 | 296 | 138 | 158 | 2015
2015-05-05 18:00 | 434 | 314 | 120 | 194 | 2015
2015-05-05 19:00 | 435 | 319 | 116 | 203 | 2015
2015-05-05 20:00 | 436 | 329 | 107 | 222 | 2015
2015-05-05 21:00 | 432 | 304 | 128 | 176 | 2015
2015-05-05 22:00 | 437 | 335 | 102 | 233 | 2015
2015-05-05 23:00 | 437 | 339 | 98 | 241 | 2015
2015-05-06 | 431 | 331 | 100 | 231 | 2015
2015-05-06 01:00 | 435 | 312 | 123 | 189 | 2015
2015-05-06 02:00 | 438 | 308 | 130 | 178 | 2015
2015-05-06 03:00 | 432 | 334 | 98 | 236 | 2015
2015-05-06 04:00 | 435 | 315 | 120 | 195 | 2015
2015-05-06 05:00 | 437 | 366 | 71 | 295 | 2015
2015-05-06 06:00 | 432 | 311 | 121 | 190 | 2015
2015-05-06 07:00 | 432 | 341 | 91 | 250 | 2015
2015-05-06 08:00 | 433 | 317 | 116 | 201 | 2015
2015-05-06 09:00 | 432 | 322 | 110 | 212 | 2015
2015-05-06 10:00 | 430 | 366 | 64 | 302 | 2015
2015-05-06 11:00 | 432 | 310 | 122 | 188 | 2015
2015-05-06 12:00 | 431 | 314 | 117 | 197 | 2015
2015-05-06 13:00 | 430 | 362 | 68 | 294 | 2015
2015-05-06 14:00 | 430 | 356 | 74 | 282 | 2015
2015-05-06 15:00 | 434 | 338 | 96 | 242 | 2015
2015-05-06 16:00 | 436 | 353 | 83 | 270 | 2015
2015-05-06 17:00 | 431 | 321 | 110 | 211 | 2015
2015-05-06 18:00 | 430 | 332 | 98 | 234 | 2015
2015-05-06 19:00 | 429 | 329 | 100 | 229 | 2015
2015-05-06 20:00 | 434 | 295 | 139 | 156 | 2015
2015-05-06 21:00 | 432 | 317 | 115 | 202 | 2015
2015-05-06 22:00 | 433 | 331 | 102 | 229 | 2015
2015-05-06 23:00 | 433 | 293 | 140 | 153 | 2015
2015-05-07 | 434 | 318 | 116 | 202 | 2015
2015-05-07 01:00 | 436 | 328 | 108 | 220 | 2015
2015-05-07 02:00 | 437 | 306 | 131 | 175 | 2015
2015-05-07 03:00 | 434 | 295 | 139 | 156 | 2015
2015-05-07 04:00 | 433 | 324 | 109 | 215 | 2015
2015-05-07 05:00 | 433 | 324 | 109 | 215 | 2015
2015-05-07 06:00 | 431 | 287 | 144 | 143 | 2015
2015-05-07 07:00 | 435 | 308 | 127 | 181 | 2015
2015-05-07 08:00 | 438 | 311 | 127 | 184 | 2015
2015-05-07 09:00 | 437 | 328 | 109 | 219 | 2015
2015-05-07 10:00 | 436 | 307 | 129 | 178 | 2015
2015-05-07 11:00 | 435 | 339 | 96 | 243 | 2015
2015-05-07 12:00 | 433 | 328 | 105 | 223 | 2015
2015-05-07 13:00 | 430 | 328 | 102 | 226 | 2015
2015-05-07 14:00 | 438 | 259 | 179 | 80 | 2015
2015-05-07 15:00 | 432 | 325 | 107 | 218 | 2015
2015-05-07 16:00 | 434 | 319 | 115 | 204 | 2015
2015-05-07 17:00 | 434 | 344 | 90 | 254 | 2015
2015-05-07 18:00 | 432 | 318 | 114 | 204 | 2015
2015-05-07 19:00 | 433 | 391 | 42 | 349 | 2015
2015-05-07 20:00 | 437 | 341 | 96 | 245 | 2015
2015-05-07 21:00 | 430 | 344 | 86 | 258 | 2015
2015-05-07 22:00 | 434 | 375 | 59 | 316 | 2015
2015-05-07 23:00 | 438 | 336 | 102 | 234 | 2015
2015-05-08 | 433 | 350 | 83 | 267 | 2015
2015-05-08 01:00 | 435 | 369 | 66 | 303 | 2015
2015-05-08 02:00 | 438 | 374 | 64 | 310 | 2015
2015-05-08 03:00 | 440 | 377 | 63 | 314 | 2015
2015-05-08 04:00 | 435 | 368 | 67 | 301 | 2015
2015-05-08 05:00 | 432 | 363 | 69 | 294 | 2015
2015-05-08 06:00 | 436 | 365 | 71 | 294 | 2015
2015-05-08 07:00 | 436 | 362 | 74 | 288 | 2015
2015-05-08 08:00 | 437 | 362 | 75 | 287 | 2015
2015-05-08 09:00 | 435 | 391 | 44 | 347 | 2015
2015-05-08 10:00 | 437 | 396 | 41 | 355 | 2015
2015-05-08 11:00 | 433 | 360 | 73 | 287 | 2015
2015-05-08 12:00 | 436 | 382 | 54 | 328 | 2015
2015-05-08 13:00 | 434 | 351 | 83 | 268 | 2015
2015-05-08 14:00 | 431 | 356 | 75 | 281 | 2015
2015-05-08 15:00 | 430 | 382 | 48 | 334 | 2015
2015-05-08 16:00 | 431 | 391 | 40 | 351 | 2015
2015-05-08 17:00 | 433 | 341 | 92 | 249 | 2015
2015-05-08 18:00 | 432 | 354 | 78 | 276 | 2015
2015-05-08 19:00 | 437 | 356 | 81 | 275 | 2015
2015-05-08 20:00 | 435 | 397 | 38 | 359 | 2015
2015-05-08 21:00 | 434 | 363 | 71 | 292 | 2015
2015-05-08 22:00 | 432 | 362 | 70 | 292 | 2015
2015-05-08 23:00 | 438 | 339 | 99 | 240 | 2015
2015-05-09 | 433 | 394 | 39 | 355 | 2015
2015-05-09 01:00 | 434 | 336 | 98 | 238 | 2015
2015-05-09 02:00 | 437 | 365 | 72 | 293 | 2015
2015-05-09 03:00 | 432 | 354 | 78 | 276 | 2015
2015-05-09 04:00 | 435 | 420 | 15 | 405 | 2015
2015-05-09 05:00 | 432 | 357 | 75 | 282 | 2015
2015-05-09 06:00 | 435 | 350 | 85 | 265 | 2015
2015-05-09 07:00 | 431 | 344 | 87 | 257 | 2015
2015-05-09 08:00 | 436 | 342 | 94 | 248 | 2015
2015-05-09 09:00 | 437 | 341 | 96 | 245 | 2015
2015-05-09 10:00 | 437 | 362 | 75 | 287 | 2015
2015-05-09 11:00 | 432 | 357 | 75 | 282 | 2015
2015-05-09 12:00 | 437 | 314 | 123 | 191 | 2015
2015-05-09 13:00 | 431 | 362 | 69 | 293 | 2015
2015-05-09 14:00 | 437 | 375 | 62 | 313 | 2015
2015-05-09 15:00 | 433 | 388 | 45 | 343 | 2015
2015-05-09 16:00 | 436 | 375 | 61 | 314 | 2015
2015-05-09 17:00 | 432 | 350 | 82 | 268 | 2015
2015-05-09 18:00 | 436 | 382 | 54 | 328 | 2015
2015-05-09 19:00 | 433 | 375 | 58 | 317 | 2015
2015-05-09 20:00 | 432 | 368 | 64 | 304 | 2015
2015-05-09 21:00 | 439 | 351 | 88 | 263 | 2015
2015-05-09 22:00 | 435 | 363 | 72 | 291 | 2015
2015-05-09 23:00 | 432 | 350 | 82 | 268 | 2015
2015-05-10 | 432 | 357 | 75 | 282 | 2015
2015-05-10 01:00 | 436 | 354 | 82 | 272 | 2015
2015-05-10 02:00 | 433 | 366 | 67 | 299 | 2015
2015-05-10 03:00 | 433 | 335 | 98 | 237 | 2015
2015-05-10 04:00 | 434 | 372 | 62 | 310 | 2015
2015-05-10 05:00 | 435 | 371 | 64 | 307 | 2015
2015-05-10 06:00 | 435 | 365 | 70 | 295 | 2015
2015-05-10 07:00 | 436 | 356 | 80 | 276 | 2015
2015-05-10 08:00 | 433 | 377 | 56 | 321 | 2015
2015-05-10 09:00 | 433 | 350 | 83 | 267 | 2015
2015-05-10 10:00 | 434 | 354 | 80 | 274 | 2015
2015-05-10 11:00 | 433 | 338 | 95 | 243 | 2015
2015-05-10 12:00 | 432 | 360 | 72 | 288 | 2015
2015-05-10 13:00 | 431 | 310 | 121 | 189 | 2015
2015-05-10 14:00 | 431 | 378 | 364 | 14 | 2015
2015-05-10 15:00 | 435 | 338 | 97 | 241 | 2015
2015-05-10 16:00 | 431 | 339 | 335 | 4 | 2015
2015-05-10 17:00 | 436 | 359 | 77 | 282 | 2015
2015-05-10 18:00 | 431 | 345 | 86 | 259 | 2015
2015-05-10 19:00 | 431 | 360 | 71 | 289 | 2015
2015-05-10 20:00 | 440 | 375 | 373 | 2 | 2015
2015-05-10 21:00 | 433 | 342 | 341 | 1 | 2015
2015-05-10 22:00 | 431 | 380 | 352 | 28 | 2015
2015-05-10 23:00 | 435 | 344 | 91 | 253 | 2015
2015-05-11 | 435 | 324 | 111 | 213 | 2015
2015-05-11 01:00 | 433 | 362 | 71 | 291 | 2015
2015-05-11 02:00 | 432 | 347 | 85 | 262 | 2015
2015-05-11 03:00 | 434 | 389 | 45 | 344 | 2015
2015-05-11 04:00 | 433 | 375 | 343 | 32 | 2015
2015-05-11 05:00 | 441 | 371 | 355 | 16 | 2015
2015-05-11 06:00 | 432 | 365 | 67 | 298 | 2015
2015-05-11 07:00 | 436 | 354 | 352 | 2 | 2015
2015-05-11 08:00 | 434 | 353 | 81 | 272 | 2015
2015-05-11 09:00 | 436 | 378 | 355 | 23 | 2015
2015-05-11 10:00 | 435 | 326 | 109 | 217 | 2015
2015-05-11 11:00 | 436 | 339 | 97 | 242 | 2015
2015-05-11 12:00 | 434 | 375 | 364 | 11 | 2015
2015-05-11 13:00 | 430 | 374 | 346 | 28 | 2015
2015-05-11 14:00 | 436 | 357 | 355 | 2 | 2015
2015-05-11 15:00 | 436 | 377 | 343 | 34 | 2015
2015-05-11 16:00 | 433 | 348 | 312 | 36 | 2015
2015-05-11 17:00 | 435 | 365 | 295 | 70 | 2015
2015-05-11 18:00 | 429 | 374 | 326 | 48 | 2015
2015-05-11 19:00 | 430 | 341 | 326 | 15 | 2015
2015-05-11 20:00 | 436 | 339 | 329 | 10 | 2015
2015-05-11 21:00 | 434 | 334 | 100 | 234 | 2015
2015-05-11 22:00 | 431 | 362 | 338 | 24 | 2015
2015-05-11 23:00 | 438 | 339 | 99 | 240 | 2015
2015-05-12 | 430 | 347 | 83 | 264 | 2015
2015-05-12 01:00 | 433 | 332 | 101 | 231 | 2015
2015-05-12 02:00 | 432 | 312 | 120 | 192 | 2015
2015-05-12 03:00 | 435 | 341 | 318 | 23 | 2015
2015-05-12 04:00 | 432 | 317 | 115 | 202 | 2015
2015-05-12 05:00 | 431 | 300 | 131 | 169 | 2015
2015-05-12 06:00 | 430 | 351 | 341 | 10 | 2015
2015-05-12 07:00 | 433 | 359 | 346 | 13 | 2015
2015-05-12 08:00 | 438 | 325 | 321 | 4 | 2015
2015-05-12 09:00 | 432 | 338 | 338 | 0 | 2015
2015-05-12 10:00 | 433 | 328 | 298 | 30 | 2015
2015-05-12 11:00 | 434 | 319 | 115 | 204 | 2015
2015-05-12 12:00 | 435 | 312 | 123 | 189 | 2015
2015-05-12 13:00 | 430 | 336 | 307 | 29 | 2015
2015-05-12 14:00 | 429 | 318 | 301 | 17 | 2015
2015-05-12 15:00 | 430 | 336 | 295 | 41 | 2015
2015-05-12 16:00 | 434 | 357 | 298 | 59 | 2015
2015-05-12 17:00 | 432 | 359 | 329 | 30 | 2015
2015-05-12 18:00 | 431 | 295 | 295 | 0 | 2015
2015-05-12 19:00 | 433 | 331 | 290 | 41 | 2015
2015-05-12 20:00 | 438 | 342 | 287 | 55 | 2015
2015-05-12 21:00 | 436 | 342 | 321 | 21 | 2015
2015-05-12 22:00 | 434 | 335 | 315 | 20 | 2015
2015-05-12 23:00 | 434 | 324 | 323 | 1 | 2015
2015-05-13 | 435 | 310 | 125 | 185 | 2015
2015-05-13 01:00 | 430 | 321 | 301 | 20 | 2015
2015-05-13 02:00 | 433 | 289 | 144 | 145 | 2015
2015-05-13 03:00 | 437 | 341 | 326 | 15 | 2015
2015-05-13 04:00 | 433 | 354 | 309 | 45 | 2015
2015-05-13 05:00 | 435 | 335 | 298 | 37 | 2015
2015-05-13 06:00 | 432 | 329 | 315 | 14 | 2015
2015-05-13 07:00 | 434 | 336 | 298 | 38 | 2015
2015-05-13 08:00 | 437 | 338 | 329 | 9 | 2015
2015-05-13 09:00 | 432 | 322 | 110 | 212 | 2015
2015-05-13 10:00 | 434 | 325 | 109 | 216 | 2015
2015-05-13 11:00 | 435 | 359 | 301 | 58 | 2015
2015-05-13 12:00 | 433 | 356 | 301 | 55 | 2015
2015-05-13 13:00 | 433 | 338 | 293 | 45 | 2015
2015-05-13 14:00 | 430 | 351 | 301 | 50 | 2015
2015-05-13 15:00 | 430 | 347 | 301 | 46 | 2015
2015-05-13 16:00 | 429 | 336 | 276 | 60 | 2015
2015-05-13 17:00 | 432 | 339 | 304 | 35 | 2015
2015-05-13 18:00 | 433 | 322 | 301 | 21 | 2015
2015-05-13 19:00 | 437 | 362 | 268 | 94 | 2015
2015-05-13 20:00 | 433 | 315 | 293 | 22 | 2015
2015-05-13 21:00 | 436 | 345 | 290 | 55 | 2015
2015-05-13 22:00 | 430 | 354 | 332 | 22 | 2015
2015-05-13 23:00 | 435 | 344 | 279 | 65 | 2015
2015-05-14 | 430 | 306 | 293 | 13 | 2015
2015-05-14 01:00 | 432 | 308 | 124 | 184 | 2015
2015-05-14 02:00 | 430 | 312 | 309 | 3 | 2015
2015-05-14 03:00 | 433 | 325 | 301 | 24 | 2015
2015-05-14 04:00 | 433 | 347 | 293 | 54 | 2015
2015-05-14 05:00 | 433 | 339 | 312 | 27 | 2015
2015-05-14 06:00 | 431 | 336 | 301 | 35 | 2015
2015-05-14 07:00 | 432 | 334 | 287 | 47 | 2015
2015-05-14 08:00 | 434 | 328 | 287 | 41 | 2015
2015-05-14 09:00 | 429 | 329 | 298 | 31 | 2015
2015-05-14 10:00 | 429 | 329 | 312 | 17 | 2015
2015-05-14 11:00 | 432 | 347 | 301 | 46 | 2015
2015-05-14 12:00 | 431 | 339 | 290 | 49 | 2015
2015-05-14 13:00 | 435 | 312 | 282 | 30 | 2015
2015-05-14 14:00 | 433 | 375 | 321 | 54 | 2015
2015-05-14 15:00 | 437 | 324 | 301 | 23 | 2015
2015-05-14 16:00 | 440 | 321 | 304 | 17 | 2015
2015-05-14 17:00 | 437 | 326 | 276 | 50 | 2015
2015-05-14 18:00 | 428 | 273 | 155 | 118 | 2015
2015-05-14 19:00 | 430 | 295 | 135 | 160 | 2015
2015-05-14 20:00 | 435 | 318 | 298 | 20 | 2015
2015-05-14 21:00 | 436 | 339 | 285 | 54 | 2015
2015-05-14 22:00 | 431 | 357 | 349 | 8 | 2015
2015-05-14 23:00 | 428 | 329 | 99 | 230 | 2015
2015-05-15 | 432 | 332 | 100 | 232 | 2015
2015-05-15 01:00 | 437 | 332 | 323 | 9 | 2015
2015-05-15 02:00 | 432 | 335 | 309 | 26 | 2015
2015-05-15 03:00 | 428 | 329 | 99 | 230 | 2015
2015-05-15 04:00 | 431 | 365 | 66 | 299 | 2015
2015-05-15 05:00 | 430 | 375 | 55 | 320 | 2015
2015-05-15 06:00 | 428 | 356 | 349 | 7 | 2015
2015-05-15 07:00 | 437 | 341 | 312 | 29 | 2015
2015-05-15 08:00 | 437 | 353 | 346 | 7 | 2015
2015-05-15 09:00 | 432 | 366 | 66 | 300 | 2015
2015-05-15 10:00 | 435 | 332 | 103 | 229 | 2015
2015-05-15 11:00 | 428 | 350 | 78 | 272 | 2015
2015-05-15 12:00 | 430 | 357 | 73 | 284 | 2015
2015-05-15 13:00 | 430 | 368 | 355 | 13 | 2015
2015-05-15 14:00 | 437 | 335 | 102 | 233 | 2015
2015-05-15 15:00 | 433 | 314 | 119 | 195 | 2015
2015-05-15 16:00 | 432 | 356 | 76 | 280 | 2015
2015-05-15 17:00 | 433 | 371 | 62 | 309 | 2015
2015-05-15 18:00 | 432 | 308 | 124 | 184 | 2015
2015-05-15 19:00 | 431 | 315 | 116 | 199 | 2015
2015-05-15 20:00 | 434 | 300 | 134 | 166 | 2015
2015-05-15 21:00 | 435 | 339 | 96 | 243 | 2015
2015-05-15 22:00 | 434 | 341 | 93 | 248 | 2015
2015-05-15 23:00 | 431 | 360 | 346 | 14 | 2015
2015-05-16 | 433 | 348 | 338 | 10 | 2015
2015-05-16 01:00 | 434 | 374 | 370 | 4 | 2015
2015-05-16 02:00 | 435 | 345 | 321 | 24 | 2015
2015-05-16 03:00 | 433 | 357 | 329 | 28 | 2015
2015-05-16 04:00 | 429 | 368 | 309 | 59 | 2015
2015-05-16 05:00 | 430 | 342 | 326 | 16 | 2015
2015-05-16 06:00 | 433 | 341 | 329 | 12 | 2015
2015-05-16 07:00 | 432 | 308 | 124 | 184 | 2015
2015-05-16 08:00 | 430 | 331 | 99 | 232 | 2015
2015-05-16 09:00 | 432 | 348 | 312 | 36 | 2015
2015-05-16 10:00 | 429 | 318 | 111 | 207 | 2015
2015-05-16 11:00 | 433 | 363 | 301 | 62 | 2015
2015-05-16 12:00 | 430 | 325 | 105 | 220 | 2015
2015-05-16 13:00 | 434 | 356 | 78 | 278 | 2015
2015-05-16 14:00 | 435 | 331 | 104 | 227 | 2015
2015-05-16 15:00 | 430 | 372 | 58 | 314 | 2015
2015-05-16 16:00 | 434 | 328 | 106 | 222 | 2015
2015-05-16 17:00 | 429 | 357 | 72 | 285 | 2015
2015-05-16 18:00 | 432 | 369 | 63 | 306 | 2015
2015-05-16 19:00 | 429 | 377 | 52 | 325 | 2015
2015-05-16 20:00 | 435 | 374 | 61 | 313 | 2015
2015-05-16 21:00 | 432 | 357 | 75 | 282 | 2015
2015-05-16 22:00 | 432 | 348 | 84 | 264 | 2015
2015-05-16 23:00 | 428 | 383 | 45 | 338 | 2015
2015-05-17 | 429 | 362 | 67 | 295 | 2015
2015-05-17 01:00 | 429 | 366 | 63 | 303 | 2015
2015-05-17 02:00 | 428 | 375 | 53 | 322 | 2015
2015-05-17 03:00 | 430 | 308 | 122 | 186 | 2015
2015-05-17 04:00 | 435 | 331 | 104 | 227 | 2015
2015-05-17 05:00 | 434 | 389 | 45 | 344 | 2015
2015-05-17 06:00 | 429 | 356 | 73 | 283 | 2015
2015-05-17 07:00 | 434 | 375 | 59 | 316 | 2015
2015-05-17 08:00 | 431 | 344 | 87 | 257 | 2015
2015-05-17 09:00 | 433 | 365 | 68 | 297 | 2015
2015-05-17 10:00 | 434 | 375 | 343 | 32 | 2015
2015-05-17 11:00 | 433 | 348 | 85 | 263 | 2015
2015-05-17 12:00 | 432 | 335 | 97 | 238 | 2015
2015-05-17 13:00 | 431 | 336 | 95 | 241 | 2015
2015-05-17 14:00 | 428 | 312 | 116 | 196 | 2015
2015-05-17 15:00 | 434 | 307 | 127 | 180 | 2015
2015-05-17 16:00 | 431 | 325 | 106 | 219 | 2015
2015-05-17 17:00 | 433 | 326 | 107 | 219 | 2015
2015-05-17 18:00 | 429 | 342 | 87 | 255 | 2015
2015-05-17 19:00 | 429 | 311 | 118 | 193 | 2015
2015-05-17 20:00 | 434 | 325 | 109 | 216 | 2015
2015-05-17 21:00 | 433 | 318 | 115 | 203 | 2015
2015-05-17 22:00 | 431 | 310 | 121 | 189 | 2015
2015-05-17 23:00 | 431 | 318 | 113 | 205 | 2015
2015-05-18 | 433 | 335 | 98 | 237 | 2015
2015-05-18 01:00 | 436 | 336 | 100 | 236 | 2015
2015-05-18 02:00 | 430 | 321 | 109 | 212 | 2015
2015-05-18 03:00 | 430 | 329 | 101 | 228 | 2015
2015-05-18 04:00 | 434 | 331 | 103 | 228 | 2015
2015-05-18 05:00 | 429 | 339 | 90 | 249 | 2015
2015-05-18 06:00 | 434 | 332 | 102 | 230 | 2015
2015-05-18 07:00 | 432 | 322 | 110 | 212 | 2015
2015-05-18 08:00 | 435 | 338 | 97 | 241 | 2015
2015-05-18 09:00 | 429 | 339 | 90 | 249 | 2015
2015-05-18 10:00 | 434 | 334 | 100 | 234 | 2015
2015-05-18 11:00 | 427 | 339 | 88 | 251 | 2015
2015-05-18 12:00 | 431 | 336 | 95 | 241 | 2015
2015-05-18 13:00 | 430 | 326 | 321 | 5 | 2015
2015-05-18 14:00 | 429 | 334 | 321 | 13 | 2015
2015-05-18 15:00 | 431 | 322 | 109 | 213 | 2015
2015-05-18 16:00 | 433 | 312 | 307 | 5 | 2015
2015-05-18 17:00 | 427 | 328 | 321 | 7 | 2015
2015-05-18 18:00 | 431 | 334 | 287 | 47 | 2015
2015-05-18 19:00 | 434 | 335 | 315 | 20 | 2015
2015-05-18 20:00 | 429 | 332 | 301 | 31 | 2015
2015-05-18 21:00 | 432 | 332 | 326 | 6 | 2015
2015-05-18 22:00 | 434 | 339 | 335 | 4 | 2015
2015-05-18 23:00 | 429 | 321 | 108 | 213 | 2015
2015-05-19 | 429 | 342 | 87 | 255 | 2015
2015-05-19 01:00 | 429 | 324 | 105 | 219 | 2015
2015-05-19 02:00 | 427 | 329 | 98 | 231 | 2015
2015-05-19 03:00 | 429 | 325 | 104 | 221 | 2015
2015-05-19 04:00 | 430 | 334 | 315 | 19 | 2015
2015-05-19 05:00 | 427 | 331 | 96 | 235 | 2015
2015-05-19 06:00 | 433 | 331 | 102 | 229 | 2015
2015-05-19 07:00 | 434 | 328 | 106 | 222 | 2015
2015-05-19 08:00 | 428 | 332 | 318 | 14 | 2015
2015-05-19 09:00 | 428 | 324 | 312 | 12 | 2015
2015-05-19 10:00 | 429 | 317 | 112 | 205 | 2015
2015-05-19 11:00 | 434 | 319 | 304 | 15 | 2015
2015-05-19 12:00 | 430 | 317 | 113 | 204 | 2015
2015-05-19 13:00 | 428 | 329 | 318 | 11 | 2015
2015-05-19 14:00 | 432 | 328 | 104 | 224 | 2015
2015-05-19 15:00 | 430 | 328 | 102 | 226 | 2015
2015-05-19 16:00 | 437 | 321 | 315 | 6 | 2015
2015-05-19 17:00 | 429 | 326 | 103 | 223 | 2015
2015-05-19 18:00 | 428 | 335 | 315 | 20 | 2015
2015-05-19 19:00 | 437 | 328 | 315 | 13 | 2015
2015-05-19 20:00 | 430 | 322 | 318 | 4 | 2015
2015-05-19 21:00 | 429 | 329 | 301 | 28 | 2015
2015-05-19 22:00 | 436 | 325 | 318 | 7 | 2015
2015-05-19 23:00 | 429 | 326 | 103 | 223 | 2015
2015-05-20 | 429 | 315 | 114 | 201 | 2015
2015-05-20 01:00 | 433 | 326 | 107 | 219 | 2015
2015-05-20 02:00 | 431 | 331 | 100 | 231 | 2015
2015-05-20 03:00 | 434 | 321 | 113 | 208 | 2015
2015-05-20 04:00 | 432 | 322 | 110 | 212 | 2015
2015-05-20 05:00 | 432 | 308 | 124 | 184 | 2015
2015-05-20 06:00 | 434 | 322 | 112 | 210 | 2015
2015-05-20 07:00 | 434 | 321 | 113 | 208 | 2015
2015-05-20 08:00 | 432 | 319 | 113 | 206 | 2015
2015-05-20 09:00 | 433 | 325 | 323 | 2 | 2015
2015-05-20 10:00 | 431 | 312 | 307 | 5 | 2015
2015-05-20 11:00 | 434 | 310 | 301 | 9 | 2015
2015-05-20 12:00 | 435 | 312 | 123 | 189 | 2015
2015-05-20 13:00 | 429 | 326 | 318 | 8 | 2015
2015-05-20 14:00 | 430 | 318 | 293 | 25 | 2015
2015-05-20 15:00 | 430 | 328 | 321 | 7 | 2015
2015-05-20 16:00 | 428 | 325 | 103 | 222 | 2015
2015-05-20 17:00 | 430 | 329 | 309 | 20 | 2015
2015-05-20 18:00 | 433 | 319 | 114 | 205 | 2015
2015-05-20 19:00 | 433 | 321 | 309 | 12 | 2015
2015-05-20 20:00 | 435 | 319 | 312 | 7 | 2015
2015-05-20 21:00 | 430 | 306 | 124 | 182 | 2015
2015-05-20 22:00 | 428 | 329 | 307 | 22 | 2015
2015-05-20 23:00 | 432 | 321 | 312 | 9 | 2015
2015-05-21 | 430 | 325 | 276 | 49 | 2015
2015-05-21 01:00 | 0 | 325 | 325 | 0 | 2015
2015-05-21 02:00 | 0 | 311 | 311 | 0 | 2015
2015-05-21 03:00 | 427 | 338 | 268 | 70 | 2015
2015-05-21 04:00 | 426 | 366 | 263 | 103 | 2015
2015-05-21 05:00 | 432 | 353 | 293 | 60 | 2015
2015-05-21 06:00 | 430 | 353 | 274 | 79 | 2015
2015-05-21 07:00 | 430 | 350 | 285 | 65 | 2015
2015-05-21 08:00 | 432 | 345 | 253 | 92 | 2015
2015-05-21 09:00 | 428 | 353 | 240 | 113 | 2015
2015-05-21 10:00 | 426 | 344 | 263 | 81 | 2015
2015-05-21 11:00 | 432 | 351 | 258 | 93 | 2015
2015-05-21 12:00 | 429 | 359 | 268 | 91 | 2015
2015-05-21 13:00 | 428 | 362 | 290 | 72 | 2015
2015-05-21 14:00 | 427 | 357 | 253 | 104 | 2015
2015-05-21 15:00 | 0 | 362 | 362 | 0 | 2015
2015-05-21 16:00 | 430 | 383 | 230 | 153 | 2015
2015-05-21 17:00 | 433 | 350 | 235 | 115 | 2015
2015-05-21 18:00 | 431 | 360 | 250 | 110 | 2015
2015-05-21 19:00 | 431 | 339 | 230 | 109 | 2015
2015-05-21 20:00 | 430 | 356 | 245 | 111 | 2015
2015-05-21 21:00 | 427 | 353 | 290 | 63 | 2015
2015-05-21 22:00 | 426 | 312 | 225 | 87 | 2015
2015-05-21 23:00 | 427 | 331 | 240 | 91 | 2015
2015-05-22 | 425 | 362 | 247 | 115 | 2015
2015-05-22 01:00 | 429 | 345 | 240 | 105 | 2015
2015-05-22 02:00 | 434 | 366 | 220 | 146 | 2015
2015-05-22 03:00 | 429 | 301 | 232 | 69 | 2015
2015-05-22 04:00 | 434 | 357 | 217 | 140 | 2015
2015-05-22 05:00 | 431 | 292 | 220 | 72 | 2015
2015-05-22 06:00 | 433 | 341 | 195 | 146 | 2015
2015-05-22 07:00 | 427 | 342 | 227 | 115 | 2015
2015-05-22 08:00 | 431 | 314 | 207 | 107 | 2015
2015-05-22 09:00 | 429 | 341 | 215 | 126 | 2015
2015-05-22 10:00 | 436 | 351 | 193 | 158 | 2015
2015-05-22 11:00 | 429 | 332 | 198 | 134 | 2015
2015-05-22 12:00 | 426 | 315 | 188 | 127 | 2015
2015-05-22 13:00 | 428 | 266 | 181 | 85 | 2015
2015-05-22 14:00 | 431 | 310 | 181 | 129 | 2015
2015-05-22 15:00 | 426 | 314 | 172 | 142 | 2015
2015-05-22 16:00 | 427 | 306 | 220 | 86 | 2015
2015-05-22 17:00 | 429 | 331 | 190 | 141 | 2015
2015-05-22 18:00 | 427 | 322 | 198 | 124 | 2015
2015-05-22 19:00 | 429 | 315 | 190 | 125 | 2015
2015-05-22 20:00 | 433 | 338 | 181 | 157 | 2015
2015-05-22 21:00 | 430 | 324 | 183 | 141 | 2015
2015-05-22 22:00 | 429 | 339 | 207 | 132 | 2015
2015-05-22 23:00 | 429 | 319 | 165 | 154 | 2015
2015-05-23 | 434 | 336 | 179 | 157 | 2015
2015-05-23 01:00 | 425 | 347 | 165 | 182 | 2015
2015-05-23 02:00 | 428 | 318 | 179 | 139 | 2015
2015-05-23 03:00 | 426 | 332 | 174 | 158 | 2015
2015-05-23 04:00 | 426 | 335 | 170 | 165 | 2015
2015-05-23 05:00 | 431 | 297 | 172 | 125 | 2015
2015-05-23 06:00 | 426 | 324 | 186 | 138 | 2015
2015-05-23 07:00 | 430 | 342 | 163 | 179 | 2015
2015-05-23 08:00 | 432 | 369 | 163 | 206 | 2015
2015-05-23 09:00 | 428 | 310 | 176 | 134 | 2015
2015-05-23 10:00 | 425 | 348 | 174 | 174 | 2015
2015-05-23 11:00 | 424 | 310 | 183 | 127 | 2015
2015-05-23 12:00 | 427 | 353 | 172 | 181 | 2015
2015-05-23 13:00 | 431 | 317 | 163 | 154 | 2015
2015-05-23 14:00 | 428 | 338 | 152 | 186 | 2015
2015-05-23 15:00 | 432 | 353 | 145 | 208 | 2015
2015-05-23 16:00 | 428 | 354 | 160 | 194 | 2015
2015-05-23 17:00 | 432 | 321 | 143 | 178 | 2015
2015-05-23 18:00 | 434 | 318 | 165 | 153 | 2015
2015-05-23 19:00 | 436 | 332 | 158 | 174 | 2015
2015-05-23 20:00 | 430 | 326 | 152 | 174 | 2015
2015-05-23 21:00 | 428 | 357 | 158 | 199 | 2015
2015-05-23 22:00 | 434 | 371 | 130 | 241 | 2015
2015-05-23 23:00 | 426 | 303 | 147 | 156 | 2015
2015-05-24 | 429 | 326 | 132 | 194 | 2015
2015-05-24 01:00 | 425 | 322 | 152 | 170 | 2015
2015-05-24 02:00 | 426 | 357 | 149 | 208 | 2015
2015-05-24 03:00 | 429 | 314 | 154 | 160 | 2015
2015-05-24 04:00 | 436 | 344 | 143 | 201 | 2015
2015-05-24 05:00 | 426 | 314 | 152 | 162 | 2015
2015-05-24 06:00 | 426 | 345 | 147 | 198 | 2015
2015-05-24 07:00 | 428 | 317 | 145 | 172 | 2015
2015-05-24 08:00 | 429 | 362 | 152 | 210 | 2015
2015-05-24 09:00 | 429 | 319 | 132 | 187 | 2015
2015-05-24 10:00 | 434 | 322 | 118 | 204 | 2015
2015-05-24 11:00 | 426 | 321 | 120 | 201 | 2015
2015-05-24 12:00 | 426 | 326 | 114 | 212 | 2015
2015-05-24 13:00 | 428 | 315 | 110 | 205 | 2015
2015-05-24 14:00 | 428 | 326 | 124 | 202 | 2015
2015-05-24 15:00 | 427 | 276 | 124 | 152 | 2015
2015-05-24 16:00 | 425 | 324 | 120 | 204 | 2015
2015-05-24 17:00 | 431 | 331 | 112 | 219 | 2015
2015-05-24 18:00 | 426 | 369 | 102 | 267 | 2015
2015-05-24 19:00 | 424 | 319 | 132 | 187 | 2015
2015-05-24 20:00 | 428 | 339 | 120 | 219 | 2015
2015-05-24 21:00 | 429 | 338 | 112 | 226 | 2015
2015-05-24 22:00 | 425 | 353 | 124 | 229 | 2015
2015-05-24 23:00 | 431 | 362 | 110 | 252 | 2015
2015-05-25 | 428 | 315 | 112 | 203 | 2015
2015-05-25 01:00 | 430 | 315 | 102 | 213 | 2015
2015-05-25 02:00 | 428 | 348 | 108 | 240 | 2015
2015-05-25 03:00 | 432 | 363 | 100 | 263 | 2015
2015-05-25 04:00 | 427 | 315 | 94 | 221 | 2015
2015-05-25 05:00 | 428 | 303 | 122 | 181 | 2015
2015-05-25 06:00 | 425 | 332 | 106 | 226 | 2015
2015-05-25 07:00 | 428 | 325 | 102 | 223 | 2015
2015-05-25 08:00 | 431 | 321 | 91 | 230 | 2015
2015-05-25 09:00 | 435 | 378 | 118 | 260 | 2015
2015-05-25 10:00 | 431 | 331 | 89 | 242 | 2015
2015-05-25 11:00 | 428 | 362 | 89 | 273 | 2015
2015-05-25 12:00 | 429 | 356 | 89 | 267 | 2015
2015-05-25 13:00 | 427 | 339 | 96 | 243 | 2015
2015-05-25 14:00 | 427 | 347 | 96 | 251 | 2015
2015-05-25 15:00 | 427 | 329 | 98 | 231 | 2015
2015-05-25 16:00 | 430 | 324 | 85 | 239 | 2015
2015-05-25 17:00 | 425 | 328 | 106 | 222 | 2015
2015-05-25 18:00 | 426 | 334 | 104 | 230 | 2015
2015-05-25 19:00 | 426 | 336 | 94 | 242 | 2015
2015-05-25 20:00 | 429 | 318 | 96 | 222 | 2015
2015-05-25 21:00 | 427 | 307 | 94 | 213 | 2015
2015-05-25 22:00 | 429 | 332 | 130 | 202 | 2015
2015-05-25 23:00 | 425 | 345 | 156 | 189 | 2015
2015-05-26 | 428 | 336 | 112 | 224 | 2015
2015-05-26 01:00 | 430 | 328 | 116 | 212 | 2015
2015-05-26 02:00 | 429 | 295 | 98 | 197 | 2015
2015-05-26 03:00 | 427 | 368 | 110 | 258 | 2015
2015-05-26 04:00 | 429 | 339 | 87 | 252 | 2015
2015-05-26 05:00 | 431 | 344 | 94 | 250 | 2015
2015-05-26 06:00 | 430 | 341 | 96 | 245 | 2015
2015-05-26 07:00 | 430 | 308 | 93 | 215 | 2015
2015-05-26 08:00 | 432 | 369 | 93 | 276 | 2015
2015-05-26 09:00 | 426 | 331 | 80 | 251 | 2015
2015-05-26 10:00 | 428 | 350 | 80 | 270 | 2015
2015-05-26 11:00 | 431 | 336 | 71 | 265 | 2015
2015-05-26 12:00 | 426 | 341 | 83 | 258 | 2015
2015-05-26 13:00 | 429 | 331 | 78 | 253 | 2015
2015-05-26 14:00 | 432 | 359 | 70 | 289 | 2015
2015-05-26 15:00 | 427 | 354 | 64 | 290 | 2015
2015-05-26 16:00 | 421 | 332 | 227 | 105 | 2015
2015-05-26 17:00 | 425 | 311 | 186 | 125 | 2015
2015-05-26 18:00 | 429 | 326 | 188 | 138 | 2015
2015-05-26 19:00 | 427 | 329 | 193 | 136 | 2015
2015-05-26 20:00 | 427 | 324 | 198 | 126 | 2015
2015-05-26 21:00 | 429 | 312 | 186 | 126 | 2015
2015-05-26 22:00 | 430 | 318 | 193 | 125 | 2015
2015-05-26 23:00 | 428 | 312 | 205 | 107 | 2015
2015-05-27 | 431 | 335 | 186 | 149 | 2015
2015-05-27 01:00 | 431 | 321 | 193 | 128 | 2015
2015-05-27 02:00 | 429 | 266 | 195 | 71 | 2015
2015-05-27 03:00 | 425 | 354 | 210 | 144 | 2015
2015-05-27 04:00 | 425 | 329 | 181 | 148 | 2015
2015-05-27 05:00 | 428 | 319 | 195 | 124 | 2015
2015-05-27 06:00 | 429 | 332 | 198 | 134 | 2015
2015-05-27 07:00 | 433 | 328 | 190 | 138 | 2015
2015-05-27 08:00 | 430 | 329 | 195 | 134 | 2015
2015-05-27 09:00 | 429 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-05-27 10:00 | 0 | 14 | 14 | 0 | 2015
2015-05-27 11:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2015
2015-05-27 12:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2015
2015-05-27 13:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2015
2015-05-27 14:00 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2015
2015-05-27 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-05-27 16:00 | 425 | 262 | 96 | 166 | 2015
2015-05-27 17:00 | 4 | 250 | 246 | 4 | 2015
2015-05-27 18:00 | 431 | 255 | 78 | 177 | 2015
2015-05-27 19:00 | 425 | 265 | 93 | 172 | 2015
2015-05-27 20:00 | 431 | 256 | 63 | 193 | 2015
2015-05-27 21:00 | 430 | 266 | 89 | 177 | 2015
2015-05-27 22:00 | 426 | 250 | 85 | 165 | 2015
2015-05-27 23:00 | 429 | 273 | 102 | 171 | 2015
2015-05-28 | 430 | 255 | 83 | 172 | 2015
2015-05-28 01:00 | 426 | 254 | 93 | 161 | 2015
2015-05-28 02:00 | 430 | 258 | 98 | 160 | 2015
2015-05-28 03:00 | 423 | 266 | 98 | 168 | 2015
2015-05-28 04:00 | 428 | 267 | 87 | 180 | 2015
2015-05-28 05:00 | 431 | 270 | 85 | 185 | 2015
2015-05-28 06:00 | 428 | 254 | 75 | 179 | 2015
2015-05-28 07:00 | 428 | 251 | 83 | 168 | 2015
2015-05-28 08:00 | 432 | 262 | 71 | 191 | 2015
2015-05-28 09:00 | 431 | 261 | 94 | 167 | 2015
2015-05-28 10:00 | 427 | 256 | 76 | 180 | 2015
2015-05-28 11:00 | 237 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-05-28 12:00 | 231 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-05-28 13:00 | 233 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-05-28 14:00 | 222 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-05-28 15:00 | 228 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-05-28 16:00 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-05-28 17:00 | 430 | 363 | 149 | 214 | 2015
2015-05-28 18:00 | 429 | 317 | 136 | 181 | 2015
2015-05-28 19:00 | 424 | 366 | 158 | 208 | 2015
2015-05-28 20:00 | 427 | 356 | 149 | 207 | 2015
2015-05-28 21:00 | 426 | 315 | 143 | 172 | 2015
2015-05-28 22:00 | 424 | 348 | 145 | 203 | 2015
2015-05-28 23:00 | 428 | 339 | 139 | 200 | 2015
2015-05-29 | 426 | 325 | 179 | 146 | 2015
2015-05-29 01:00 | 428 | 332 | 154 | 178 | 2015
2015-05-29 02:00 | 427 | 336 | 143 | 193 | 2015
2015-05-29 03:00 | 431 | 321 | 149 | 172 | 2015
2015-05-29 04:00 | 423 | 335 | 174 | 161 | 2015
2015-05-29 05:00 | 428 | 357 | 170 | 187 | 2015
2015-05-29 06:00 | 431 | 318 | 160 | 158 | 2015
2015-05-29 07:00 | 430 | 310 | 154 | 156 | 2015
2015-05-29 08:00 | 428 | 303 | 147 | 156 | 2015
2015-05-29 09:00 | 435 | 296 | 141 | 155 | 2015
2015-05-29 10:00 | 435 | 325 | 145 | 180 | 2015
2015-05-29 11:00 | 440 | 319 | 143 | 176 | 2015
2015-05-29 12:00 | 437 | 255 | 53 | 202 | 2015
2015-05-29 13:00 | 432 | 256 | 63 | 193 | 2015
2015-05-29 14:00 | 434 | 244 | 64 | 180 | 2015
2015-05-29 15:00 | 436 | 282 | 49 | 233 | 2015
2015-05-29 16:00 | 434 | 287 | 43 | 244 | 2015
2015-05-29 17:00 | 434 | 377 | 139 | 238 | 2015
2015-05-29 18:00 | 434 | 377 | 141 | 236 | 2015
2015-05-29 19:00 | 433 | 386 | 152 | 234 | 2015
2015-05-29 20:00 | 433 | 345 | 139 | 206 | 2015
2015-05-29 21:00 | 433 | 372 | 145 | 227 | 2015
2015-05-29 22:00 | 432 | 391 | 154 | 237 | 2015
2015-05-29 23:00 | 434 | 331 | 149 | 182 | 2015
2015-05-30 | 434 | 335 | 136 | 199 | 2015
2015-05-30 01:00 | 436 | 350 | 160 | 190 | 2015
2015-05-30 02:00 | 437 | 362 | 172 | 190 | 2015
2015-05-30 03:00 | 436 | 383 | 212 | 171 | 2015
2015-05-30 04:00 | 431 | 371 | 174 | 197 | 2015
2015-05-30 05:00 | 438 | 375 | 152 | 223 | 2015
2015-05-30 06:00 | 435 | 341 | 172 | 169 | 2015
2015-05-30 07:00 | 436 | 374 | 179 | 195 | 2015
2015-05-30 08:00 | 433 | 372 | 160 | 212 | 2015
2015-05-30 09:00 | 434 | 360 | 172 | 188 | 2015
2015-05-30 10:00 | 434 | 335 | 163 | 172 | 2015
2015-05-30 11:00 | 435 | 315 | 149 | 166 | 2015
2015-05-30 12:00 | 442 | 312 | 154 | 158 | 2015
2015-05-30 13:00 | 435 | 378 | 147 | 231 | 2015
2015-05-30 14:00 | 435 | 359 | 141 | 218 | 2015
2015-05-30 15:00 | 433 | 374 | 139 | 235 | 2015
2015-05-30 16:00 | 436 | 375 | 136 | 239 | 2015
2015-05-30 17:00 | 435 | 400 | 156 | 244 | 2015
2015-05-30 18:00 | 433 | 357 | 141 | 216 | 2015
2015-05-30 19:00 | 436 | 345 | 132 | 213 | 2015
2015-05-30 20:00 | 435 | 365 | 158 | 207 | 2015
2015-05-30 21:00 | 434 | 351 | 134 | 217 | 2015
2015-05-30 22:00 | 444 | 348 | 128 | 220 | 2015
2015-05-30 23:00 | 435 | 339 | 132 | 207 | 2015
2015-05-31 | 435 | 354 | 156 | 198 | 2015
2015-05-31 01:00 | 437 | 360 | 143 | 217 | 2015
2015-05-31 02:00 | 435 | 385 | 147 | 238 | 2015
2015-05-31 03:00 | 433 | 375 | 165 | 210 | 2015
2015-05-31 04:00 | 435 | 394 | 143 | 251 | 2015
2015-05-31 05:00 | 435 | 366 | 136 | 230 | 2015
2015-05-31 06:00 | 435 | 345 | 154 | 191 | 2015
2015-05-31 07:00 | 434 | 350 | 167 | 183 | 2015
2015-05-31 08:00 | 435 | 380 | 147 | 233 | 2015
2015-05-31 09:00 | 437 | 357 | 152 | 205 | 2015
2015-05-31 10:00 | 436 | 389 | 139 | 250 | 2015
2015-05-31 11:00 | 434 | 350 | 139 | 211 | 2015
2015-05-31 12:00 | 439 | 354 | 145 | 209 | 2015
2015-05-31 13:00 | 437 | 371 | 145 | 226 | 2015
2015-05-31 14:00 | 433 | 360 | 141 | 219 | 2015
2015-05-31 15:00 | 434 | 325 | 126 | 199 | 2015
2015-05-31 16:00 | 435 | 372 | 134 | 238 | 2015
2015-05-31 17:00 | 434 | 386 | 124 | 262 | 2015
2015-05-31 18:00 | 436 | 359 | 152 | 207 | 2015
2015-05-31 19:00 | 433 | 369 | 126 | 243 | 2015
2015-05-31 20:00 | 440 | 314 | 122 | 192 | 2015
2015-05-31 21:00 | 435 | 362 | 145 | 217 | 2015
2015-05-31 22:00 | 436 | 342 | 132 | 210 | 2015
2015-05-31 23:00 | 435 | 372 | 141 | 231 | 2015
2015-06-01 | 428 | 350 | 160 | 190 | 2015
2015-06-01 01:00 | 431 | 371 | 136 | 235 | 2015
2015-06-01 02:00 | 434 | 351 | 143 | 208 | 2015
2015-06-01 03:00 | 433 | 341 | 145 | 196 | 2015
2015-06-01 04:00 | 437 | 331 | 141 | 190 | 2015
2015-06-01 05:00 | 434 | 377 | 147 | 230 | 2015
2015-06-01 06:00 | 432 | 310 | 145 | 165 | 2015
2015-06-01 07:00 | 432 | 383 | 158 | 225 | 2015
2015-06-01 08:00 | 436 | 368 | 145 | 223 | 2015
2015-06-01 09:00 | 435 | 350 | 152 | 198 | 2015
2015-06-01 10:00 | 433 | 357 | 145 | 212 | 2015
2015-06-01 11:00 | 436 | 405 | 128 | 277 | 2015
2015-06-01 12:00 | 434 | 362 | 134 | 228 | 2015
2015-06-01 13:00 | 430 | 365 | 124 | 241 | 2015
2015-06-01 14:00 | 431 | 365 | 139 | 226 | 2015
2015-06-01 15:00 | 426 | 394 | 130 | 264 | 2015
2015-06-01 16:00 | 424 | 388 | 136 | 252 | 2015
2015-06-01 17:00 | 429 | 308 | 128 | 180 | 2015
2015-06-01 18:00 | 422 | 365 | 130 | 235 | 2015
2015-06-01 19:00 | 428 | 400 | 130 | 270 | 2015
2015-06-01 20:00 | 425 | 369 | 130 | 239 | 2015
2015-06-01 21:00 | 430 | 351 | 134 | 217 | 2015
2015-06-01 22:00 | 432 | 342 | 149 | 193 | 2015
2015-06-01 23:00 | 433 | 382 | 147 | 235 | 2015
2015-06-02 | 434 | 369 | 149 | 220 | 2015
2015-06-02 01:00 | 432 | 396 | 149 | 247 | 2015
2015-06-02 02:00 | 436 | 308 | 143 | 165 | 2015
2015-06-02 03:00 | 433 | 372 | 152 | 220 | 2015
2015-06-02 04:00 | 434 | 389 | 139 | 250 | 2015
2015-06-02 05:00 | 435 | 378 | 154 | 224 | 2015
2015-06-02 06:00 | 432 | 366 | 147 | 219 | 2015
2015-06-02 07:00 | 433 | 385 | 152 | 233 | 2015
2015-06-02 08:00 | 432 | 341 | 167 | 174 | 2015
2015-06-02 09:00 | 437 | 322 | 139 | 183 | 2015
2015-06-02 10:00 | 434 | 378 | 158 | 220 | 2015
2015-06-02 11:00 | 435 | 382 | 141 | 241 | 2015
2015-06-02 12:00 | 434 | 415 | 156 | 259 | 2015
2015-06-02 13:00 | 435 | 377 | 141 | 236 | 2015
2015-06-02 14:00 | 0 | 388 | 388 | 0 | 2015
2015-06-02 15:00 | 422 | 363 | 141 | 222 | 2015
2015-06-02 16:00 | 422 | 362 | 136 | 226 | 2015
2015-06-02 17:00 | 426 | 405 | 132 | 273 | 2015
2015-06-02 18:00 | 427 | 357 | 143 | 214 | 2015
2015-06-02 19:00 | 434 | 371 | 108 | 263 | 2015
2015-06-02 20:00 | 431 | 383 | 124 | 259 | 2015
2015-06-02 21:00 | 431 | 399 | 130 | 269 | 2015
2015-06-02 22:00 | 433 | 391 | 132 | 259 | 2015
2015-06-02 23:00 | 432 | 368 | 143 | 225 | 2015
2015-06-03 | 432 | 396 | 136 | 260 | 2015
2015-06-03 01:00 | 434 | 356 | 139 | 217 | 2015
2015-06-03 02:00 | 435 | 335 | 147 | 188 | 2015
2015-06-03 03:00 | 435 | 362 | 147 | 215 | 2015
2015-06-03 04:00 | 436 | 347 | 154 | 193 | 2015
2015-06-03 05:00 | 435 | 375 | 147 | 228 | 2015
2015-06-03 06:00 | 433 | 336 | 147 | 189 | 2015
2015-06-03 07:00 | 430 | 371 | 147 | 224 | 2015
2015-06-03 08:00 | 437 | 368 | 174 | 194 | 2015
2015-06-03 09:00 | 425 | 357 | 160 | 197 | 2015
2015-06-03 10:00 | 8 | 389 | 381 | 8 | 2015
2015-06-03 11:00 | 424 | 348 | 149 | 199 | 2015
2015-06-03 12:00 | 424 | 322 | 143 | 179 | 2015
2015-06-03 13:00 | 425 | 365 | 132 | 233 | 2015
2015-06-03 14:00 | 426 | 312 | 126 | 186 | 2015
2015-06-03 15:00 | 429 | 371 | 132 | 239 | 2015
2015-06-03 16:00 | 432 | 374 | 124 | 250 | 2015
2015-06-03 17:00 | 434 | 407 | 132 | 275 | 2015
2015-06-03 18:00 | 429 | 357 | 139 | 218 | 2015
2015-06-03 19:00 | 432 | 393 | 176 | 217 | 2015
2015-06-03 20:00 | 433 | 396 | 141 | 255 | 2015
2015-06-03 21:00 | 435 | 420 | 136 | 284 | 2015
2015-06-03 22:00 | 435 | 388 | 147 | 241 | 2015
2015-06-03 23:00 | 429 | 396 | 167 | 229 | 2015
2015-06-04 | 434 | 366 | 160 | 206 | 2015
2015-06-04 01:00 | 430 | 350 | 160 | 190 | 2015
2015-06-04 02:00 | 435 | 366 | 122 | 244 | 2015
2015-06-04 03:00 | 432 | 383 | 167 | 216 | 2015
2015-06-04 04:00 | 430 | 366 | 170 | 196 | 2015
2015-06-04 05:00 | 431 | 386 | 147 | 239 | 2015
2015-06-04 06:00 | 435 | 372 | 154 | 218 | 2015
2015-06-04 07:00 | 433 | 380 | 156 | 224 | 2015
2015-06-04 08:00 | 441 | 345 | 165 | 180 | 2015
2015-06-04 09:00 | 434 | 365 | 174 | 191 | 2015
2015-06-04 10:00 | 433 | 389 | 149 | 240 | 2015
2015-06-04 11:00 | 436 | 299 | 73 | 226 | 2015
2015-06-04 12:00 | 433 | 359 | 147 | 212 | 2015
2015-06-04 13:00 | 430 | 396 | 149 | 247 | 2015
2015-06-04 14:00 | 426 | 385 | 141 | 244 | 2015
2015-06-04 15:00 | 421 | 380 | 149 | 231 | 2015
2015-06-04 16:00 | 424 | 380 | 134 | 246 | 2015
2015-06-04 17:00 | 423 | 375 | 132 | 243 | 2015
2015-06-04 18:00 | 428 | 329 | 149 | 180 | 2015
2015-06-04 19:00 | 422 | 356 | 145 | 211 | 2015
2015-06-04 20:00 | 426 | 383 | 154 | 229 | 2015
2015-06-04 21:00 | 423 | 389 | 154 | 235 | 2015
2015-06-04 22:00 | 426 | 400 | 141 | 259 | 2015
2015-06-04 23:00 | 428 | 391 | 163 | 228 | 2015
2015-06-05 | 431 | 368 | 156 | 212 | 2015
2015-06-05 01:00 | 430 | 399 | 160 | 239 | 2015
2015-06-05 02:00 | 438 | 359 | 139 | 220 | 2015
2015-06-05 03:00 | 431 | 405 | 147 | 258 | 2015
2015-06-05 04:00 | 435 | 378 | 156 | 222 | 2015
2015-06-05 05:00 | 434 | 394 | 154 | 240 | 2015
2015-06-05 06:00 | 434 | 380 | 145 | 235 | 2015
2015-06-05 07:00 | 434 | 428 | 139 | 289 | 2015
2015-06-05 08:00 | 433 | 391 | 158 | 233 | 2015
2015-06-05 09:00 | 426 | 344 | 160 | 184 | 2015
2015-06-05 10:00 | 423 | 386 | 176 | 210 | 2015
2015-06-05 11:00 | 429 | 427 | 139 | 288 | 2015
2015-06-05 12:00 | 428 | 388 | 145 | 243 | 2015
2015-06-05 13:00 | 426 | 365 | 149 | 216 | 2015
2015-06-05 14:00 | 430 | 365 | 152 | 213 | 2015
2015-06-05 15:00 | 436 | 393 | 130 | 263 | 2015
2015-06-05 16:00 | 429 | 400 | 134 | 266 | 2015
2015-06-05 17:00 | 427 | 363 | 158 | 205 | 2015
2015-06-05 18:00 | 425 | 371 | 141 | 230 | 2015
2015-06-05 19:00 | 425 | 399 | 128 | 271 | 2015
2015-06-05 20:00 | 428 | 382 | 147 | 235 | 2015
2015-06-05 21:00 | 429 | 430 | 143 | 287 | 2015
2015-06-05 22:00 | 432 | 405 | 143 | 262 | 2015
2015-06-05 23:00 | 436 | 404 | 132 | 272 | 2015
2015-06-06 | 434 | 378 | 139 | 239 | 2015
2015-06-06 01:00 | 434 | 348 | 156 | 192 | 2015
2015-06-06 02:00 | 433 | 372 | 163 | 209 | 2015
2015-06-06 03:00 | 430 | 396 | 160 | 236 | 2015
2015-06-06 04:00 | 434 | 371 | 156 | 215 | 2015
2015-06-06 05:00 | 432 | 324 | 152 | 172 | 2015
2015-06-06 06:00 | 436 | 371 | 156 | 215 | 2015
2015-06-06 07:00 | 432 | 382 | 163 | 219 | 2015
2015-06-06 08:00 | 432 | 375 | 160 | 215 | 2015
2015-06-06 09:00 | 435 | 359 | 152 | 207 | 2015
2015-06-06 10:00 | 444 | 417 | 156 | 261 | 2015
2015-06-06 11:00 | 434 | 368 | 154 | 214 | 2015
2015-06-06 12:00 | 435 | 345 | 165 | 180 | 2015
2015-06-06 13:00 | 439 | 394 | 122 | 272 | 2015
2015-06-06 14:00 | 430 | 362 | 134 | 228 | 2015
2015-06-06 15:00 | 434 | 325 | 128 | 197 | 2015
2015-06-06 16:00 | 430 | 413 | 136 | 277 | 2015
2015-06-06 17:00 | 432 | 427 | 136 | 291 | 2015
2015-06-06 18:00 | 431 | 438 | 188 | 250 | 2015
2015-06-06 19:00 | 433 | 383 | 227 | 156 | 2015
2015-06-06 20:00 | 430 | 377 | 193 | 184 | 2015
2015-06-06 21:00 | 433 | 415 | 181 | 234 | 2015
2015-06-06 22:00 | 435 | 389 | 165 | 224 | 2015
2015-06-06 23:00 | 429 | 397 | 181 | 216 | 2015
2015-06-07 | 436 | 377 | 167 | 210 | 2015
2015-06-07 01:00 | 431 | 383 | 172 | 211 | 2015
2015-06-07 02:00 | 432 | 405 | 147 | 258 | 2015
2015-06-07 03:00 | 432 | 412 | 160 | 252 | 2015
2015-06-07 04:00 | 435 | 388 | 160 | 228 | 2015
2015-06-07 05:00 | 434 | 420 | 165 | 255 | 2015
2015-06-07 06:00 | 431 | 407 | 174 | 233 | 2015
2015-06-07 07:00 | 433 | 394 | 176 | 218 | 2015
2015-06-07 08:00 | 429 | 383 | 163 | 220 | 2015
2015-06-07 09:00 | 434 | 425 | 167 | 258 | 2015
2015-06-07 10:00 | 435 | 402 | 167 | 235 | 2015
2015-06-07 11:00 | 433 | 407 | 152 | 255 | 2015
2015-06-07 12:00 | 433 | 380 | 156 | 224 | 2015
2015-06-07 13:00 | 432 | 363 | 152 | 211 | 2015
2015-06-07 14:00 | 434 | 430 | 160 | 270 | 2015
2015-06-07 15:00 | 432 | 378 | 147 | 231 | 2015
2015-06-07 16:00 | 431 | 356 | 149 | 207 | 2015
2015-06-07 17:00 | 433 | 336 | 158 | 178 | 2015
2015-06-07 18:00 | 432 | 422 | 154 | 268 | 2015
2015-06-07 19:00 | 431 | 365 | 160 | 205 | 2015
2015-06-07 20:00 | 432 | 405 | 152 | 253 | 2015
2015-06-07 21:00 | 432 | 397 | 147 | 250 | 2015
2015-06-07 22:00 | 433 | 388 | 158 | 230 | 2015
2015-06-07 23:00 | 433 | 350 | 158 | 192 | 2015
2015-06-08 | 433 | 396 | 152 | 244 | 2015
2015-06-08 01:00 | 432 | 423 | 154 | 269 | 2015
2015-06-08 02:00 | 440 | 407 | 152 | 255 | 2015
2015-06-08 03:00 | 435 | 393 | 136 | 257 | 2015
2015-06-08 04:00 | 432 | 393 | 141 | 252 | 2015
2015-06-08 05:00 | 429 | 372 | 156 | 216 | 2015
2015-06-08 06:00 | 433 | 397 | 158 | 239 | 2015
2015-06-08 07:00 | 432 | 369 | 163 | 206 | 2015
2015-06-08 08:00 | 436 | 369 | 154 | 215 | 2015
2015-06-08 09:00 | 427 | 383 | 167 | 216 | 2015
2015-06-08 10:00 | 427 | 377 | 167 | 210 | 2015
2015-06-08 11:00 | 422 | 369 | 158 | 211 | 2015
2015-06-08 12:00 | 421 | 413 | 165 | 248 | 2015
2015-06-08 13:00 | 423 | 396 | 152 | 244 | 2015
2015-06-08 14:00 | 428 | 382 | 163 | 219 | 2015
2015-06-08 15:00 | 424 | 413 | 139 | 274 | 2015
2015-06-08 16:00 | 425 | 417 | 152 | 265 | 2015
2015-06-08 17:00 | 423 | 435 | 163 | 272 | 2015
2015-06-08 18:00 | 428 | 366 | 130 | 236 | 2015
2015-06-08 19:00 | 429 | 423 | 145 | 278 | 2015
2015-06-08 20:00 | 436 | 399 | 143 | 256 | 2015
2015-06-08 21:00 | 435 | 423 | 132 | 291 | 2015
2015-06-08 22:00 | 438 | 336 | 139 | 197 | 2015
2015-06-08 23:00 | 435 | 425 | 145 | 280 | 2015
2015-06-09 | 434 | 417 | 154 | 263 | 2015
2015-06-09 01:00 | 435 | 383 | 134 | 249 | 2015
2015-06-09 02:00 | 440 | 402 | 122 | 280 | 2015
2015-06-09 03:00 | 433 | 371 | 154 | 217 | 2015
2015-06-09 04:00 | 439 | 447 | 141 | 306 | 2015
2015-06-09 05:00 | 435 | 386 | 139 | 247 | 2015
2015-06-09 06:00 | 433 | 418 | 149 | 269 | 2015
2015-06-09 07:00 | 432 | 443 | 141 | 302 | 2015
2015-06-09 08:00 | 233 | 385 | 382 | 3 | 2015
2015-06-09 09:00 | 426 | 383 | 158 | 225 | 2015
2015-06-09 10:00 | 424 | 462 | 170 | 292 | 2015
2015-06-09 11:00 | 429 | 359 | 154 | 205 | 2015
2015-06-09 12:00 | 429 | 409 | 152 | 257 | 2015
2015-06-09 13:00 | 427 | 427 | 128 | 299 | 2015
2015-06-09 14:00 | 429 | 432 | 128 | 304 | 2015
2015-06-09 15:00 | 422 | 322 | 141 | 181 | 2015
2015-06-09 16:00 | 426 | 348 | 128 | 220 | 2015
2015-06-09 17:00 | 423 | 432 | 132 | 300 | 2015
2015-06-09 18:00 | 428 | 368 | 276 | 92 | 2015
2015-06-09 19:00 | 422 | 380 | 268 | 112 | 2015
2015-06-09 20:00 | 426 | 402 | 190 | 212 | 2015
2015-06-09 21:00 | 425 | 382 | 176 | 206 | 2015
2015-06-09 22:00 | 429 | 368 | 156 | 212 | 2015
2015-06-09 23:00 | 425 | 357 | 186 | 171 | 2015
2015-06-10 | 431 | 377 | 188 | 189 | 2015
2015-06-10 01:00 | 432 | 391 | 163 | 228 | 2015
2015-06-10 02:00 | 432 | 409 | 149 | 260 | 2015
2015-06-10 03:00 | 436 | 385 | 149 | 236 | 2015
2015-06-10 04:00 | 433 | 375 | 141 | 234 | 2015
2015-06-10 05:00 | 433 | 418 | 154 | 264 | 2015
2015-06-10 06:00 | 436 | 389 | 147 | 242 | 2015
2015-06-10 07:00 | 434 | 380 | 165 | 215 | 2015
2015-06-10 08:00 | 436 | 409 | 141 | 268 | 2015
2015-06-10 09:00 | 445 | 372 | 132 | 240 | 2015
2015-06-10 10:00 | 0 | 386 | 386 | 0 | 2015
2015-06-10 11:00 | 422 | 405 | 145 | 260 | 2015
2015-06-10 12:00 | 421 | 407 | 147 | 260 | 2015
2015-06-10 13:00 | 428 | 391 | 145 | 246 | 2015
2015-06-10 14:00 | 426 | 369 | 152 | 217 | 2015
2015-06-10 15:00 | 226 | 43 | 0 | 43 | 2015
2015-06-10 16:00 | 191 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-06-10 17:00 | 189 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-06-10 18:00 | 421 | 377 | 136 | 241 | 2015
2015-06-10 19:00 | 422 | 363 | 165 | 198 | 2015
2015-06-10 20:00 | 420 | 375 | 134 | 241 | 2015
2015-06-10 21:00 | 423 | 377 | 147 | 230 | 2015
2015-06-10 22:00 | 423 | 393 | 149 | 244 | 2015
2015-06-10 23:00 | 420 | 394 | 158 | 236 | 2015
2015-06-11 | 430 | 385 | 156 | 229 | 2015
2015-06-11 01:00 | 423 | 391 | 149 | 242 | 2015
2015-06-11 02:00 | 422 | 374 | 163 | 211 | 2015
2015-06-11 03:00 | 423 | 391 | 136 | 255 | 2015
2015-06-11 04:00 | 422 | 410 | 158 | 252 | 2015
2015-06-11 05:00 | 429 | 409 | 145 | 264 | 2015
2015-06-11 06:00 | 421 | 380 | 134 | 246 | 2015
2015-06-11 07:00 | 424 | 402 | 139 | 263 | 2015
2015-06-11 08:00 | 0 | 385 | 385 | 0 | 2015
2015-06-11 09:00 | 422 | 407 | 139 | 268 | 2015
2015-06-11 10:00 | 426 | 385 | 145 | 240 | 2015
2015-06-11 11:00 | 422 | 454 | 136 | 318 | 2015
2015-06-11 12:00 | 421 | 389 | 136 | 253 | 2015
2015-06-11 13:00 | 420 | 374 | 134 | 240 | 2015
2015-06-11 14:00 | 424 | 389 | 122 | 267 | 2015
2015-06-11 15:00 | 179 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-06-11 16:00 | 178 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-06-11 17:00 | 427 | 353 | 106 | 247 | 2015
2015-06-11 18:00 | 421 | 339 | 114 | 225 | 2015
2015-06-11 19:00 | 422 | 371 | 104 | 267 | 2015
2015-06-11 20:00 | 422 | 365 | 126 | 239 | 2015
2015-06-11 21:00 | 420 | 348 | 116 | 232 | 2015
2015-06-11 22:00 | 426 | 368 | 110 | 258 | 2015
2015-06-11 23:00 | 424 | 341 | 128 | 213 | 2015
2015-06-12 | 421 | 386 | 141 | 245 | 2015
2015-06-12 01:00 | 427 | 350 | 124 | 226 | 2015
2015-06-12 02:00 | 422 | 412 | 156 | 256 | 2015
2015-06-12 03:00 | 427 | 365 | 128 | 237 | 2015
2015-06-12 04:00 | 423 | 418 | 126 | 292 | 2015
2015-06-12 05:00 | 424 | 347 | 130 | 217 | 2015
2015-06-12 06:00 | 423 | 383 | 132 | 251 | 2015
2015-06-12 07:00 | 428 | 400 | 116 | 284 | 2015
2015-06-12 08:00 | 424 | 372 | 126 | 246 | 2015
2015-06-12 09:00 | 426 | 385 | 116 | 269 | 2015
2015-06-12 10:00 | 425 | 369 | 120 | 249 | 2015
2015-06-12 11:00 | 423 | 378 | 126 | 252 | 2015
2015-06-12 12:00 | 423 | 404 | 136 | 268 | 2015
2015-06-12 13:00 | 421 | 359 | 145 | 214 | 2015
2015-06-12 14:00 | 425 | 365 | 139 | 226 | 2015
2015-06-12 15:00 | 425 | 413 | 134 | 279 | 2015
2015-06-12 16:00 | 421 | 359 | 149 | 210 | 2015
2015-06-12 17:00 | 432 | 391 | 114 | 277 | 2015
2015-06-12 18:00 | 421 | 427 | 124 | 303 | 2015
2015-06-12 19:00 | 425 | 386 | 145 | 241 | 2015
2015-06-12 20:00 | 423 | 397 | 132 | 265 | 2015
2015-06-12 21:00 | 426 | 368 | 128 | 240 | 2015
2015-06-12 22:00 | 421 | 410 | 132 | 278 | 2015
2015-06-12 23:00 | 427 | 410 | 145 | 265 | 2015
2015-06-13 | 425 | 365 | 141 | 224 | 2015
2015-06-13 01:00 | 423 | 393 | 160 | 233 | 2015
2015-06-13 02:00 | 429 | 404 | 170 | 234 | 2015
2015-06-13 03:00 | 429 | 399 | 154 | 245 | 2015
2015-06-13 04:00 | 425 | 397 | 183 | 214 | 2015
2015-06-13 05:00 | 421 | 375 | 141 | 234 | 2015
2015-06-13 06:00 | 422 | 374 | 124 | 250 | 2015
2015-06-13 07:00 | 427 | 331 | 152 | 179 | 2015
2015-06-13 08:00 | 424 | 391 | 130 | 261 | 2015
2015-06-13 09:00 | 426 | 440 | 122 | 318 | 2015
2015-06-13 10:00 | 426 | 409 | 134 | 275 | 2015
2015-06-13 11:00 | 422 | 388 | 128 | 260 | 2015
2015-06-13 12:00 | 423 | 363 | 128 | 235 | 2015
2015-06-13 13:00 | 423 | 415 | 116 | 299 | 2015
2015-06-13 14:00 | 426 | 410 | 106 | 304 | 2015
2015-06-13 15:00 | 424 | 382 | 116 | 266 | 2015
2015-06-13 16:00 | 429 | 396 | 108 | 288 | 2015
2015-06-13 17:00 | 424 | 425 | 126 | 299 | 2015
2015-06-13 18:00 | 424 | 407 | 163 | 244 | 2015
2015-06-13 19:00 | 426 | 339 | 154 | 185 | 2015
2015-06-13 20:00 | 423 | 397 | 128 | 269 | 2015
2015-06-13 21:00 | 431 | 402 | 110 | 292 | 2015
2015-06-13 22:00 | 423 | 422 | 130 | 292 | 2015
2015-06-13 23:00 | 425 | 393 | 120 | 273 | 2015
2015-06-14 | 426 | 399 | 118 | 281 | 2015
2015-06-14 01:00 | 427 | 382 | 132 | 250 | 2015
2015-06-14 02:00 | 421 | 372 | 118 | 254 | 2015
2015-06-14 03:00 | 422 | 409 | 128 | 281 | 2015
2015-06-14 04:00 | 421 | 407 | 130 | 277 | 2015
2015-06-14 05:00 | 425 | 423 | 120 | 303 | 2015
2015-06-14 06:00 | 421 | 382 | 124 | 258 | 2015
2015-06-14 07:00 | 427 | 438 | 139 | 299 | 2015
2015-06-14 08:00 | 423 | 422 | 139 | 283 | 2015
2015-06-14 09:00 | 421 | 353 | 147 | 206 | 2015
2015-06-14 10:00 | 428 | 433 | 154 | 279 | 2015
2015-06-14 11:00 | 423 | 400 | 207 | 193 | 2015
2015-06-14 12:00 | 422 | 423 | 198 | 225 | 2015
2015-06-14 13:00 | 427 | 397 | 167 | 230 | 2015
2015-06-14 14:00 | 427 | 402 | 172 | 230 | 2015
2015-06-14 15:00 | 422 | 412 | 160 | 252 | 2015
2015-06-14 16:00 | 425 | 404 | 134 | 270 | 2015
2015-06-14 17:00 | 422 | 399 | 139 | 260 | 2015
2015-06-14 18:00 | 423 | 380 | 143 | 237 | 2015
2015-06-14 19:00 | 430 | 404 | 141 | 263 | 2015
2015-06-14 20:00 | 427 | 393 | 134 | 259 | 2015
2015-06-14 21:00 | 422 | 432 | 136 | 296 | 2015
2015-06-14 22:00 | 423 | 397 | 132 | 265 | 2015
2015-06-14 23:00 | 427 | 393 | 130 | 263 | 2015
2015-06-15 | 428 | 375 | 110 | 265 | 2015
2015-06-15 01:00 | 423 | 432 | 141 | 291 | 2015
2015-06-15 02:00 | 426 | 383 | 128 | 255 | 2015
2015-06-15 03:00 | 425 | 382 | 136 | 246 | 2015
2015-06-15 04:00 | 427 | 422 | 134 | 288 | 2015
2015-06-15 05:00 | 426 | 447 | 132 | 315 | 2015
2015-06-15 06:00 | 422 | 410 | 141 | 269 | 2015
2015-06-15 07:00 | 426 | 404 | 132 | 272 | 2015
2015-06-15 08:00 | 425 | 422 | 134 | 288 | 2015
2015-06-15 09:00 | 425 | 445 | 132 | 313 | 2015
2015-06-15 10:00 | 426 | 348 | 130 | 218 | 2015
2015-06-15 11:00 | 428 | 385 | 141 | 244 | 2015
2015-06-15 12:00 | 426 | 357 | 141 | 216 | 2015
2015-06-15 13:00 | 423 | 365 | 130 | 235 | 2015
2015-06-15 14:00 | 0 | 450 | 450 | 0 | 2015
2015-06-15 15:00 | 0 | 410 | 410 | 0 | 2015
2015-06-15 16:00 | 0 | 409 | 409 | 0 | 2015
2015-06-15 17:00 | 0 | 445 | 445 | 0 | 2015
2015-06-15 18:00 | 0 | 396 | 396 | 0 | 2015
2015-06-15 19:00 | 15 | 435 | 420 | 15 | 2015
2015-06-15 20:00 | 425 | 399 | 160 | 239 | 2015
2015-06-15 21:00 | 427 | 377 | 158 | 219 | 2015
2015-06-15 22:00 | 422 | 368 | 160 | 208 | 2015
2015-06-15 23:00 | 420 | 417 | 149 | 268 | 2015
2015-06-16 | 426 | 315 | 152 | 163 | 2015
2015-06-16 01:00 | 421 | 423 | 160 | 263 | 2015
2015-06-16 02:00 | 424 | 299 | 163 | 136 | 2015
2015-06-16 03:00 | 421 | 423 | 143 | 280 | 2015
2015-06-16 04:00 | 419 | 394 | 158 | 236 | 2015
2015-06-16 05:00 | 426 | 389 | 149 | 240 | 2015
2015-06-16 06:00 | 424 | 410 | 154 | 256 | 2015
2015-06-16 07:00 | 422 | 396 | 147 | 249 | 2015
2015-06-16 08:00 | 418 | 407 | 154 | 253 | 2015
2015-06-16 09:00 | 382 | 407 | 195 | 212 | 2015
2015-06-16 10:00 | 425 | 372 | 134 | 238 | 2015
2015-06-16 11:00 | 422 | 413 | 122 | 291 | 2015
2015-06-16 12:00 | 421 | 389 | 145 | 244 | 2015
2015-06-16 13:00 | 425 | 427 | 132 | 295 | 2015
2015-06-16 14:00 | 425 | 425 | 120 | 305 | 2015
2015-06-16 15:00 | 420 | 425 | 145 | 280 | 2015
2015-06-16 16:00 | 419 | 354 | 152 | 202 | 2015
2015-06-16 17:00 | 424 | 420 | 156 | 264 | 2015
2015-06-16 18:00 | 423 | 396 | 165 | 231 | 2015
2015-06-16 19:00 | 423 | 442 | 195 | 247 | 2015
2015-06-16 20:00 | 422 | 372 | 174 | 198 | 2015
2015-06-16 21:00 | 423 | 417 | 227 | 190 | 2015
2015-06-16 22:00 | 424 | 372 | 341 | 31 | 2015
2015-06-16 23:00 | 423 | 354 | 227 | 127 | 2015
2015-06-17 | 427 | 412 | 222 | 190 | 2015
2015-06-17 01:00 | 422 | 432 | 225 | 207 | 2015
2015-06-17 02:00 | 423 | 437 | 237 | 200 | 2015
2015-06-17 03:00 | 423 | 385 | 205 | 180 | 2015
2015-06-17 04:00 | 426 | 374 | 193 | 181 | 2015
2015-06-17 05:00 | 423 | 413 | 198 | 215 | 2015
2015-06-17 06:00 | 421 | 386 | 176 | 210 | 2015
2015-06-17 07:00 | 423 | 410 | 181 | 229 | 2015
2015-06-17 08:00 | 426 | 402 | 176 | 226 | 2015
2015-06-17 09:00 | 424 | 377 | 174 | 203 | 2015
2015-06-17 10:00 | 425 | 393 | 190 | 203 | 2015
2015-06-17 11:00 | 421 | 375 | 165 | 210 | 2015
2015-06-17 12:00 | 423 | 437 | 174 | 263 | 2015
2015-06-17 13:00 | 423 | 427 | 172 | 255 | 2015
2015-06-17 14:00 | 425 | 415 | 167 | 248 | 2015
2015-06-17 15:00 | 422 | 405 | 160 | 245 | 2015
2015-06-17 16:00 | 420 | 368 | 158 | 210 | 2015
2015-06-17 17:00 | 425 | 375 | 154 | 221 | 2015
2015-06-17 18:00 | 426 | 400 | 163 | 237 | 2015
2015-06-17 19:00 | 422 | 385 | 165 | 220 | 2015
2015-06-17 20:00 | 428 | 433 | 158 | 275 | 2015
2015-06-17 21:00 | 426 | 427 | 158 | 269 | 2015
2015-06-17 22:00 | 421 | 422 | 143 | 279 | 2015
2015-06-17 23:00 | 424 | 396 | 154 | 242 | 2015
2015-06-18 | 421 | 443 | 158 | 285 | 2015
2015-06-18 01:00 | 424 | 423 | 139 | 284 | 2015
2015-06-18 02:00 | 428 | 412 | 145 | 267 | 2015
2015-06-18 03:00 | 420 | 404 | 163 | 241 | 2015
2015-06-18 04:00 | 424 | 405 | 154 | 251 | 2015
2015-06-18 05:00 | 428 | 423 | 143 | 280 | 2015
2015-06-18 06:00 | 423 | 380 | 149 | 231 | 2015
2015-06-18 07:00 | 423 | 420 | 176 | 244 | 2015
2015-06-18 08:00 | 423 | 391 | 145 | 246 | 2015
2015-06-18 09:00 | 425 | 430 | 179 | 251 | 2015
2015-06-18 10:00 | 412 | 402 | 165 | 237 | 2015
2015-06-18 11:00 | 426 | 377 | 145 | 232 | 2015
2015-06-18 12:00 | 427 | 385 | 152 | 233 | 2015
2015-06-18 13:00 | 418 | 404 | 145 | 259 | 2015
2015-06-18 14:00 | 0 | 407 | 407 | 0 | 2015
2015-06-18 15:00 | 425 | 409 | 128 | 281 | 2015
2015-06-18 16:00 | 423 | 437 | 143 | 294 | 2015
2015-06-18 17:00 | 421 | 428 | 158 | 270 | 2015
2015-06-18 18:00 | 426 | 383 | 128 | 255 | 2015
2015-06-18 19:00 | 420 | 435 | 128 | 307 | 2015
2015-06-18 20:00 | 425 | 397 | 130 | 267 | 2015
2015-06-18 21:00 | 422 | 389 | 134 | 255 | 2015
2015-06-18 22:00 | 422 | 423 | 136 | 287 | 2015
2015-06-18 23:00 | 426 | 385 | 134 | 251 | 2015
2015-06-19 | 422 | 391 | 143 | 248 | 2015
2015-06-19 01:00 | 425 | 375 | 156 | 219 | 2015
2015-06-19 02:00 | 422 | 405 | 165 | 240 | 2015
2015-06-19 03:00 | 426 | 396 | 134 | 262 | 2015
2015-06-19 04:00 | 426 | 402 | 145 | 257 | 2015
2015-06-19 05:00 | 421 | 375 | 149 | 226 | 2015
2015-06-19 06:00 | 421 | 410 | 154 | 256 | 2015
2015-06-19 07:00 | 425 | 383 | 139 | 244 | 2015
2015-06-19 08:00 | 425 | 388 | 132 | 256 | 2015
2015-06-19 09:00 | 427 | 415 | 147 | 268 | 2015
2015-06-19 10:00 | 425 | 382 | 143 | 239 | 2015
2015-06-19 11:00 | 422 | 386 | 149 | 237 | 2015
2015-06-19 12:00 | 423 | 425 | 147 | 278 | 2015
2015-06-19 13:00 | 424 | 422 | 158 | 264 | 2015
2015-06-19 14:00 | 426 | 380 | 136 | 244 | 2015
2015-06-19 15:00 | 426 | 433 | 130 | 303 | 2015
2015-06-19 16:00 | 424 | 404 | 136 | 268 | 2015
2015-06-19 17:00 | 427 | 351 | 145 | 206 | 2015
2015-06-19 18:00 | 426 | 378 | 116 | 262 | 2015
2015-06-19 19:00 | 422 | 412 | 134 | 278 | 2015
2015-06-19 20:00 | 420 | 365 | 130 | 235 | 2015
2015-06-19 21:00 | 427 | 422 | 128 | 294 | 2015
2015-06-19 22:00 | 426 | 404 | 132 | 272 | 2015
2015-06-19 23:00 | 427 | 374 | 132 | 242 | 2015
2015-06-20 | 425 | 382 | 136 | 246 | 2015
2015-06-20 01:00 | 424 | 362 | 141 | 221 | 2015
2015-06-20 02:00 | 427 | 380 | 134 | 246 | 2015
2015-06-20 03:00 | 420 | 377 | 136 | 241 | 2015
2015-06-20 04:00 | 423 | 409 | 126 | 283 | 2015
2015-06-20 05:00 | 0 | 400 | 400 | 0 | 2015
2015-06-20 06:00 | 5 | 412 | 407 | 5 | 2015
2015-06-20 07:00 | 425 | 409 | 124 | 285 | 2015
2015-06-20 08:00 | 427 | 391 | 136 | 255 | 2015
2015-06-20 09:00 | 425 | 407 | 134 | 273 | 2015
2015-06-20 10:00 | 429 | 363 | 124 | 239 | 2015
2015-06-20 11:00 | 428 | 382 | 126 | 256 | 2015
2015-06-20 12:00 | 425 | 362 | 126 | 236 | 2015
2015-06-20 13:00 | 421 | 342 | 116 | 226 | 2015
2015-06-20 14:00 | 425 | 366 | 106 | 260 | 2015
2015-06-20 15:00 | 428 | 386 | 116 | 270 | 2015
2015-06-20 16:00 | 431 | 393 | 124 | 269 | 2015
2015-06-20 17:00 | 424 | 351 | 128 | 223 | 2015
2015-06-20 18:00 | 427 | 365 | 128 | 237 | 2015
2015-06-20 19:00 | 427 | 397 | 116 | 281 | 2015
2015-06-20 20:00 | 427 | 422 | 116 | 306 | 2015
2015-06-20 21:00 | 427 | 418 | 116 | 302 | 2015
2015-06-20 22:00 | 426 | 360 | 98 | 262 | 2015
2015-06-20 23:00 | 428 | 420 | 104 | 316 | 2015
2015-06-21 | 426 | 393 | 118 | 275 | 2015
2015-06-21 01:00 | 425 | 415 | 124 | 291 | 2015
2015-06-21 02:00 | 424 | 394 | 108 | 286 | 2015
2015-06-21 03:00 | 426 | 362 | 132 | 230 | 2015
2015-06-21 04:00 | 428 | 388 | 104 | 284 | 2015
2015-06-21 05:00 | 421 | 360 | 136 | 224 | 2015
2015-06-21 06:00 | 424 | 354 | 143 | 211 | 2015
2015-06-21 07:00 | 421 | 348 | 128 | 220 | 2015
2015-06-21 08:00 | 421 | 348 | 122 | 226 | 2015
2015-06-21 09:00 | 428 | 412 | 116 | 296 | 2015
2015-06-21 10:00 | 423 | 385 | 143 | 242 | 2015
2015-06-21 11:00 | 424 | 383 | 116 | 267 | 2015
2015-06-21 12:00 | 426 | 422 | 106 | 316 | 2015
2015-06-21 13:00 | 422 | 378 | 106 | 272 | 2015
2015-06-21 14:00 | 428 | 388 | 89 | 299 | 2015
2015-06-21 15:00 | 422 | 359 | 116 | 243 | 2015
2015-06-21 16:00 | 428 | 402 | 85 | 317 | 2015
2015-06-21 17:00 | 424 | 372 | 100 | 272 | 2015
2015-06-21 18:00 | 426 | 363 | 83 | 280 | 2015
2015-06-21 19:00 | 426 | 350 | 89 | 261 | 2015
2015-06-21 20:00 | 427 | 405 | 98 | 307 | 2015
2015-06-21 21:00 | 427 | 382 | 100 | 282 | 2015
2015-06-21 22:00 | 428 | 326 | 102 | 224 | 2015
2015-06-21 23:00 | 426 | 350 | 106 | 244 | 2015
2015-06-22 | 423 | 353 | 112 | 241 | 2015
2015-06-22 01:00 | 428 | 388 | 110 | 278 | 2015
2015-06-22 02:00 | 421 | 423 | 104 | 319 | 2015
2015-06-22 03:00 | 428 | 382 | 91 | 291 | 2015
2015-06-22 04:00 | 421 | 350 | 102 | 248 | 2015
2015-06-22 05:00 | 428 | 350 | 114 | 236 | 2015
2015-06-22 06:00 | 425 | 386 | 114 | 272 | 2015
2015-06-22 07:00 | 424 | 371 | 93 | 278 | 2015
2015-06-22 08:00 | 428 | 362 | 124 | 238 | 2015
2015-06-22 09:00 | 425 | 378 | 96 | 282 | 2015
2015-06-22 10:00 | 426 | 359 | 116 | 243 | 2015
2015-06-22 11:00 | 424 | 383 | 100 | 283 | 2015
2015-06-22 12:00 | 427 | 402 | 82 | 320 | 2015
2015-06-22 13:00 | 430 | 365 | 93 | 272 | 2015
2015-06-22 14:00 | 428 | 371 | 96 | 275 | 2015
2015-06-22 15:00 | 427 | 354 | 87 | 267 | 2015
2015-06-22 16:00 | 426 | 377 | 96 | 281 | 2015
2015-06-22 17:00 | 233 | 280 | 266 | 14 | 2015
2015-06-22 18:00 | 427 | 318 | 8 | 310 | 2015
2015-06-22 19:00 | 425 | 312 | 9 | 303 | 2015
2015-06-22 20:00 | 427 | 314 | 6 | 308 | 2015
2015-06-22 21:00 | 426 | 304 | 8 | 296 | 2015
2015-06-22 22:00 | 427 | 289 | 5 | 284 | 2015
2015-06-22 23:00 | 423 | 293 | 26 | 267 | 2015
2015-06-23 | 424 | 292 | 27 | 265 | 2015
2015-06-23 01:00 | 427 | 283 | 13 | 270 | 2015
2015-06-23 02:00 | 422 | 288 | 33 | 255 | 2015
2015-06-23 03:00 | 427 | 265 | 20 | 245 | 2015
2015-06-23 04:00 | 427 | 291 | 12 | 279 | 2015
2015-06-23 05:00 | 427 | 283 | 20 | 263 | 2015
2015-06-23 06:00 | 422 | 304 | 28 | 276 | 2015
2015-06-23 07:00 | 426 | 312 | 31 | 281 | 2015
2015-06-23 08:00 | 427 | 324 | 52 | 272 | 2015
2015-06-23 09:00 | 421 | 291 | 71 | 220 | 2015
2015-06-23 10:00 | 428 | 314 | 44 | 270 | 2015
2015-06-23 11:00 | 282 | 297 | 0 | 297 | 2015
2015-06-23 12:00 | 379 | 322 | 122 | 200 | 2015
2015-06-23 13:00 | 424 | 314 | 46 | 268 | 2015
2015-06-23 14:00 | 428 | 297 | 34 | 263 | 2015
2015-06-23 15:00 | 428 | 304 | 44 | 260 | 2015
2015-06-23 16:00 | 426 | 293 | 36 | 257 | 2015
2015-06-23 17:00 | 422 | 304 | 31 | 273 | 2015
2015-06-23 18:00 | 427 | 306 | 34 | 272 | 2015
2015-06-23 19:00 | 427 | 301 | 41 | 260 | 2015
2015-06-23 20:00 | 426 | 299 | 31 | 268 | 2015
2015-06-23 21:00 | 427 | 335 | 37 | 298 | 2015
2015-06-23 22:00 | 427 | 329 | 36 | 293 | 2015
2015-06-23 23:00 | 426 | 317 | 49 | 268 | 2015
2015-06-24 | 424 | 329 | 44 | 285 | 2015
2015-06-24 01:00 | 426 | 338 | 43 | 295 | 2015
2015-06-24 02:00 | 422 | 315 | 56 | 259 | 2015
2015-06-24 03:00 | 425 | 338 | 41 | 297 | 2015
2015-06-24 04:00 | 428 | 324 | 46 | 278 | 2015
2015-06-24 05:00 | 426 | 329 | 50 | 279 | 2015
2015-06-24 06:00 | 426 | 322 | 43 | 279 | 2015
2015-06-24 07:00 | 427 | 319 | 41 | 278 | 2015
2015-06-24 08:00 | 423 | 342 | 53 | 289 | 2015
2015-06-24 09:00 | 423 | 318 | 40 | 278 | 2015
2015-06-24 10:00 | 425 | 317 | 47 | 270 | 2015
2015-06-24 11:00 | 427 | 342 | 39 | 303 | 2015
2015-06-24 12:00 | 427 | 356 | 31 | 325 | 2015
2015-06-24 13:00 | 427 | 300 | 39 | 261 | 2015
2015-06-24 14:00 | 427 | 365 | 33 | 332 | 2015
2015-06-24 15:00 | 208 | 296 | 88 | 208 | 2015
2015-06-24 16:00 | 144 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-06-24 17:00 | 426 | 371 | 56 | 315 | 2015
2015-06-24 18:00 | 425 | 339 | 55 | 284 | 2015
2015-06-24 19:00 | 420 | 344 | 71 | 273 | 2015
2015-06-24 20:00 | 425 | 391 | 66 | 325 | 2015
2015-06-24 21:00 | 425 | 389 | 64 | 325 | 2015
2015-06-24 22:00 | 424 | 365 | 70 | 295 | 2015
2015-06-24 23:00 | 424 | 357 | 82 | 275 | 2015
2015-06-25 | 422 | 369 | 80 | 289 | 2015
2015-06-25 01:00 | 427 | 348 | 68 | 280 | 2015
2015-06-25 02:00 | 427 | 382 | 70 | 312 | 2015
2015-06-25 03:00 | 428 | 372 | 73 | 299 | 2015
2015-06-25 04:00 | 427 | 368 | 53 | 315 | 2015
2015-06-25 05:00 | 424 | 338 | 70 | 268 | 2015
2015-06-25 06:00 | 426 | 375 | 78 | 297 | 2015
2015-06-25 07:00 | 426 | 388 | 61 | 327 | 2015
2015-06-25 08:00 | 420 | 372 | 78 | 294 | 2015
2015-06-25 09:00 | 426 | 375 | 56 | 319 | 2015
2015-06-25 10:00 | 423 | 351 | 71 | 280 | 2015
2015-06-25 11:00 | 423 | 371 | 78 | 293 | 2015
2015-06-25 12:00 | 427 | 339 | 68 | 271 | 2015
2015-06-25 13:00 | 426 | 374 | 71 | 303 | 2015
2015-06-25 14:00 | 427 | 368 | 60 | 308 | 2015
2015-06-25 15:00 | 425 | 339 | 47 | 292 | 2015
2015-06-25 16:00 | 426 | 374 | 50 | 324 | 2015
2015-06-25 17:00 | 426 | 372 | 52 | 320 | 2015
2015-06-25 18:00 | 424 | 369 | 46 | 323 | 2015
2015-06-25 19:00 | 425 | 394 | 58 | 336 | 2015
2015-06-25 20:00 | 427 | 335 | 53 | 282 | 2015
2015-06-25 21:00 | 427 | 351 | 52 | 299 | 2015
2015-06-25 22:00 | 426 | 368 | 56 | 312 | 2015
2015-06-25 23:00 | 426 | 335 | 53 | 282 | 2015
2015-06-26 | 422 | 385 | 56 | 329 | 2015
2015-06-26 01:00 | 426 | 409 | 50 | 359 | 2015
2015-06-26 02:00 | 424 | 351 | 64 | 287 | 2015
2015-06-26 03:00 | 423 | 329 | 60 | 269 | 2015
2015-06-26 04:00 | 420 | 378 | 61 | 317 | 2015
2015-06-26 05:00 | 427 | 353 | 58 | 295 | 2015
2015-06-26 06:00 | 423 | 344 | 63 | 281 | 2015
2015-06-26 07:00 | 423 | 378 | 58 | 320 | 2015
2015-06-26 08:00 | 422 | 369 | 58 | 311 | 2015
2015-06-26 09:00 | 423 | 360 | 61 | 299 | 2015
2015-06-26 10:00 | 428 | 394 | 53 | 341 | 2015
2015-06-26 11:00 | 428 | 347 | 43 | 304 | 2015
2015-06-26 12:00 | 427 | 325 | 44 | 281 | 2015
2015-06-26 13:00 | 426 | 291 | 41 | 250 | 2015
2015-06-26 14:00 | 424 | 362 | 50 | 312 | 2015
2015-06-26 15:00 | 425 | 368 | 52 | 316 | 2015
2015-06-26 16:00 | 427 | 409 | 43 | 366 | 2015
2015-06-26 17:00 | 426 | 386 | 37 | 349 | 2015
2015-06-26 18:00 | 426 | 306 | 32 | 274 | 2015
2015-06-26 19:00 | 427 | 359 | 40 | 319 | 2015
2015-06-26 20:00 | 427 | 362 | 32 | 330 | 2015
2015-06-26 21:00 | 427 | 321 | 28 | 293 | 2015
2015-06-26 22:00 | 427 | 377 | 46 | 331 | 2015
2015-06-26 23:00 | 422 | 362 | 43 | 319 | 2015
2015-06-27 | 425 | 399 | 41 | 358 | 2015
2015-06-27 01:00 | 427 | 356 | 46 | 310 | 2015
2015-06-27 02:00 | 426 | 360 | 43 | 317 | 2015
2015-06-27 03:00 | 428 | 366 | 52 | 314 | 2015
2015-06-27 04:00 | 426 | 360 | 47 | 313 | 2015
2015-06-27 05:00 | 426 | 374 | 46 | 328 | 2015
2015-06-27 06:00 | 427 | 318 | 39 | 279 | 2015
2015-06-27 07:00 | 426 | 360 | 39 | 321 | 2015
2015-06-27 08:00 | 422 | 374 | 52 | 322 | 2015
2015-06-27 09:00 | 420 | 368 | 44 | 324 | 2015
2015-06-27 10:00 | 424 | 388 | 40 | 348 | 2015
2015-06-27 11:00 | 422 | 342 | 47 | 295 | 2015
2015-06-27 12:00 | 426 | 345 | 43 | 302 | 2015
2015-06-27 13:00 | 423 | 341 | 33 | 308 | 2015
2015-06-27 14:00 | 426 | 359 | 26 | 333 | 2015
2015-06-27 15:00 | 427 | 375 | 32 | 343 | 2015
2015-06-27 16:00 | 423 | 353 | 22 | 331 | 2015
2015-06-27 17:00 | 423 | 378 | 31 | 347 | 2015
2015-06-27 18:00 | 425 | 347 | 14 | 333 | 2015
2015-06-27 19:00 | 423 | 353 | 21 | 332 | 2015
2015-06-27 20:00 | 426 | 366 | 15 | 351 | 2015
2015-06-27 21:00 | 424 | 332 | 18 | 314 | 2015
2015-06-27 22:00 | 426 | 350 | 28 | 322 | 2015
2015-06-27 23:00 | 427 | 383 | 21 | 362 | 2015
2015-06-28 | 428 | 389 | 28 | 361 | 2015
2015-06-28 01:00 | 425 | 385 | 24 | 361 | 2015
2015-06-28 02:00 | 426 | 365 | 29 | 336 | 2015
2015-06-28 03:00 | 421 | 357 | 36 | 321 | 2015
2015-06-28 04:00 | 427 | 378 | 21 | 357 | 2015
2015-06-28 05:00 | 421 | 351 | 31 | 320 | 2015
2015-06-28 06:00 | 427 | 383 | 44 | 339 | 2015
2015-06-28 07:00 | 426 | 332 | 26 | 306 | 2015
2015-06-28 08:00 | 427 | 347 | 23 | 324 | 2015
2015-06-28 09:00 | 427 | 350 | 37 | 313 | 2015
2015-06-28 10:00 | 427 | 353 | 31 | 322 | 2015
2015-06-28 11:00 | 425 | 388 | 34 | 354 | 2015
2015-06-28 12:00 | 426 | 351 | 40 | 311 | 2015
2015-06-28 13:00 | 423 | 375 | 16 | 359 | 2015
2015-06-28 14:00 | 425 | 318 | 6 | 312 | 2015
2015-06-28 15:00 | 427 | 366 | 1 | 365 | 2015
2015-06-28 16:00 | 423 | 402 | 3 | 399 | 2015
2015-06-28 17:00 | 427 | 391 | 0 | 391 | 2015
2015-06-28 18:00 | 428 | 368 | 0 | 368 | 2015
2015-06-28 19:00 | 422 | 341 | 4 | 337 | 2015
2015-06-28 20:00 | 423 | 353 | 8 | 345 | 2015
2015-06-28 21:00 | 427 | 385 | 0 | 385 | 2015
2015-06-28 22:00 | 427 | 339 | 2 | 337 | 2015
2015-06-28 23:00 | 421 | 334 | 16 | 318 | 2015
2015-06-29 | 427 | 366 | 4 | 362 | 2015
2015-06-29 01:00 | 423 | 328 | 28 | 300 | 2015
2015-06-29 02:00 | 426 | 324 | 13 | 311 | 2015
2015-06-29 03:00 | 425 | 354 | 22 | 332 | 2015
2015-06-29 04:00 | 425 | 360 | 7 | 353 | 2015
2015-06-29 05:00 | 426 | 338 | 7 | 331 | 2015
2015-06-29 06:00 | 425 | 351 | 28 | 323 | 2015
2015-06-29 07:00 | 424 | 342 | 16 | 326 | 2015
2015-06-29 08:00 | 424 | 350 | 9 | 341 | 2015
2015-06-29 09:00 | 426 | 310 | 1 | 309 | 2015
2015-06-29 10:00 | 424 | 284 | 15 | 269 | 2015
2015-06-29 11:00 | 422 | 329 | 11 | 318 | 2015
2015-06-29 12:00 | 427 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-06-29 13:00 | 428 | 362 | 0 | 362 | 2015
2015-06-29 14:00 | 423 | 347 | 0 | 347 | 2015
2015-06-29 15:00 | 418 | 350 | 0 | 350 | 2015
2015-06-29 16:00 | 415 | 338 | 0 | 338 | 2015
2015-06-29 17:00 | 416 | 336 | 0 | 336 | 2015
2015-06-29 18:00 | 417 | 357 | 0 | 357 | 2015
2015-06-29 19:00 | 416 | 321 | 0 | 321 | 2015
2015-06-29 20:00 | 414 | 348 | 0 | 348 | 2015
2015-06-29 21:00 | 418 | 310 | 0 | 310 | 2015
2015-06-29 22:00 | 421 | 326 | 0 | 326 | 2015
2015-06-29 23:00 | 420 | 371 | 0 | 371 | 2015
2015-06-30 | 423 | 306 | 0 | 306 | 2015
2015-06-30 01:00 | 422 | 326 | 0 | 326 | 2015
2015-06-30 02:00 | 421 | 344 | 0 | 344 | 2015
2015-06-30 03:00 | 422 | 372 | 0 | 372 | 2015
2015-06-30 04:00 | 424 | 326 | 0 | 326 | 2015
2015-06-30 05:00 | 425 | 374 | 0 | 374 | 2015
2015-06-30 06:00 | 424 | 356 | 0 | 356 | 2015
2015-06-30 07:00 | 423 | 338 | 0 | 338 | 2015
2015-06-30 08:00 | 422 | 344 | 0 | 344 | 2015
2015-06-30 09:00 | 421 | 351 | 0 | 351 | 2015
2015-06-30 10:00 | 421 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-06-30 11:00 | 420 | 331 | 0 | 331 | 2015
2015-06-30 12:00 | 418 | 328 | 0 | 328 | 2015
2015-06-30 13:00 | 416 | 344 | 0 | 344 | 2015
2015-06-30 14:00 | 413 | 315 | 0 | 315 | 2015
2015-06-30 15:00 | 409 | 338 | 0 | 338 | 2015
2015-06-30 16:00 | 411 | 380 | 0 | 380 | 2015
2015-06-30 17:00 | 408 | 360 | 0 | 360 | 2015
2015-06-30 18:00 | 406 | 328 | 0 | 328 | 2015
2015-06-30 19:00 | 405 | 345 | 0 | 345 | 2015
2015-06-30 20:00 | 407 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-06-30 21:00 | 408 | 366 | 0 | 366 | 2015
2015-06-30 22:00 | 412 | 322 | 0 | 322 | 2015
2015-06-30 23:00 | 412 | 365 | 0 | 365 | 2015
2015-07-01 | 407 | 353 | 0 | 353 | 2015
2015-07-01 01:00 | 412 | 332 | 0 | 332 | 2015
2015-07-01 02:00 | 413 | 328 | 0 | 328 | 2015
2015-07-01 03:00 | 412 | 310 | 0 | 310 | 2015
2015-07-01 04:00 | 415 | 350 | 0 | 350 | 2015
2015-07-01 05:00 | 414 | 315 | 0 | 315 | 2015
2015-07-01 06:00 | 412 | 362 | 0 | 362 | 2015
2015-07-01 07:00 | 412 | 319 | 0 | 319 | 2015
2015-07-01 08:00 | 416 | 292 | 0 | 292 | 2015
2015-07-01 09:00 | 413 | 348 | 0 | 348 | 2015
2015-07-01 10:00 | 413 | 354 | 0 | 354 | 2015
2015-07-01 11:00 | 412 | 351 | 0 | 351 | 2015
2015-07-01 12:00 | 411 | 318 | 0 | 318 | 2015
2015-07-01 13:00 | 405 | 341 | 0 | 341 | 2015
2015-07-01 14:00 | 403 | 326 | 0 | 326 | 2015
2015-07-01 15:00 | 400 | 339 | 0 | 339 | 2015
2015-07-01 16:00 | 395 | 368 | 0 | 368 | 2015
2015-07-01 17:00 | 399 | 341 | 0 | 341 | 2015
2015-07-01 18:00 | 396 | 350 | 0 | 350 | 2015
2015-07-01 19:00 | 395 | 341 | 0 | 341 | 2015
2015-07-01 20:00 | 399 | 300 | 0 | 300 | 2015
2015-07-01 21:00 | 398 | 315 | 0 | 315 | 2015
2015-07-01 22:00 | 400 | 354 | 0 | 354 | 2015
2015-07-01 23:00 | 403 | 345 | 0 | 345 | 2015
2015-07-02 | 403 | 353 | 0 | 353 | 2015
2015-07-02 01:00 | 402 | 335 | 0 | 335 | 2015
2015-07-02 02:00 | 405 | 291 | 0 | 291 | 2015
2015-07-02 03:00 | 405 | 332 | 0 | 332 | 2015
2015-07-02 04:00 | 405 | 354 | 0 | 354 | 2015
2015-07-02 05:00 | 400 | 350 | 0 | 350 | 2015
2015-07-02 06:00 | 406 | 322 | 0 | 322 | 2015
2015-07-02 07:00 | 405 | 297 | 0 | 297 | 2015
2015-07-02 08:00 | 405 | 377 | 0 | 377 | 2015
2015-07-02 09:00 | 404 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-02 10:00 | 401 | 303 | 0 | 303 | 2015
2015-07-02 11:00 | 400 | 383 | 0 | 383 | 2015
2015-07-02 12:00 | 400 | 329 | 0 | 329 | 2015
2015-07-02 13:00 | 395 | 334 | 0 | 334 | 2015
2015-07-02 14:00 | 394 | 345 | 0 | 345 | 2015
2015-07-02 15:00 | 392 | 332 | 0 | 332 | 2015
2015-07-02 16:00 | 387 | 322 | 0 | 322 | 2015
2015-07-02 17:00 | 388 | 326 | 0 | 326 | 2015
2015-07-02 18:00 | 386 | 306 | 0 | 306 | 2015
2015-07-02 19:00 | 390 | 363 | 0 | 363 | 2015
2015-07-02 20:00 | 389 | 345 | 0 | 345 | 2015
2015-07-02 21:00 | 390 | 322 | 0 | 322 | 2015
2015-07-02 22:00 | 390 | 345 | 0 | 345 | 2015
2015-07-02 23:00 | 394 | 312 | 0 | 312 | 2015
2015-07-03 | 391 | 326 | 0 | 326 | 2015
2015-07-03 01:00 | 394 | 322 | 0 | 322 | 2015
2015-07-03 02:00 | 394 | 311 | 0 | 311 | 2015
2015-07-03 03:00 | 391 | 348 | 0 | 348 | 2015
2015-07-03 04:00 | 393 | 321 | 0 | 321 | 2015
2015-07-03 05:00 | 394 | 339 | 0 | 339 | 2015
2015-07-03 06:00 | 390 | 328 | 0 | 328 | 2015
2015-07-03 07:00 | 397 | 350 | 0 | 350 | 2015
2015-07-03 08:00 | 393 | 345 | 0 | 345 | 2015
2015-07-03 09:00 | 392 | 307 | 0 | 307 | 2015
2015-07-03 10:00 | 396 | 314 | 0 | 314 | 2015
2015-07-03 11:00 | 389 | 311 | 0 | 311 | 2015
2015-07-03 12:00 | 388 | 339 | 0 | 339 | 2015
2015-07-03 13:00 | 387 | 321 | 0 | 321 | 2015
2015-07-03 14:00 | 382 | 288 | 0 | 288 | 2015
2015-07-03 15:00 | 384 | 345 | 0 | 345 | 2015
2015-07-03 16:00 | 381 | 304 | 0 | 304 | 2015
2015-07-03 17:00 | 375 | 344 | 0 | 344 | 2015
2015-07-03 18:00 | 379 | 319 | 0 | 319 | 2015
2015-07-03 19:00 | 379 | 310 | 0 | 310 | 2015
2015-07-03 20:00 | 382 | 306 | 0 | 306 | 2015
2015-07-03 21:00 | 378 | 321 | 0 | 321 | 2015
2015-07-03 22:00 | 383 | 332 | 0 | 332 | 2015
2015-07-03 23:00 | 385 | 339 | 0 | 339 | 2015
2015-07-04 | 385 | 334 | 0 | 334 | 2015
2015-07-04 01:00 | 386 | 347 | 0 | 347 | 2015
2015-07-04 02:00 | 387 | 319 | 0 | 319 | 2015
2015-07-04 03:00 | 387 | 315 | 0 | 315 | 2015
2015-07-04 04:00 | 384 | 307 | 0 | 307 | 2015
2015-07-04 05:00 | 387 | 336 | 0 | 336 | 2015
2015-07-04 06:00 | 385 | 295 | 0 | 295 | 2015
2015-07-04 07:00 | 384 | 308 | 0 | 308 | 2015
2015-07-04 08:00 | 389 | 308 | 0 | 308 | 2015
2015-07-04 09:00 | 385 | 307 | 0 | 307 | 2015
2015-07-04 10:00 | 382 | 318 | 0 | 318 | 2015
2015-07-04 11:00 | 383 | 314 | 0 | 314 | 2015
2015-07-04 12:00 | 380 | 301 | 0 | 301 | 2015
2015-07-04 13:00 | 378 | 335 | 0 | 335 | 2015
2015-07-04 14:00 | 377 | 291 | 0 | 291 | 2015
2015-07-04 15:00 | 373 | 289 | 0 | 289 | 2015
2015-07-04 16:00 | 373 | 310 | 0 | 310 | 2015
2015-07-04 17:00 | 373 | 291 | 0 | 291 | 2015
2015-07-04 18:00 | 372 | 301 | 0 | 301 | 2015
2015-07-04 19:00 | 372 | 353 | 0 | 353 | 2015
2015-07-04 20:00 | 373 | 335 | 0 | 335 | 2015
2015-07-04 21:00 | 377 | 301 | 0 | 301 | 2015
2015-07-04 22:00 | 375 | 324 | 0 | 324 | 2015
2015-07-04 23:00 | 378 | 350 | 0 | 350 | 2015
2015-07-05 | 375 | 296 | 0 | 296 | 2015
2015-07-05 01:00 | 377 | 303 | 0 | 303 | 2015
2015-07-05 02:00 | 379 | 288 | 0 | 288 | 2015
2015-07-05 03:00 | 376 | 280 | 0 | 280 | 2015
2015-07-05 04:00 | 377 | 329 | 0 | 329 | 2015
2015-07-05 05:00 | 378 | 301 | 0 | 301 | 2015
2015-07-05 06:00 | 380 | 287 | 0 | 287 | 2015
2015-07-05 07:00 | 381 | 315 | 0 | 315 | 2015
2015-07-05 08:00 | 379 | 322 | 0 | 322 | 2015
2015-07-05 09:00 | 378 | 300 | 0 | 300 | 2015
2015-07-05 10:00 | 376 | 304 | 0 | 304 | 2015
2015-07-05 11:00 | 376 | 304 | 0 | 304 | 2015
2015-07-05 12:00 | 373 | 289 | 0 | 289 | 2015
2015-07-05 13:00 | 370 | 311 | 0 | 311 | 2015
2015-07-05 14:00 | 368 | 331 | 0 | 331 | 2015
2015-07-05 15:00 | 366 | 328 | 0 | 328 | 2015
2015-07-05 16:00 | 367 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-07-05 17:00 | 364 | 336 | 0 | 336 | 2015
2015-07-05 18:00 | 363 | 332 | 0 | 332 | 2015
2015-07-05 19:00 | 364 | 336 | 0 | 336 | 2015
2015-07-05 20:00 | 362 | 308 | 0 | 308 | 2015
2015-07-05 21:00 | 366 | 308 | 0 | 308 | 2015
2015-07-05 22:00 | 364 | 331 | 0 | 331 | 2015
2015-07-05 23:00 | 367 | 292 | 0 | 292 | 2015
2015-07-06 | 368 | 336 | 0 | 336 | 2015
2015-07-06 01:00 | 366 | 311 | 0 | 311 | 2015
2015-07-06 02:00 | 368 | 283 | 0 | 283 | 2015
2015-07-06 03:00 | 368 | 325 | 0 | 325 | 2015
2015-07-06 04:00 | 370 | 308 | 0 | 308 | 2015
2015-07-06 05:00 | 370 | 297 | 0 | 297 | 2015
2015-07-06 06:00 | 370 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-07-06 07:00 | 369 | 288 | 0 | 288 | 2015
2015-07-06 08:00 | 368 | 292 | 0 | 292 | 2015
2015-07-06 09:00 | 367 | 304 | 0 | 304 | 2015
2015-07-06 10:00 | 377 | 292 | 0 | 292 | 2015
2015-07-06 11:00 | 368 | 299 | 0 | 299 | 2015
2015-07-06 12:00 | 367 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-07-06 13:00 | 363 | 324 | 0 | 324 | 2015
2015-07-06 14:00 | 363 | 312 | 0 | 312 | 2015
2015-07-06 15:00 | 358 | 306 | 0 | 306 | 2015
2015-07-06 16:00 | 358 | 324 | 0 | 324 | 2015
2015-07-06 17:00 | 356 | 319 | 0 | 319 | 2015
2015-07-06 18:00 | 354 | 328 | 0 | 328 | 2015
2015-07-06 19:00 | 354 | 306 | 0 | 306 | 2015
2015-07-06 20:00 | 356 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-07-06 21:00 | 359 | 331 | 0 | 331 | 2015
2015-07-06 22:00 | 359 | 311 | 0 | 311 | 2015
2015-07-06 23:00 | 355 | 326 | 0 | 326 | 2015
2015-07-07 | 359 | 328 | 0 | 328 | 2015
2015-07-07 01:00 | 360 | 334 | 0 | 334 | 2015
2015-07-07 02:00 | 360 | 301 | 0 | 301 | 2015
2015-07-07 03:00 | 359 | 287 | 0 | 287 | 2015
2015-07-07 04:00 | 360 | 308 | 0 | 308 | 2015
2015-07-07 05:00 | 362 | 321 | 0 | 321 | 2015
2015-07-07 06:00 | 364 | 329 | 0 | 329 | 2015
2015-07-07 07:00 | 356 | 311 | 0 | 311 | 2015
2015-07-07 08:00 | 354 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-07-07 09:00 | 354 | 295 | 0 | 295 | 2015
2015-07-07 10:00 | 354 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-07-07 11:00 | 352 | 296 | 0 | 296 | 2015
2015-07-07 12:00 | 349 | 319 | 0 | 319 | 2015
2015-07-07 13:00 | 348 | 304 | 0 | 304 | 2015
2015-07-07 14:00 | 344 | 344 | 0 | 344 | 2015
2015-07-07 15:00 | 342 | 347 | 0 | 347 | 2015
2015-07-07 16:00 | 342 | 314 | 0 | 314 | 2015
2015-07-07 17:00 | 338 | 308 | 0 | 308 | 2015
2015-07-07 18:00 | 337 | 331 | 0 | 331 | 2015
2015-07-07 19:00 | 340 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-07-07 20:00 | 341 | 312 | 0 | 312 | 2015
2015-07-07 21:00 | 345 | 306 | 0 | 306 | 2015
2015-07-07 22:00 | 347 | 299 | 0 | 299 | 2015
2015-07-07 23:00 | 346 | 300 | 0 | 300 | 2015
2015-07-08 | 346 | 336 | 0 | 336 | 2015
2015-07-08 01:00 | 350 | 319 | 0 | 319 | 2015
2015-07-08 02:00 | 348 | 311 | 0 | 311 | 2015
2015-07-08 03:00 | 352 | 338 | 0 | 338 | 2015
2015-07-08 04:00 | 351 | 307 | 0 | 307 | 2015
2015-07-08 05:00 | 349 | 317 | 0 | 317 | 2015
2015-07-08 06:00 | 348 | 308 | 0 | 308 | 2015
2015-07-08 07:00 | 347 | 312 | 0 | 312 | 2015
2015-07-08 08:00 | 349 | 301 | 0 | 301 | 2015
2015-07-08 09:00 | 276 | 245 | 0 | 245 | 2015
2015-07-08 10:00 | 349 | 286 | 0 | 286 | 2015
2015-07-08 11:00 | 348 | 293 | 0 | 293 | 2015
2015-07-08 12:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-07-08 13:00 | 341 | 300 | 0 | 300 | 2015
2015-07-08 14:00 | 344 | 295 | 0 | 295 | 2015
2015-07-08 15:00 | 340 | 299 | 0 | 299 | 2015
2015-07-08 16:00 | 339 | 293 | 0 | 293 | 2015
2015-07-08 17:00 | 337 | 303 | 0 | 303 | 2015
2015-07-08 18:00 | 337 | 296 | 0 | 296 | 2015
2015-07-08 19:00 | 336 | 303 | 0 | 303 | 2015
2015-07-08 20:00 | 338 | 299 | 0 | 299 | 2015
2015-07-08 21:00 | 339 | 299 | 0 | 299 | 2015
2015-07-08 22:00 | 339 | 295 | 0 | 295 | 2015
2015-07-08 23:00 | 342 | 303 | 0 | 303 | 2015
2015-07-09 | 343 | 292 | 0 | 292 | 2015
2015-07-09 01:00 | 342 | 295 | 0 | 295 | 2015
2015-07-09 02:00 | 342 | 299 | 0 | 299 | 2015
2015-07-09 03:00 | 343 | 300 | 0 | 300 | 2015
2015-07-09 04:00 | 343 | 289 | 0 | 289 | 2015
2015-07-09 05:00 | 342 | 299 | 0 | 299 | 2015
2015-07-09 06:00 | 343 | 300 | 0 | 300 | 2015
2015-07-09 07:00 | 342 | 289 | 0 | 289 | 2015
2015-07-09 08:00 | 343 | 303 | 0 | 303 | 2015
2015-07-09 09:00 | 343 | 292 | 0 | 292 | 2015
2015-07-09 10:00 | 343 | 289 | 0 | 289 | 2015
2015-07-09 11:00 | 340 | 296 | 0 | 296 | 2015
2015-07-09 12:00 | 339 | 284 | 0 | 284 | 2015
2015-07-09 13:00 | 337 | 292 | 0 | 292 | 2015
2015-07-09 14:00 | 339 | 292 | 0 | 292 | 2015
2015-07-09 15:00 | 335 | 289 | 0 | 289 | 2015
2015-07-09 16:00 | 334 | 289 | 0 | 289 | 2015
2015-07-09 17:00 | 329 | 289 | 0 | 289 | 2015
2015-07-09 18:00 | 327 | 288 | 0 | 288 | 2015
2015-07-09 19:00 | 331 | 295 | 0 | 295 | 2015
2015-07-09 20:00 | 328 | 287 | 0 | 287 | 2015
2015-07-09 21:00 | 331 | 286 | 0 | 286 | 2015
2015-07-09 22:00 | 331 | 287 | 0 | 287 | 2015
2015-07-09 23:00 | 335 | 288 | 0 | 288 | 2015
2015-07-10 | 333 | 288 | 0 | 288 | 2015
2015-07-10 01:00 | 333 | 282 | 0 | 282 | 2015
2015-07-10 02:00 | 337 | 278 | 0 | 278 | 2015
2015-07-10 03:00 | 338 | 278 | 0 | 278 | 2015
2015-07-10 04:00 | 337 | 283 | 0 | 283 | 2015
2015-07-10 05:00 | 333 | 286 | 0 | 286 | 2015
2015-07-10 06:00 | 339 | 287 | 0 | 287 | 2015
2015-07-10 07:00 | 338 | 282 | 0 | 282 | 2015
2015-07-10 08:00 | 337 | 278 | 0 | 278 | 2015
2015-07-10 09:00 | 338 | 276 | 0 | 276 | 2015
2015-07-10 10:00 | 335 | 284 | 0 | 284 | 2015
2015-07-10 11:00 | 336 | 278 | 0 | 278 | 2015
2015-07-10 12:00 | 333 | 278 | 0 | 278 | 2015
2015-07-10 13:00 | 331 | 287 | 0 | 287 | 2015
2015-07-10 14:00 | 329 | 270 | 0 | 270 | 2015
2015-07-10 15:00 | 325 | 283 | 0 | 283 | 2015
2015-07-10 16:00 | 326 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-10 17:00 | 322 | 282 | 0 | 282 | 2015
2015-07-10 18:00 | 323 | 284 | 0 | 284 | 2015
2015-07-10 19:00 | 324 | 278 | 0 | 278 | 2015
2015-07-10 20:00 | 322 | 278 | 0 | 278 | 2015
2015-07-10 21:00 | 324 | 280 | 0 | 280 | 2015
2015-07-10 22:00 | 329 | 271 | 0 | 271 | 2015
2015-07-10 23:00 | 328 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-11 | 332 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-11 01:00 | 326 | 282 | 0 | 282 | 2015
2015-07-11 02:00 | 328 | 276 | 0 | 276 | 2015
2015-07-11 03:00 | 331 | 280 | 0 | 280 | 2015
2015-07-11 04:00 | 330 | 280 | 0 | 280 | 2015
2015-07-11 05:00 | 329 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-11 06:00 | 330 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-11 07:00 | 330 | 273 | 0 | 273 | 2015
2015-07-11 08:00 | 330 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-11 09:00 | 331 | 266 | 0 | 266 | 2015
2015-07-11 10:00 | 326 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-11 11:00 | 328 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-11 12:00 | 324 | 276 | 0 | 276 | 2015
2015-07-11 13:00 | 324 | 276 | 0 | 276 | 2015
2015-07-11 14:00 | 320 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-11 15:00 | 319 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-11 16:00 | 317 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-11 17:00 | 319 | 269 | 0 | 269 | 2015
2015-07-11 18:00 | 320 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-11 19:00 | 315 | 276 | 0 | 276 | 2015
2015-07-11 20:00 | 319 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-11 21:00 | 318 | 270 | 0 | 270 | 2015
2015-07-11 22:00 | 316 | 276 | 0 | 276 | 2015
2015-07-11 23:00 | 322 | 280 | 0 | 280 | 2015
2015-07-12 | 320 | 278 | 0 | 278 | 2015
2015-07-12 01:00 | 322 | 273 | 0 | 273 | 2015
2015-07-12 02:00 | 323 | 270 | 0 | 270 | 2015
2015-07-12 03:00 | 324 | 270 | 0 | 270 | 2015
2015-07-12 04:00 | 324 | 270 | 0 | 270 | 2015
2015-07-12 05:00 | 324 | 273 | 0 | 273 | 2015
2015-07-12 06:00 | 324 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-12 07:00 | 322 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-12 08:00 | 321 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-12 09:00 | 321 | 270 | 0 | 270 | 2015
2015-07-12 10:00 | 322 | 262 | 0 | 262 | 2015
2015-07-12 11:00 | 321 | 273 | 0 | 273 | 2015
2015-07-12 12:00 | 319 | 266 | 0 | 266 | 2015
2015-07-12 13:00 | 319 | 271 | 0 | 271 | 2015
2015-07-12 14:00 | 317 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-12 15:00 | 313 | 269 | 0 | 269 | 2015
2015-07-12 16:00 | 309 | 265 | 0 | 265 | 2015
2015-07-12 17:00 | 310 | 271 | 0 | 271 | 2015
2015-07-12 18:00 | 313 | 273 | 0 | 273 | 2015
2015-07-12 19:00 | 309 | 271 | 0 | 271 | 2015
2015-07-12 20:00 | 313 | 270 | 0 | 270 | 2015
2015-07-12 21:00 | 308 | 270 | 0 | 270 | 2015
2015-07-12 22:00 | 317 | 271 | 0 | 271 | 2015
2015-07-12 23:00 | 314 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-13 | 314 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-13 01:00 | 315 | 269 | 0 | 269 | 2015
2015-07-13 02:00 | 314 | 275 | 0 | 275 | 2015
2015-07-13 03:00 | 316 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-13 04:00 | 313 | 266 | 0 | 266 | 2015
2015-07-13 05:00 | 317 | 269 | 0 | 269 | 2015
2015-07-13 06:00 | 317 | 274 | 0 | 274 | 2015
2015-07-13 07:00 | 316 | 271 | 0 | 271 | 2015
2015-07-13 08:00 | 316 | 270 | 0 | 270 | 2015
2015-07-13 09:00 | 317 | 271 | 0 | 271 | 2015
2015-07-13 10:00 | 316 | 267 | 0 | 267 | 2015
2015-07-13 11:00 | 312 | 269 | 0 | 269 | 2015
2015-07-13 12:00 | 316 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-13 13:00 | 312 | 267 | 0 | 267 | 2015
2015-07-13 14:00 | 313 | 269 | 0 | 269 | 2015
2015-07-13 15:00 | 307 | 262 | 0 | 262 | 2015
2015-07-13 16:00 | 305 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-13 17:00 | 308 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-13 18:00 | 302 | 271 | 0 | 271 | 2015
2015-07-13 19:00 | 306 | 258 | 0 | 258 | 2015
2015-07-13 20:00 | 304 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-13 21:00 | 303 | 267 | 0 | 267 | 2015
2015-07-13 22:00 | 305 | 266 | 0 | 266 | 2015
2015-07-13 23:00 | 307 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-14 | 305 | 266 | 0 | 266 | 2015
2015-07-14 01:00 | 308 | 266 | 0 | 266 | 2015
2015-07-14 02:00 | 305 | 267 | 0 | 267 | 2015
2015-07-14 03:00 | 313 | 265 | 0 | 265 | 2015
2015-07-14 04:00 | 311 | 265 | 0 | 265 | 2015
2015-07-14 05:00 | 313 | 256 | 0 | 256 | 2015
2015-07-14 06:00 | 315 | 265 | 0 | 265 | 2015
2015-07-14 07:00 | 311 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-14 08:00 | 313 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-14 09:00 | 309 | 260 | 0 | 260 | 2015
2015-07-14 10:00 | 310 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-14 11:00 | 306 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-14 12:00 | 307 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-14 13:00 | 305 | 259 | 0 | 259 | 2015
2015-07-14 14:00 | 302 | 262 | 0 | 262 | 2015
2015-07-14 15:00 | 303 | 259 | 0 | 259 | 2015
2015-07-14 16:00 | 298 | 269 | 0 | 269 | 2015
2015-07-14 17:00 | 299 | 269 | 0 | 269 | 2015
2015-07-14 18:00 | 298 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-14 19:00 | 296 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-14 20:00 | 297 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-14 21:00 | 300 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-14 22:00 | 301 | 258 | 0 | 258 | 2015
2015-07-14 23:00 | 303 | 262 | 0 | 262 | 2015
2015-07-15 | 304 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-15 01:00 | 304 | 262 | 0 | 262 | 2015
2015-07-15 02:00 | 304 | 264 | 0 | 264 | 2015
2015-07-15 03:00 | 302 | 258 | 0 | 258 | 2015
2015-07-15 04:00 | 305 | 260 | 0 | 260 | 2015
2015-07-15 05:00 | 304 | 265 | 0 | 265 | 2015
2015-07-15 06:00 | 303 | 262 | 0 | 262 | 2015
2015-07-15 07:00 | 307 | 260 | 0 | 260 | 2015
2015-07-15 08:00 | 303 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-15 09:00 | 305 | 260 | 0 | 260 | 2015
2015-07-15 10:00 | 291 | 256 | 0 | 256 | 2015
2015-07-15 11:00 | 269 | 259 | 0 | 259 | 2015
2015-07-15 12:00 | 275 | 260 | 0 | 260 | 2015
2015-07-15 13:00 | 279 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-15 14:00 | 280 | 265 | 0 | 265 | 2015
2015-07-15 15:00 | 278 | 259 | 0 | 259 | 2015
2015-07-15 16:00 | 278 | 258 | 0 | 258 | 2015
2015-07-15 17:00 | 278 | 256 | 0 | 256 | 2015
2015-07-15 18:00 | 273 | 269 | 0 | 269 | 2015
2015-07-15 19:00 | 278 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-15 20:00 | 280 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-15 21:00 | 278 | 260 | 0 | 260 | 2015
2015-07-15 22:00 | 284 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-15 23:00 | 279 | 260 | 0 | 260 | 2015
2015-07-16 | 281 | 261 | 0 | 261 | 2015
2015-07-16 01:00 | 281 | 262 | 0 | 262 | 2015
2015-07-16 02:00 | 287 | 254 | 0 | 254 | 2015
2015-07-16 03:00 | 286 | 256 | 0 | 256 | 2015
2015-07-16 04:00 | 286 | 255 | 0 | 255 | 2015
2015-07-16 05:00 | 288 | 259 | 0 | 259 | 2015
2015-07-16 06:00 | 283 | 259 | 0 | 259 | 2015
2015-07-16 07:00 | 289 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-16 08:00 | 284 | 258 | 0 | 258 | 2015
2015-07-16 09:00 | 286 | 258 | 0 | 258 | 2015
2015-07-16 10:00 | 283 | 260 | 0 | 260 | 2015
2015-07-16 11:00 | 285 | 258 | 0 | 258 | 2015
2015-07-16 12:00 | 283 | 251 | 0 | 251 | 2015
2015-07-16 13:00 | 280 | 259 | 0 | 259 | 2015
2015-07-16 14:00 | 277 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-16 15:00 | 278 | 254 | 0 | 254 | 2015
2015-07-16 16:00 | 276 | 256 | 0 | 256 | 2015
2015-07-16 17:00 | 272 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-16 18:00 | 269 | 248 | 0 | 248 | 2015
2015-07-16 19:00 | 267 | 258 | 0 | 258 | 2015
2015-07-16 20:00 | 276 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-16 21:00 | 277 | 256 | 0 | 256 | 2015
2015-07-16 22:00 | 271 | 265 | 0 | 265 | 2015
2015-07-16 23:00 | 276 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-17 | 278 | 256 | 0 | 256 | 2015
2015-07-17 01:00 | 280 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-17 02:00 | 278 | 258 | 0 | 258 | 2015
2015-07-17 03:00 | 276 | 250 | 0 | 250 | 2015
2015-07-17 04:00 | 279 | 254 | 0 | 254 | 2015
2015-07-17 05:00 | 283 | 259 | 0 | 259 | 2015
2015-07-17 06:00 | 279 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-17 07:00 | 282 | 249 | 0 | 249 | 2015
2015-07-17 08:00 | 281 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-17 09:00 | 278 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-17 10:00 | 280 | 249 | 0 | 249 | 2015
2015-07-17 11:00 | 276 | 250 | 0 | 250 | 2015
2015-07-17 12:00 | 277 | 247 | 0 | 247 | 2015
2015-07-17 13:00 | 275 | 255 | 0 | 255 | 2015
2015-07-17 14:00 | 271 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-17 15:00 | 272 | 249 | 0 | 249 | 2015
2015-07-17 16:00 | 266 | 250 | 0 | 250 | 2015
2015-07-17 17:00 | 266 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-17 18:00 | 268 | 256 | 0 | 256 | 2015
2015-07-17 19:00 | 270 | 255 | 0 | 255 | 2015
2015-07-17 20:00 | 266 | 255 | 0 | 255 | 2015
2015-07-17 21:00 | 271 | 250 | 0 | 250 | 2015
2015-07-17 22:00 | 270 | 248 | 0 | 248 | 2015
2015-07-17 23:00 | 267 | 249 | 0 | 249 | 2015
2015-07-18 | 271 | 248 | 0 | 248 | 2015
2015-07-18 01:00 | 272 | 255 | 0 | 255 | 2015
2015-07-18 02:00 | 274 | 249 | 0 | 249 | 2015
2015-07-18 03:00 | 280 | 250 | 0 | 250 | 2015
2015-07-18 04:00 | 277 | 251 | 0 | 251 | 2015
2015-07-18 05:00 | 279 | 245 | 0 | 245 | 2015
2015-07-18 06:00 | 275 | 247 | 0 | 247 | 2015
2015-07-18 07:00 | 278 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-18 08:00 | 278 | 249 | 0 | 249 | 2015
2015-07-18 09:00 | 277 | 247 | 0 | 247 | 2015
2015-07-18 10:00 | 274 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-18 11:00 | 277 | 248 | 0 | 248 | 2015
2015-07-18 12:00 | 273 | 245 | 0 | 245 | 2015
2015-07-18 13:00 | 274 | 245 | 0 | 245 | 2015
2015-07-18 14:00 | 271 | 243 | 0 | 243 | 2015
2015-07-18 15:00 | 271 | 243 | 0 | 243 | 2015
2015-07-18 16:00 | 269 | 249 | 0 | 249 | 2015
2015-07-18 17:00 | 271 | 250 | 0 | 250 | 2015
2015-07-18 18:00 | 281 | 250 | 0 | 250 | 2015
2015-07-18 19:00 | 285 | 248 | 0 | 248 | 2015
2015-07-18 20:00 | 293 | 245 | 0 | 245 | 2015
2015-07-18 21:00 | 291 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-18 22:00 | 283 | 245 | 0 | 245 | 2015
2015-07-18 23:00 | 282 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-19 | 281 | 253 | 0 | 253 | 2015
2015-07-19 01:00 | 275 | 247 | 0 | 247 | 2015
2015-07-19 02:00 | 277 | 248 | 0 | 248 | 2015
2015-07-19 03:00 | 276 | 250 | 0 | 250 | 2015
2015-07-19 04:00 | 278 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-19 05:00 | 276 | 245 | 0 | 245 | 2015
2015-07-19 06:00 | 278 | 245 | 0 | 245 | 2015
2015-07-19 07:00 | 281 | 247 | 0 | 247 | 2015
2015-07-19 08:00 | 277 | 248 | 0 | 248 | 2015
2015-07-19 09:00 | 280 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-19 10:00 | 279 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-19 11:00 | 277 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-19 12:00 | 275 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-19 13:00 | 274 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-19 14:00 | 272 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-19 15:00 | 269 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-19 16:00 | 266 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-19 17:00 | 270 | 245 | 0 | 245 | 2015
2015-07-19 18:00 | 265 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-19 19:00 | 267 | 243 | 0 | 243 | 2015
2015-07-19 20:00 | 268 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-19 21:00 | 268 | 247 | 0 | 247 | 2015
2015-07-19 22:00 | 267 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-19 23:00 | 270 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-20 | 272 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-20 01:00 | 272 | 248 | 0 | 248 | 2015
2015-07-20 02:00 | 267 | 250 | 0 | 250 | 2015
2015-07-20 03:00 | 268 | 248 | 0 | 248 | 2015
2015-07-20 04:00 | 272 | 249 | 0 | 249 | 2015
2015-07-20 05:00 | 271 | 243 | 0 | 243 | 2015
2015-07-20 06:00 | 268 | 243 | 0 | 243 | 2015
2015-07-20 07:00 | 271 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-20 08:00 | 272 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-20 09:00 | 268 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-20 10:00 | 269 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-20 11:00 | 272 | 243 | 0 | 243 | 2015
2015-07-20 12:00 | 266 | 244 | 0 | 244 | 2015
2015-07-20 13:00 | 262 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-20 14:00 | 265 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-20 15:00 | 264 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-20 16:00 | 255 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-20 17:00 | 259 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-20 18:00 | 258 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-20 19:00 | 257 | 244 | 0 | 244 | 2015
2015-07-20 20:00 | 255 | 243 | 0 | 243 | 2015
2015-07-20 21:00 | 257 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-20 22:00 | 261 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-20 23:00 | 260 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-21 | 253 | 243 | 0 | 243 | 2015
2015-07-21 01:00 | 259 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-21 02:00 | 263 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-21 03:00 | 263 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-21 04:00 | 258 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-21 05:00 | 262 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-21 06:00 | 263 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-21 07:00 | 262 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-21 08:00 | 262 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-21 09:00 | 262 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-21 10:00 | 265 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-21 11:00 | 255 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-21 12:00 | 258 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-21 13:00 | 258 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-21 14:00 | 258 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-21 15:00 | 256 | 230 | 0 | 230 | 2015
2015-07-21 16:00 | 252 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-21 17:00 | 248 | 235 | 0 | 235 | 2015
2015-07-21 18:00 | 253 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-21 19:00 | 255 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-21 20:00 | 258 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-21 21:00 | 259 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-21 22:00 | 259 | 242 | 0 | 242 | 2015
2015-07-21 23:00 | 259 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-22 | 261 | 241 | 0 | 241 | 2015
2015-07-22 01:00 | 263 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-22 02:00 | 258 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-22 03:00 | 261 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-22 04:00 | 259 | 235 | 0 | 235 | 2015
2015-07-22 05:00 | 253 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-22 06:00 | 260 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-22 07:00 | 260 | 239 | 0 | 239 | 2015
2015-07-22 08:00 | 259 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-22 09:00 | 256 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-22 10:00 | 257 | 235 | 0 | 235 | 2015
2015-07-22 11:00 | 255 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-22 12:00 | 256 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-22 13:00 | 255 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-22 14:00 | 251 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-22 15:00 | 253 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-22 16:00 | 249 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-22 17:00 | 249 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-22 18:00 | 250 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-22 19:00 | 253 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-22 20:00 | 248 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-22 21:00 | 259 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-22 22:00 | 273 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-22 23:00 | 280 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-23 | 269 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-23 01:00 | 267 | 230 | 0 | 230 | 2015
2015-07-23 02:00 | 263 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-23 03:00 | 261 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-23 04:00 | 260 | 230 | 0 | 230 | 2015
2015-07-23 05:00 | 259 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-23 06:00 | 257 | 236 | 0 | 236 | 2015
2015-07-23 07:00 | 254 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-23 08:00 | 258 | 229 | 0 | 229 | 2015
2015-07-23 09:00 | 254 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-23 10:00 | 255 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-23 11:00 | 256 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-23 12:00 | 256 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-23 13:00 | 255 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-23 14:00 | 253 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-23 15:00 | 250 | 230 | 0 | 230 | 2015
2015-07-23 16:00 | 246 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-23 17:00 | 249 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-23 18:00 | 246 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-23 19:00 | 246 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-23 20:00 | 243 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-23 21:00 | 249 | 230 | 0 | 230 | 2015
2015-07-23 22:00 | 250 | 227 | 0 | 227 | 2015
2015-07-23 23:00 | 251 | 235 | 0 | 235 | 2015
2015-07-24 | 247 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-24 01:00 | 246 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-24 02:00 | 253 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-24 03:00 | 248 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-24 04:00 | 252 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-24 05:00 | 252 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-24 06:00 | 250 | 234 | 0 | 234 | 2015
2015-07-24 07:00 | 251 | 230 | 0 | 230 | 2015
2015-07-24 08:00 | 249 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-24 09:00 | 247 | 226 | 0 | 226 | 2015
2015-07-24 10:00 | 246 | 230 | 0 | 230 | 2015
2015-07-24 11:00 | 246 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-24 12:00 | 243 | 223 | 0 | 223 | 2015
2015-07-24 13:00 | 248 | 223 | 0 | 223 | 2015
2015-07-24 14:00 | 245 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-24 15:00 | 238 | 231 | 0 | 231 | 2015
2015-07-24 16:00 | 239 | 226 | 0 | 226 | 2015
2015-07-24 17:00 | 240 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-24 18:00 | 314 | 238 | 0 | 238 | 2015
2015-07-24 19:00 | 381 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-24 20:00 | 348 | 227 | 0 | 227 | 2015
2015-07-24 21:00 | 309 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-24 22:00 | 290 | 224 | 0 | 224 | 2015
2015-07-24 23:00 | 279 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-25 | 278 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-25 01:00 | 305 | 230 | 0 | 230 | 2015
2015-07-25 02:00 | 344 | 226 | 0 | 226 | 2015
2015-07-25 03:00 | 351 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-25 04:00 | 337 | 237 | 0 | 237 | 2015
2015-07-25 05:00 | 362 | 232 | 0 | 232 | 2015
2015-07-25 06:00 | 374 | 223 | 0 | 223 | 2015
2015-07-25 07:00 | 334 | 230 | 0 | 230 | 2015
2015-07-25 08:00 | 305 | 228 | 0 | 228 | 2015
2015-07-25 09:00 | 296 | 224 | 0 | 224 | 2015
2015-07-25 10:00 | 283 | 223 | 0 | 223 | 2015
2015-07-25 11:00 | 285 | 223 | 0 | 223 | 2015
2015-07-25 12:00 | 278 | 227 | 0 | 227 | 2015
2015-07-25 13:00 | 278 | 227 | 0 | 227 | 2015
2015-07-25 14:00 | 273 | 226 | 0 | 226 | 2015
2015-07-25 15:00 | 268 | 224 | 0 | 224 | 2015
2015-07-25 16:00 | 264 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-25 17:00 | 258 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-25 18:00 | 256 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-25 19:00 | 258 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-25 20:00 | 258 | 224 | 0 | 224 | 2015
2015-07-25 21:00 | 255 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-25 22:00 | 259 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-25 23:00 | 254 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-26 | 255 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-26 01:00 | 257 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-26 02:00 | 259 | 221 | 0 | 221 | 2015
2015-07-26 03:00 | 255 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-26 04:00 | 254 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-26 05:00 | 255 | 223 | 0 | 223 | 2015
2015-07-26 06:00 | 255 | 224 | 0 | 224 | 2015
2015-07-26 07:00 | 253 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-26 08:00 | 257 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-26 09:00 | 255 | 221 | 0 | 221 | 2015
2015-07-26 10:00 | 254 | 218 | 0 | 218 | 2015
2015-07-26 11:00 | 251 | 219 | 0 | 219 | 2015
2015-07-26 12:00 | 253 | 221 | 0 | 221 | 2015
2015-07-26 13:00 | 249 | 223 | 0 | 223 | 2015
2015-07-26 14:00 | 246 | 221 | 0 | 221 | 2015
2015-07-26 15:00 | 248 | 219 | 0 | 219 | 2015
2015-07-26 16:00 | 243 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-26 17:00 | 246 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-26 18:00 | 243 | 219 | 0 | 219 | 2015
2015-07-26 19:00 | 249 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-26 20:00 | 251 | 221 | 0 | 221 | 2015
2015-07-26 21:00 | 249 | 221 | 0 | 221 | 2015
2015-07-26 22:00 | 248 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-26 23:00 | 247 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-27 | 246 | 219 | 0 | 219 | 2015
2015-07-27 01:00 | 249 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-27 02:00 | 246 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-27 03:00 | 251 | 222 | 0 | 222 | 2015
2015-07-27 04:00 | 248 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-27 05:00 | 247 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-27 06:00 | 243 | 220 | 0 | 220 | 2015
2015-07-27 07:00 | 243 | 215 | 0 | 215 | 2015
2015-07-27 08:00 | 244 | 219 | 0 | 219 | 2015
2015-07-27 09:00 | 246 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-27 10:00 | 245 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-27 11:00 | 240 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-27 12:00 | 243 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-27 13:00 | 237 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-27 14:00 | 241 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-27 15:00 | 238 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-27 16:00 | 239 | 215 | 0 | 215 | 2015
2015-07-27 17:00 | 234 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-27 18:00 | 234 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-27 19:00 | 237 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-27 20:00 | 231 | 215 | 0 | 215 | 2015
2015-07-27 21:00 | 236 | 219 | 0 | 219 | 2015
2015-07-27 22:00 | 236 | 218 | 0 | 218 | 2015
2015-07-27 23:00 | 233 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-28 | 239 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-28 01:00 | 237 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-28 02:00 | 239 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-28 03:00 | 234 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-28 04:00 | 234 | 211 | 0 | 211 | 2015
2015-07-28 05:00 | 237 | 215 | 0 | 215 | 2015
2015-07-28 06:00 | 238 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-28 07:00 | 238 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-28 08:00 | 240 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-28 09:00 | 236 | 211 | 0 | 211 | 2015
2015-07-28 10:00 | 242 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-28 11:00 | 246 | 211 | 0 | 211 | 2015
2015-07-28 12:00 | 238 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-28 13:00 | 240 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-28 14:00 | 236 | 215 | 0 | 215 | 2015
2015-07-28 15:00 | 235 | 218 | 0 | 218 | 2015
2015-07-28 16:00 | 233 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-28 17:00 | 229 | 218 | 0 | 218 | 2015
2015-07-28 18:00 | 233 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-28 19:00 | 233 | 215 | 0 | 215 | 2015
2015-07-28 20:00 | 229 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-28 21:00 | 234 | 211 | 0 | 211 | 2015
2015-07-28 22:00 | 235 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-28 23:00 | 235 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-29 | 234 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-29 01:00 | 233 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-29 02:00 | 237 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-29 03:00 | 239 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-29 04:00 | 237 | 218 | 0 | 218 | 2015
2015-07-29 05:00 | 242 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-29 06:00 | 237 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-29 07:00 | 233 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-29 08:00 | 237 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-29 09:00 | 238 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-29 10:00 | 235 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-29 11:00 | 239 | 210 | 0 | 210 | 2015
2015-07-29 12:00 | 233 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-29 13:00 | 234 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-29 14:00 | 229 | 214 | 0 | 214 | 2015
2015-07-29 15:00 | 234 | 208 | 0 | 208 | 2015
2015-07-29 16:00 | 237 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-29 17:00 | 235 | 210 | 0 | 210 | 2015
2015-07-29 18:00 | 246 | 211 | 0 | 211 | 2015
2015-07-29 19:00 | 246 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-29 20:00 | 239 | 211 | 0 | 211 | 2015
2015-07-29 21:00 | 239 | 210 | 0 | 210 | 2015
2015-07-29 22:00 | 239 | 209 | 0 | 209 | 2015
2015-07-29 23:00 | 239 | 217 | 0 | 217 | 2015
2015-07-30 | 238 | 211 | 0 | 211 | 2015
2015-07-30 01:00 | 233 | 213 | 0 | 213 | 2015
2015-07-30 02:00 | 238 | 209 | 0 | 209 | 2015
2015-07-30 03:00 | 233 | 210 | 0 | 210 | 2015
2015-07-30 04:00 | 235 | 209 | 0 | 209 | 2015
2015-07-30 05:00 | 233 | 208 | 0 | 208 | 2015
2015-07-30 06:00 | 239 | 210 | 0 | 210 | 2015
2015-07-30 07:00 | 238 | 209 | 0 | 209 | 2015
2015-07-30 08:00 | 239 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-30 09:00 | 239 | 208 | 0 | 208 | 2015
2015-07-30 10:00 | 235 | 209 | 0 | 209 | 2015
2015-07-30 11:00 | 237 | 209 | 0 | 209 | 2015
2015-07-30 12:00 | 237 | 211 | 0 | 211 | 2015
2015-07-30 13:00 | 238 | 207 | 0 | 207 | 2015
2015-07-30 14:00 | 233 | 208 | 0 | 208 | 2015
2015-07-30 15:00 | 231 | 212 | 0 | 212 | 2015
2015-07-30 16:00 | 233 | 207 | 0 | 207 | 2015
2015-07-30 17:00 | 234 | 210 | 0 | 210 | 2015
2015-07-30 18:00 | 231 | 207 | 0 | 207 | 2015
2015-07-30 19:00 | 233 | 209 | 0 | 209 | 2015
2015-07-30 20:00 | 232 | 206 | 0 | 206 | 2015
2015-07-30 21:00 | 231 | 210 | 0 | 210 | 2015
2015-07-30 22:00 | 229 | 208 | 0 | 208 | 2015
2015-07-30 23:00 | 230 | 207 | 0 | 207 | 2015
2015-07-31 | 235 | 211 | 0 | 211 | 2015
2015-07-31 01:00 | 233 | 209 | 0 | 209 | 2015
2015-07-31 02:00 | 231 | 209 | 0 | 209 | 2015
2015-07-31 03:00 | 237 | 207 | 0 | 207 | 2015
2015-07-31 04:00 | 231 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-07-31 05:00 | 237 | 208 | 0 | 208 | 2015
2015-07-31 06:00 | 235 | 207 | 0 | 207 | 2015
2015-07-31 07:00 | 237 | 208 | 0 | 208 | 2015
2015-07-31 08:00 | 235 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-07-31 09:00 | 232 | 206 | 0 | 206 | 2015
2015-07-31 10:00 | 232 | 206 | 0 | 206 | 2015
2015-07-31 11:00 | 235 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-07-31 12:00 | 233 | 203 | 0 | 203 | 2015
2015-07-31 13:00 | 231 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-07-31 14:00 | 229 | 206 | 0 | 206 | 2015
2015-07-31 15:00 | 224 | 203 | 0 | 203 | 2015
2015-07-31 16:00 | 226 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-07-31 17:00 | 228 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-07-31 18:00 | 224 | 207 | 0 | 207 | 2015
2015-07-31 19:00 | 224 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-07-31 20:00 | 228 | 198 | 0 | 198 | 2015
2015-07-31 21:00 | 224 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-07-31 22:00 | 227 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-07-31 23:00 | 229 | 203 | 0 | 203 | 2015
2015-08-01 | 229 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-08-01 01:00 | 231 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-08-01 02:00 | 226 | 206 | 0 | 206 | 2015
2015-08-01 03:00 | 232 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-08-01 04:00 | 255 | 203 | 0 | 203 | 2015
2015-08-01 05:00 | 269 | 203 | 0 | 203 | 2015
2015-08-01 06:00 | 264 | 207 | 0 | 207 | 2015
2015-08-01 07:00 | 263 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-01 08:00 | 258 | 197 | 0 | 197 | 2015
2015-08-01 09:00 | 251 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-08-01 10:00 | 247 | 200 | 0 | 200 | 2015
2015-08-01 11:00 | 243 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-08-01 12:00 | 256 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-01 13:00 | 259 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-08-01 14:00 | 262 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-01 15:00 | 265 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-08-01 16:00 | 265 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-01 17:00 | 271 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-08-01 18:00 | 264 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-08-01 19:00 | 258 | 203 | 0 | 203 | 2015
2015-08-01 20:00 | 259 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-01 21:00 | 272 | 206 | 0 | 206 | 2015
2015-08-01 22:00 | 284 | 204 | 0 | 204 | 2015
2015-08-01 23:00 | 274 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-02 | 263 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-08-02 01:00 | 261 | 203 | 0 | 203 | 2015
2015-08-02 02:00 | 258 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-02 03:00 | 252 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-08-02 04:00 | 247 | 197 | 0 | 197 | 2015
2015-08-02 05:00 | 243 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-02 06:00 | 251 | 197 | 0 | 197 | 2015
2015-08-02 07:00 | 243 | 203 | 0 | 203 | 2015
2015-08-02 08:00 | 248 | 203 | 0 | 203 | 2015
2015-08-02 09:00 | 246 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-02 10:00 | 244 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-02 11:00 | 243 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-02 12:00 | 240 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-02 13:00 | 239 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-02 14:00 | 235 | 195 | 0 | 195 | 2015
2015-08-02 15:00 | 238 | 198 | 0 | 198 | 2015
2015-08-02 16:00 | 236 | 197 | 0 | 197 | 2015
2015-08-02 17:00 | 232 | 200 | 0 | 200 | 2015
2015-08-02 18:00 | 229 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-08-02 19:00 | 233 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-02 20:00 | 231 | 200 | 0 | 200 | 2015
2015-08-02 21:00 | 231 | 198 | 0 | 198 | 2015
2015-08-02 22:00 | 235 | 197 | 0 | 197 | 2015
2015-08-02 23:00 | 235 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-03 | 236 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-08-03 01:00 | 236 | 198 | 0 | 198 | 2015
2015-08-03 02:00 | 235 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-03 03:00 | 233 | 199 | 0 | 199 | 2015
2015-08-03 04:00 | 230 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-03 05:00 | 235 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-03 06:00 | 234 | 200 | 0 | 200 | 2015
2015-08-03 07:00 | 232 | 197 | 0 | 197 | 2015
2015-08-03 08:00 | 235 | 201 | 0 | 201 | 2015
2015-08-03 09:00 | 233 | 195 | 0 | 195 | 2015
2015-08-03 10:00 | 234 | 193 | 0 | 193 | 2015
2015-08-03 11:00 | 208 | 198 | 0 | 198 | 2015
2015-08-03 12:00 | 209 | 195 | 0 | 195 | 2015
2015-08-03 13:00 | 205 | 196 | 0 | 196 | 2015
2015-08-03 14:00 | 207 | 191 | 0 | 191 | 2015
2015-08-03 15:00 | 205 | 194 | 0 | 194 | 2015
2015-08-03 16:00 | 204 | 195 | 0 | 195 | 2015
2015-08-03 17:00 | 197 | 196 | 0 | 196 | 2015
2015-08-03 18:00 | 200 | 195 | 0 | 195 | 2015
2015-08-03 19:00 | 201 | 191 | 0 | 191 | 2015
2015-08-03 20:00 | 204 | 195 | 0 | 195 | 2015
2015-08-03 21:00 | 197 | 195 | 0 | 195 | 2015
2015-08-03 22:00 | 205 | 195 | 0 | 195 | 2015
2015-08-03 23:00 | 200 | 196 | 0 | 196 | 2015
2015-08-04 | 200 | 198 | 0 | 198 | 2015
2015-08-04 01:00 | 207 | 193 | 0 | 193 | 2015
2015-08-04 02:00 | 205 | 198 | 0 | 198 | 2015
2015-08-04 03:00 | 198 | 197 | 0 | 197 | 2015
2015-08-04 04:00 | 205 | 194 | 0 | 194 | 2015
2015-08-04 05:00 | 206 | 189 | 0 | 189 | 2015
2015-08-04 06:00 | 203 | 190 | 0 | 190 | 2015
2015-08-04 07:00 | 205 | 193 | 0 | 193 | 2015
2015-08-04 08:00 | 204 | 192 | 0 | 192 | 2015
2015-08-04 09:00 | 201 | 192 | 0 | 192 | 2015
2015-08-04 10:00 | 206 | 189 | 0 | 189 | 2015
2015-08-04 11:00 | 205 | 191 | 0 | 191 | 2015
2015-08-04 12:00 | 198 | 189 | 0 | 189 | 2015
2015-08-04 13:00 | 205 | 191 | 0 | 191 | 2015
2015-08-04 14:00 | 204 | 192 | 0 | 192 | 2015
2015-08-04 15:00 | 203 | 190 | 0 | 190 | 2015
2015-08-04 16:00 | 197 | 187 | 0 | 187 | 2015
2015-08-04 17:00 | 199 | 188 | 0 | 188 | 2015
2015-08-04 18:00 | 193 | 190 | 0 | 190 | 2015
2015-08-04 19:00 | 206 | 187 | 0 | 187 | 2015
2015-08-04 20:00 | 207 | 188 | 0 | 188 | 2015
2015-08-04 21:00 | 209 | 188 | 0 | 188 | 2015
2015-08-04 22:00 | 208 | 190 | 0 | 190 | 2015
2015-08-04 23:00 | 208 | 190 | 0 | 190 | 2015
2015-08-05 | 207 | 189 | 0 | 189 | 2015
2015-08-05 01:00 | 210 | 191 | 0 | 191 | 2015
2015-08-05 02:00 | 209 | 190 | 0 | 190 | 2015
2015-08-05 03:00 | 209 | 187 | 0 | 187 | 2015
2015-08-05 04:00 | 210 | 188 | 0 | 188 | 2015
2015-08-05 05:00 | 211 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-05 06:00 | 211 | 186 | 0 | 186 | 2015
2015-08-05 07:00 | 209 | 188 | 0 | 188 | 2015
2015-08-05 08:00 | 208 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-05 09:00 | 210 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-05 10:00 | 210 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-05 11:00 | 207 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-05 12:00 | 207 | 187 | 0 | 187 | 2015
2015-08-05 13:00 | 205 | 181 | 0 | 181 | 2015
2015-08-05 14:00 | 203 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-05 15:00 | 200 | 188 | 0 | 188 | 2015
2015-08-05 16:00 | 201 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-05 17:00 | 198 | 182 | 0 | 182 | 2015
2015-08-05 18:00 | 198 | 187 | 0 | 187 | 2015
2015-08-05 19:00 | 196 | 186 | 0 | 186 | 2015
2015-08-05 20:00 | 202 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-05 21:00 | 202 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-05 22:00 | 201 | 188 | 0 | 188 | 2015
2015-08-05 23:00 | 202 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-06 | 205 | 182 | 0 | 182 | 2015
2015-08-06 01:00 | 203 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-06 02:00 | 204 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-06 03:00 | 203 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-06 04:00 | 205 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-06 05:00 | 205 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-06 06:00 | 204 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-06 07:00 | 202 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-06 08:00 | 202 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-06 09:00 | 205 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-06 10:00 | 206 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-06 11:00 | 206 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-06 12:00 | 204 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-06 13:00 | 199 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-06 14:00 | 200 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-06 15:00 | 198 | 182 | 0 | 182 | 2015
2015-08-06 16:00 | 195 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-06 17:00 | 193 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-06 18:00 | 195 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-06 19:00 | 195 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-06 20:00 | 194 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-06 21:00 | 195 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-06 22:00 | 192 | 181 | 0 | 181 | 2015
2015-08-06 23:00 | 196 | 178 | 0 | 178 | 2015
2015-08-07 | 196 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-07 01:00 | 198 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-07 02:00 | 196 | 179 | 0 | 179 | 2015
2015-08-07 03:00 | 198 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-07 04:00 | 198 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-07 05:00 | 199 | 182 | 0 | 182 | 2015
2015-08-07 06:00 | 196 | 181 | 0 | 181 | 2015
2015-08-07 07:00 | 199 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-07 08:00 | 198 | 181 | 0 | 181 | 2015
2015-08-07 09:00 | 199 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-07 10:00 | 200 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-07 11:00 | 198 | 178 | 0 | 178 | 2015
2015-08-07 12:00 | 196 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-07 13:00 | 194 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-07 14:00 | 194 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-07 15:00 | 192 | 178 | 0 | 178 | 2015
2015-08-07 16:00 | 188 | 181 | 0 | 181 | 2015
2015-08-07 17:00 | 189 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-07 18:00 | 190 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-07 19:00 | 188 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-07 20:00 | 192 | 181 | 0 | 181 | 2015
2015-08-07 21:00 | 191 | 178 | 0 | 178 | 2015
2015-08-07 22:00 | 192 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-07 23:00 | 195 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-08 | 194 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-08 01:00 | 194 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-08 02:00 | 195 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-08 03:00 | 195 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-08 04:00 | 196 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-08 05:00 | 195 | 179 | 0 | 179 | 2015
2015-08-08 06:00 | 196 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-08 07:00 | 194 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-08 08:00 | 196 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-08 09:00 | 196 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-08 10:00 | 199 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-08 11:00 | 195 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-08 12:00 | 195 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-08 13:00 | 193 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-08 14:00 | 192 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-08 15:00 | 190 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-08 16:00 | 259 | 202 | 0 | 202 | 2015
2015-08-08 17:00 | 428 | 149 | 139 | 10 | 2015
2015-08-08 18:00 | 423 | 128 | 76 | 52 | 2015
2015-08-08 19:00 | 341 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-08-08 20:00 | 269 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-08-08 21:00 | 239 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-08-08 22:00 | 226 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-08-08 23:00 | 215 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-08-09 | 200 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-08-09 01:00 | 200 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-08-09 02:00 | 202 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-08-09 03:00 | 199 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-08-09 04:00 | 198 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-08-09 05:00 | 196 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-08-09 06:00 | 195 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-08-09 07:00 | 192 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-08-09 08:00 | 192 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-08-09 09:00 | 214 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-08-09 10:00 | 259 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-08-09 11:00 | 234 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-08-09 12:00 | 219 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-08-09 13:00 | 234 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-08-09 14:00 | 262 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-08-09 15:00 | 304 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-08-09 16:00 | 325 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-08-09 17:00 | 292 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-08-09 18:00 | 264 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-08-09 19:00 | 244 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-08-09 20:00 | 237 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-08-09 21:00 | 230 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-08-09 22:00 | 243 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-08-09 23:00 | 280 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-08-10 | 271 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-08-10 01:00 | 255 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-08-10 02:00 | 243 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-08-10 03:00 | 235 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-08-10 04:00 | 231 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-08-10 05:00 | 227 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-08-10 06:00 | 227 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-08-10 07:00 | 220 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-08-10 08:00 | 221 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-08-10 09:00 | 217 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-08-10 10:00 | 248 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-10 11:00 | 262 | 184 | 0 | 184 | 2015
2015-08-10 12:00 | 0 | 192 | 192 | 0 | 2015
2015-08-10 13:00 | 258 | 188 | 0 | 188 | 2015
2015-08-10 14:00 | 255 | 190 | 0 | 190 | 2015
2015-08-10 15:00 | 252 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-10 16:00 | 164 | 189 | 0 | 189 | 2015
2015-08-10 17:00 | 250 | 192 | 0 | 192 | 2015
2015-08-10 18:00 | 246 | 189 | 0 | 189 | 2015
2015-08-10 19:00 | 248 | 187 | 0 | 187 | 2015
2015-08-10 20:00 | 254 | 187 | 0 | 187 | 2015
2015-08-10 21:00 | 271 | 188 | 0 | 188 | 2015
2015-08-10 22:00 | 256 | 186 | 0 | 186 | 2015
2015-08-10 23:00 | 254 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-11 | 249 | 186 | 0 | 186 | 2015
2015-08-11 01:00 | 251 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-11 02:00 | 249 | 185 | 0 | 185 | 2015
2015-08-11 03:00 | 243 | 181 | 0 | 181 | 2015
2015-08-11 04:00 | 244 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-11 05:00 | 244 | 182 | 0 | 182 | 2015
2015-08-11 06:00 | 242 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-11 07:00 | 240 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-11 08:00 | 242 | 183 | 0 | 183 | 2015
2015-08-11 09:00 | 235 | 181 | 0 | 181 | 2015
2015-08-11 10:00 | 242 | 181 | 0 | 181 | 2015
2015-08-11 11:00 | 236 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-11 12:00 | 236 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-11 13:00 | 233 | 180 | 0 | 180 | 2015
2015-08-11 14:00 | 231 | 178 | 0 | 178 | 2015
2015-08-11 15:00 | 221 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-11 16:00 | 220 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-11 17:00 | 226 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-11 18:00 | 220 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-11 19:00 | 220 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-11 20:00 | 224 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-11 21:00 | 226 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-11 22:00 | 220 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-11 23:00 | 226 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-12 | 226 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-12 01:00 | 226 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-12 02:00 | 220 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-12 03:00 | 225 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-12 04:00 | 225 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-12 05:00 | 225 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-12 06:00 | 226 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-12 07:00 | 226 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-12 08:00 | 225 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-12 09:00 | 222 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-12 10:00 | 223 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-12 11:00 | 227 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-12 12:00 | 174 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-08-12 13:00 | 224 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-12 14:00 | 183 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-08-12 15:00 | 216 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-12 16:00 | 221 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-12 17:00 | 221 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-12 18:00 | 220 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-12 19:00 | 220 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-12 20:00 | 216 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-12 21:00 | 217 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-12 22:00 | 223 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-12 23:00 | 223 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-13 | 224 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-13 01:00 | 226 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-13 02:00 | 226 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-13 03:00 | 224 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-13 04:00 | 221 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-13 05:00 | 219 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-13 06:00 | 219 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-13 07:00 | 221 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-13 08:00 | 219 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-13 09:00 | 222 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-13 10:00 | 224 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-13 11:00 | 201 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-13 12:00 | 198 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-13 13:00 | 200 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-13 14:00 | 205 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-13 15:00 | 187 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-13 16:00 | 150 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-08-13 17:00 | 137 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-13 18:00 | 2 | 175 | 173 | 2 | 2015
2015-08-13 19:00 | 207 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-13 20:00 | 207 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-13 21:00 | 212 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-13 22:00 | 218 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-13 23:00 | 215 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-14 | 219 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-14 01:00 | 227 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-14 02:00 | 223 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-14 03:00 | 220 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-14 04:00 | 215 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-14 05:00 | 215 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-14 06:00 | 214 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-14 07:00 | 215 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-14 08:00 | 213 | 167 | 0 | 167 | 2015
2015-08-14 09:00 | 214 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-14 10:00 | 161 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-08-14 11:00 | 219 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-14 12:00 | 213 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-14 13:00 | 213 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-14 14:00 | 210 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-14 15:00 | 210 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-14 16:00 | 210 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-14 17:00 | 211 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-14 18:00 | 213 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-14 19:00 | 220 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-14 20:00 | 223 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-14 21:00 | 219 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-14 22:00 | 216 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-14 23:00 | 217 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-15 | 218 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-15 01:00 | 219 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-15 02:00 | 217 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-15 03:00 | 215 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-15 04:00 | 216 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-15 05:00 | 214 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-15 06:00 | 216 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-15 07:00 | 215 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-15 08:00 | 217 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-15 09:00 | 217 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-15 10:00 | 218 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-15 11:00 | 228 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-15 12:00 | 249 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-15 13:00 | 274 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-15 14:00 | 299 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-15 15:00 | 327 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-15 16:00 | 321 | 178 | 0 | 178 | 2015
2015-08-15 17:00 | 305 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-15 18:00 | 291 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-15 19:00 | 286 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-15 20:00 | 276 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-15 21:00 | 280 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-15 22:00 | 273 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-15 23:00 | 263 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-16 | 260 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-16 01:00 | 258 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-16 02:00 | 255 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-16 03:00 | 257 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-16 04:00 | 255 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-16 05:00 | 254 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-16 06:00 | 259 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-16 07:00 | 256 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-16 08:00 | 246 | 173 | 12 | 161 | 2015
2015-08-16 09:00 | 246 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-16 10:00 | 249 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-16 11:00 | 246 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-16 12:00 | 242 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-16 13:00 | 239 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-16 14:00 | 238 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-16 15:00 | 240 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-16 16:00 | 235 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-16 17:00 | 234 | 178 | 0 | 178 | 2015
2015-08-16 18:00 | 237 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-16 19:00 | 235 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-16 20:00 | 235 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-16 21:00 | 237 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-16 22:00 | 231 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-16 23:00 | 230 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 | 233 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 01:00 | 233 | 178 | 0 | 178 | 2015
2015-08-17 02:00 | 226 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 03:00 | 231 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 04:00 | 231 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-17 05:00 | 231 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-17 06:00 | 227 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 07:00 | 229 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-17 08:00 | 229 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-17 09:00 | 231 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 10:00 | 229 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 11:00 | 229 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 12:00 | 228 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-17 13:00 | 224 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 14:00 | 221 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-17 15:00 | 224 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 16:00 | 215 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-17 17:00 | 219 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 18:00 | 215 | 178 | 0 | 178 | 2015
2015-08-17 19:00 | 213 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-17 20:00 | 213 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-17 21:00 | 216 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 22:00 | 215 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-17 23:00 | 214 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-18 | 217 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-18 01:00 | 217 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-18 02:00 | 220 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-18 03:00 | 220 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-18 04:00 | 220 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-18 05:00 | 222 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-18 06:00 | 223 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-18 07:00 | 220 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-18 08:00 | 222 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-18 09:00 | 220 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-18 10:00 | 222 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-18 11:00 | 221 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-18 12:00 | 220 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-18 13:00 | 218 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-18 14:00 | 220 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-18 15:00 | 213 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-18 16:00 | 216 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-18 17:00 | 210 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-18 18:00 | 217 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-18 19:00 | 223 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-18 20:00 | 224 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-18 21:00 | 222 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-18 22:00 | 235 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-18 23:00 | 234 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-19 | 222 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-19 01:00 | 226 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-19 02:00 | 222 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-19 03:00 | 225 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-19 04:00 | 223 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-19 05:00 | 223 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-19 06:00 | 220 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-08-19 07:00 | 224 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-19 08:00 | 222 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-19 09:00 | 216 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-19 10:00 | 224 | 176 | 0 | 176 | 2015
2015-08-19 11:00 | 218 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-19 12:00 | 216 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-19 13:00 | 216 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-19 14:00 | 213 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-19 15:00 | 214 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-19 16:00 | 213 | 174 | 0 | 174 | 2015
2015-08-19 17:00 | 210 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-19 18:00 | 215 | 175 | 0 | 175 | 2015
2015-08-19 19:00 | 217 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-19 20:00 | 217 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-19 21:00 | 217 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-19 22:00 | 211 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-19 23:00 | 210 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-20 | 216 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-20 01:00 | 212 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-20 02:00 | 212 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-20 03:00 | 216 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-20 04:00 | 215 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-20 05:00 | 211 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-20 06:00 | 217 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-20 07:00 | 213 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-20 08:00 | 212 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-20 09:00 | 217 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-20 10:00 | 210 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-20 11:00 | 215 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-20 12:00 | 214 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-20 13:00 | 213 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-20 14:00 | 203 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-20 15:00 | 208 | 167 | 0 | 167 | 2015
2015-08-20 16:00 | 205 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-20 17:00 | 206 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-20 18:00 | 200 | 172 | 0 | 172 | 2015
2015-08-20 19:00 | 201 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-20 20:00 | 206 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-20 21:00 | 207 | 173 | 0 | 173 | 2015
2015-08-20 22:00 | 208 | 171 | 0 | 171 | 2015
2015-08-20 23:00 | 206 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-21 | 208 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-21 01:00 | 205 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-21 02:00 | 204 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-21 03:00 | 208 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-21 04:00 | 208 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-21 05:00 | 210 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-21 06:00 | 209 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-21 07:00 | 203 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-21 08:00 | 208 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-21 09:00 | 209 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-21 10:00 | 208 | 167 | 0 | 167 | 2015
2015-08-21 11:00 | 208 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-21 12:00 | 206 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-21 13:00 | 199 | 167 | 0 | 167 | 2015
2015-08-21 14:00 | 203 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-21 15:00 | 198 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-21 16:00 | 199 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-21 17:00 | 198 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-21 18:00 | 206 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-21 19:00 | 207 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-21 20:00 | 208 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-21 21:00 | 209 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-21 22:00 | 212 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-21 23:00 | 212 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-22 | 211 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-22 01:00 | 210 | 170 | 0 | 170 | 2015
2015-08-22 02:00 | 211 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-22 03:00 | 210 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-22 04:00 | 210 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-22 05:00 | 211 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-22 06:00 | 212 | 167 | 0 | 167 | 2015
2015-08-22 07:00 | 212 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-22 08:00 | 211 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-22 09:00 | 213 | 167 | 0 | 167 | 2015
2015-08-22 10:00 | 213 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-22 11:00 | 212 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-22 12:00 | 212 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-22 13:00 | 209 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-22 14:00 | 206 | 162 | 0 | 162 | 2015
2015-08-22 15:00 | 204 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-22 16:00 | 202 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-22 17:00 | 202 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-22 18:00 | 199 | 167 | 0 | 167 | 2015
2015-08-22 19:00 | 200 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-22 20:00 | 202 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-22 21:00 | 205 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-22 22:00 | 205 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-22 23:00 | 205 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-23 | 207 | 167 | 0 | 167 | 2015
2015-08-23 01:00 | 206 | 167 | 0 | 167 | 2015
2015-08-23 02:00 | 210 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-23 03:00 | 206 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-23 04:00 | 207 | 169 | 0 | 169 | 2015
2015-08-23 05:00 | 207 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-23 06:00 | 210 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-23 07:00 | 206 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-23 08:00 | 210 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-23 09:00 | 210 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-23 10:00 | 209 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-23 11:00 | 207 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-23 12:00 | 207 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-23 13:00 | 204 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-23 14:00 | 204 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-23 15:00 | 205 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-23 16:00 | 203 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-23 17:00 | 207 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-23 18:00 | 207 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-23 19:00 | 207 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-23 20:00 | 209 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-23 21:00 | 208 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-23 22:00 | 207 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-23 23:00 | 206 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-24 | 207 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-24 01:00 | 206 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-24 02:00 | 206 | 168 | 0 | 168 | 2015
2015-08-24 03:00 | 205 | 166 | 0 | 166 | 2015
2015-08-24 04:00 | 206 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-24 05:00 | 207 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-24 06:00 | 204 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-24 07:00 | 207 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-24 08:00 | 204 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-24 09:00 | 208 | 162 | 0 | 162 | 2015
2015-08-24 10:00 | 204 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-24 11:00 | 204 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-24 12:00 | 205 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-24 13:00 | 209 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-24 14:00 | 213 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-24 15:00 | 210 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-24 16:00 | 208 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-24 17:00 | 206 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-24 18:00 | 203 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-24 19:00 | 207 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-24 20:00 | 208 | 162 | 0 | 162 | 2015
2015-08-24 21:00 | 210 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-24 22:00 | 207 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-24 23:00 | 208 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-25 | 204 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-25 01:00 | 205 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-25 02:00 | 204 | 162 | 0 | 162 | 2015
2015-08-25 03:00 | 202 | 161 | 0 | 161 | 2015
2015-08-25 04:00 | 202 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-25 05:00 | 204 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-25 06:00 | 202 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-25 07:00 | 202 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-25 08:00 | 201 | 161 | 0 | 161 | 2015
2015-08-25 09:00 | 203 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-25 10:00 | 202 | 162 | 0 | 162 | 2015
2015-08-25 11:00 | 203 | 161 | 0 | 161 | 2015
2015-08-25 12:00 | 202 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-25 13:00 | 0 | 163 | 163 | 0 | 2015
2015-08-25 14:00 | 199 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-25 15:00 | 198 | 161 | 0 | 161 | 2015
2015-08-25 16:00 | 195 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-25 17:00 | 194 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-25 18:00 | 192 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-25 19:00 | 191 | 165 | 0 | 165 | 2015
2015-08-25 20:00 | 191 | 164 | 0 | 164 | 2015
2015-08-25 21:00 | 194 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-25 22:00 | 196 | 162 | 0 | 162 | 2015
2015-08-25 23:00 | 193 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-26 | 194 | 162 | 0 | 162 | 2015
2015-08-26 01:00 | 195 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-26 02:00 | 196 | 158 | 0 | 158 | 2015
2015-08-26 03:00 | 196 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-26 04:00 | 196 | 162 | 0 | 162 | 2015
2015-08-26 05:00 | 195 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-26 06:00 | 195 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-26 07:00 | 192 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-26 08:00 | 194 | 161 | 0 | 161 | 2015
2015-08-26 09:00 | 198 | 161 | 0 | 161 | 2015
2015-08-26 10:00 | 195 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-26 11:00 | 194 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-26 12:00 | 193 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-26 13:00 | 191 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-26 14:00 | 192 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-26 15:00 | 188 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-26 16:00 | 185 | 161 | 0 | 161 | 2015
2015-08-26 17:00 | 186 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-26 18:00 | 187 | 161 | 0 | 161 | 2015
2015-08-26 19:00 | 183 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-26 20:00 | 185 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-26 21:00 | 188 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-26 22:00 | 187 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-26 23:00 | 0 | 159 | 159 | 0 | 2015
2015-08-27 | 188 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-27 01:00 | 191 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 02:00 | 191 | 162 | 0 | 162 | 2015
2015-08-27 03:00 | 187 | 163 | 0 | 163 | 2015
2015-08-27 04:00 | 192 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-27 05:00 | 190 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 06:00 | 188 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 07:00 | 190 | 161 | 0 | 161 | 2015
2015-08-27 08:00 | 188 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-27 09:00 | 188 | 157 | 0 | 157 | 2015
2015-08-27 10:00 | 191 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-27 11:00 | 187 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 12:00 | 188 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 13:00 | 186 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 14:00 | 183 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 15:00 | 182 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 16:00 | 179 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 17:00 | 183 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-27 18:00 | 180 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 19:00 | 179 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-27 20:00 | 179 | 160 | 0 | 160 | 2015
2015-08-27 21:00 | 184 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 22:00 | 181 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-27 23:00 | 182 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-28 | 0 | 158 | 158 | 0 | 2015
2015-08-28 01:00 | 0 | 159 | 159 | 0 | 2015
2015-08-28 02:00 | 0 | 158 | 158 | 0 | 2015
2015-08-28 03:00 | 0 | 157 | 157 | 0 | 2015
2015-08-28 04:00 | 0 | 158 | 158 | 0 | 2015
2015-08-28 05:00 | 0 | 159 | 159 | 0 | 2015
2015-08-28 06:00 | 0 | 159 | 159 | 0 | 2015
2015-08-28 07:00 | 0 | 156 | 156 | 0 | 2015
2015-08-28 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-08-28 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-08-28 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-08-28 11:00 | 0 | 153 | 153 | 0 | 2015
2015-08-28 12:00 | 184 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-08-28 13:00 | 182 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-28 14:00 | 176 | 158 | 0 | 158 | 2015
2015-08-28 15:00 | 176 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-28 16:00 | 178 | 158 | 0 | 158 | 2015
2015-08-28 17:00 | 174 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-28 18:00 | 175 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-28 19:00 | 172 | 158 | 0 | 158 | 2015
2015-08-28 20:00 | 173 | 158 | 0 | 158 | 2015
2015-08-28 21:00 | 175 | 158 | 0 | 158 | 2015
2015-08-28 22:00 | 178 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-28 23:00 | 180 | 157 | 0 | 157 | 2015
2015-08-29 | 179 | 157 | 0 | 157 | 2015
2015-08-29 01:00 | 177 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-29 02:00 | 179 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-29 03:00 | 180 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-29 04:00 | 179 | 157 | 0 | 157 | 2015
2015-08-29 05:00 | 180 | 157 | 0 | 157 | 2015
2015-08-29 06:00 | 180 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-29 07:00 | 180 | 159 | 0 | 159 | 2015
2015-08-29 08:00 | 180 | 157 | 0 | 157 | 2015
2015-08-29 09:00 | 180 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-29 10:00 | 181 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-29 11:00 | 178 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-29 12:00 | 178 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-29 13:00 | 179 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-29 14:00 | 176 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-29 15:00 | 175 | 157 | 0 | 157 | 2015
2015-08-29 16:00 | 170 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-29 17:00 | 172 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-29 18:00 | 168 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-29 19:00 | 171 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-29 20:00 | 173 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-29 21:00 | 171 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-29 22:00 | 174 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-29 23:00 | 173 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-30 | 174 | 157 | 0 | 157 | 2015
2015-08-30 01:00 | 172 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-30 02:00 | 174 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-30 03:00 | 175 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-30 04:00 | 177 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-30 05:00 | 177 | 156 | 0 | 156 | 2015
2015-08-30 06:00 | 174 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-08-30 07:00 | 175 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-30 08:00 | 176 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-08-30 09:00 | 175 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-08-30 10:00 | 176 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-08-30 11:00 | 174 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-30 12:00 | 176 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-08-30 13:00 | 172 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-30 14:00 | 169 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-30 15:00 | 168 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-08-30 16:00 | 167 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-08-30 17:00 | 166 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-08-30 18:00 | 165 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-30 19:00 | 167 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-08-30 20:00 | 167 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-30 21:00 | 168 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-30 22:00 | 171 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-30 23:00 | 172 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-31 | 170 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-31 01:00 | 174 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-31 02:00 | 170 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-31 03:00 | 174 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-08-31 04:00 | 168 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-08-31 05:00 | 174 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-08-31 06:00 | 173 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-08-31 07:00 | 172 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-31 08:00 | 171 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-31 09:00 | 174 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-31 10:00 | 174 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-31 11:00 | 171 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-31 12:00 | 171 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-08-31 13:00 | 171 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-08-31 14:00 | 167 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-31 15:00 | 165 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-31 16:00 | 163 | 154 | 0 | 154 | 2015
2015-08-31 17:00 | 163 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-31 18:00 | 163 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-08-31 19:00 | 163 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-08-31 20:00 | 165 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-08-31 21:00 | 164 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-08-31 22:00 | 167 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-08-31 23:00 | 167 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-01 | 167 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-09-01 01:00 | 168 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-01 02:00 | 170 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-09-01 03:00 | 170 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-09-01 04:00 | 168 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-01 05:00 | 167 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-09-01 06:00 | 170 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-09-01 07:00 | 167 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-01 08:00 | 168 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-09-01 09:00 | 168 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-01 10:00 | 172 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-09-01 11:00 | 180 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-09-01 12:00 | 180 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-01 13:00 | 176 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-01 14:00 | 175 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-01 15:00 | 169 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-01 16:00 | 168 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-01 17:00 | 171 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-09-01 18:00 | 174 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-01 19:00 | 181 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-09-01 20:00 | 180 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-01 21:00 | 176 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-01 22:00 | 174 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-01 23:00 | 173 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-02 | 172 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-02 01:00 | 168 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-02 02:00 | 174 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-09-02 03:00 | 185 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-09-02 04:00 | 212 | 155 | 0 | 155 | 2015
2015-09-02 05:00 | 221 | 153 | 0 | 153 | 2015
2015-09-02 06:00 | 196 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-02 07:00 | 184 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-02 08:00 | 181 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-02 09:00 | 180 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-02 10:00 | 178 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-02 11:00 | 177 | 151 | 0 | 151 | 2015
2015-09-02 12:00 | 175 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-02 13:00 | 203 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-02 14:00 | 200 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-02 15:00 | 0 | 148 | 148 | 0 | 2015
2015-09-02 16:00 | 162 | 152 | 0 | 152 | 2015
2015-09-02 17:00 | 164 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-02 18:00 | 163 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-02 19:00 | 163 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-02 20:00 | 164 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-02 21:00 | 163 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-02 22:00 | 164 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-02 23:00 | 163 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-03 | 161 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-03 01:00 | 162 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-03 02:00 | 162 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-03 03:00 | 164 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-03 04:00 | 162 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-03 05:00 | 165 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-03 06:00 | 161 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-03 07:00 | 164 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 08:00 | 165 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-03 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-03 10:00 | 0 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 11:00 | 161 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 12:00 | 161 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 13:00 | 164 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-03 15:00 | 3 | 146 | 143 | 3 | 2015
2015-09-03 16:00 | 157 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 17:00 | 156 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 18:00 | 162 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 19:00 | 161 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 20:00 | 163 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-03 21:00 | 165 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-03 22:00 | 161 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-03 23:00 | 162 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-04 | 163 | 146 | 0 | 146 | 2015
2015-09-04 01:00 | 157 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-04 02:00 | 161 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-04 03:00 | 162 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-04 04:00 | 159 | 146 | 0 | 146 | 2015
2015-09-04 05:00 | 161 | 144 | 0 | 144 | 2015
2015-09-04 06:00 | 160 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-04 07:00 | 161 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-04 08:00 | 162 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-04 09:00 | 163 | 146 | 0 | 146 | 2015
2015-09-04 10:00 | 161 | 144 | 0 | 144 | 2015
2015-09-04 11:00 | 0 | 146 | 146 | 0 | 2015
2015-09-04 12:00 | 159 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-04 13:00 | 157 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-04 14:00 | 157 | 146 | 0 | 146 | 2015
2015-09-04 15:00 | 159 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-04 16:00 | 148 | 145 | 27 | 118 | 2015
2015-09-04 17:00 | 157 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-04 18:00 | 154 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-04 19:00 | 156 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-04 20:00 | 153 | 146 | 0 | 146 | 2015
2015-09-04 21:00 | 154 | 149 | 0 | 149 | 2015
2015-09-04 22:00 | 158 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-04 23:00 | 154 | 144 | 0 | 144 | 2015
2015-09-05 | 157 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-05 01:00 | 159 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-05 02:00 | 155 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-05 03:00 | 157 | 146 | 0 | 146 | 2015
2015-09-05 04:00 | 159 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-05 05:00 | 157 | 147 | 0 | 147 | 2015
2015-09-05 06:00 | 155 | 144 | 0 | 144 | 2015
2015-09-05 07:00 | 155 | 146 | 0 | 146 | 2015
2015-09-05 08:00 | 154 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-05 09:00 | 158 | 144 | 0 | 144 | 2015
2015-09-05 10:00 | 159 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-05 11:00 | 153 | 148 | 0 | 148 | 2015
2015-09-05 12:00 | 156 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-05 13:00 | 154 | 146 | 0 | 146 | 2015
2015-09-05 14:00 | 156 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-05 15:00 | 157 | 144 | 0 | 144 | 2015
2015-09-05 16:00 | 154 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-05 17:00 | 152 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-05 18:00 | 154 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-05 19:00 | 153 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-05 20:00 | 154 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-05 21:00 | 153 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-05 22:00 | 154 | 144 | 0 | 144 | 2015
2015-09-05 23:00 | 154 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-06 | 153 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-06 01:00 | 154 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-06 02:00 | 150 | 145 | 0 | 145 | 2015
2015-09-06 03:00 | 154 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-06 04:00 | 156 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-06 05:00 | 156 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-06 06:00 | 150 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-06 07:00 | 153 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-06 08:00 | 154 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-06 09:00 | 155 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-06 10:00 | 154 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-06 11:00 | 154 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-06 12:00 | 150 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-06 13:00 | 154 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-06 14:00 | 154 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-06 15:00 | 148 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-06 16:00 | 150 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-06 17:00 | 146 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-06 18:00 | 149 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-06 19:00 | 149 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-06 20:00 | 151 | 144 | 0 | 144 | 2015
2015-09-06 21:00 | 150 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-06 22:00 | 150 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-06 23:00 | 150 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-07 | 152 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 01:00 | 151 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 02:00 | 152 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 03:00 | 151 | 143 | 0 | 143 | 2015
2015-09-07 04:00 | 150 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 05:00 | 148 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-07 06:00 | 149 | 144 | 0 | 144 | 2015
2015-09-07 07:00 | 153 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-07 08:00 | 151 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 09:00 | 152 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-07 10:00 | 151 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 11:00 | 152 | 139 | 0 | 139 | 2015
2015-09-07 12:00 | 152 | 139 | 0 | 139 | 2015
2015-09-07 13:00 | 148 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-07 14:00 | 150 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-07 15:00 | 151 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-07 16:00 | 148 | 139 | 0 | 139 | 2015
2015-09-07 17:00 | 147 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-07 18:00 | 148 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 19:00 | 143 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 20:00 | 145 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 21:00 | 145 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-07 22:00 | 149 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-07 23:00 | 148 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-08 | 148 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-08 01:00 | 150 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-08 02:00 | 150 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-08 03:00 | 149 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-08 04:00 | 146 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-08 05:00 | 146 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-08 06:00 | 150 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-08 07:00 | 149 | 139 | 0 | 139 | 2015
2015-09-08 08:00 | 148 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-08 09:00 | 148 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-08 10:00 | 149 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-08 11:00 | 150 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-08 12:00 | 149 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-08 13:00 | 148 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-08 14:00 | 147 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-08 15:00 | 144 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-08 16:00 | 142 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-08 17:00 | 140 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-08 18:00 | 140 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-08 19:00 | 140 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-08 20:00 | 143 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-08 21:00 | 144 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-08 22:00 | 145 | 139 | 0 | 139 | 2015
2015-09-08 23:00 | 147 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 | 145 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-09 01:00 | 146 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 02:00 | 146 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-09 03:00 | 147 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 04:00 | 146 | 141 | 0 | 141 | 2015
2015-09-09 05:00 | 143 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 06:00 | 147 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 07:00 | 145 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 08:00 | 147 | 139 | 0 | 139 | 2015
2015-09-09 09:00 | 144 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 10:00 | 145 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 11:00 | 0 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-09-09 12:00 | 112 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-09-09 13:00 | 106 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-09-09 14:00 | 130 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-09 15:00 | 130 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-09 16:00 | 145 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 17:00 | 140 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-09 18:00 | 140 | 139 | 0 | 139 | 2015
2015-09-09 19:00 | 144 | 142 | 0 | 142 | 2015
2015-09-09 20:00 | 139 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-09 21:00 | 143 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-09 22:00 | 145 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-09 23:00 | 143 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-10 | 145 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-10 01:00 | 142 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-10 02:00 | 145 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-10 03:00 | 147 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-10 04:00 | 143 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-10 05:00 | 144 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-10 06:00 | 142 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-10 07:00 | 143 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-10 08:00 | 146 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-10 09:00 | 143 | 139 | 0 | 139 | 2015
2015-09-10 10:00 | 144 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-10 11:00 | 145 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-10 12:00 | 0 | 136 | 136 | 0 | 2015
2015-09-10 13:00 | 0 | 136 | 136 | 0 | 2015
2015-09-10 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-10 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-10 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-10 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-10 18:00 | 142 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-10 19:00 | 141 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-10 20:00 | 141 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-10 21:00 | 138 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-10 22:00 | 140 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-10 23:00 | 138 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-11 | 138 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-11 01:00 | 140 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-11 02:00 | 140 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-11 03:00 | 145 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-11 04:00 | 142 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-11 05:00 | 145 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-11 06:00 | 148 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-11 07:00 | 148 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-11 08:00 | 148 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-11 09:00 | 140 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-11 10:00 | 145 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-11 11:00 | 143 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-11 12:00 | 144 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-11 13:00 | 143 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-11 14:00 | 0 | 136 | 136 | 0 | 2015
2015-09-11 15:00 | 0 | 135 | 135 | 0 | 2015
2015-09-11 16:00 | 141 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-11 17:00 | 137 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-11 18:00 | 139 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-11 19:00 | 137 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-11 20:00 | 138 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-11 21:00 | 140 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-11 22:00 | 140 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-11 23:00 | 137 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-12 | 138 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-12 01:00 | 140 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-12 02:00 | 141 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-12 03:00 | 135 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-12 04:00 | 139 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-12 05:00 | 143 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-12 06:00 | 140 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-12 07:00 | 135 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-12 08:00 | 140 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-12 09:00 | 139 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-12 10:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-12 11:00 | 136 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-12 12:00 | 137 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-12 13:00 | 138 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-12 14:00 | 136 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-12 15:00 | 135 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-12 16:00 | 137 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-12 17:00 | 135 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-12 18:00 | 134 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-12 19:00 | 137 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-12 20:00 | 135 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-12 21:00 | 139 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-12 22:00 | 140 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-12 23:00 | 138 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-13 | 137 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-13 01:00 | 139 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-13 02:00 | 140 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-13 03:00 | 140 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-13 04:00 | 138 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-13 05:00 | 140 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-13 06:00 | 139 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-13 07:00 | 142 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-13 08:00 | 152 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-13 09:00 | 153 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-13 10:00 | 148 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-13 11:00 | 148 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-13 12:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-13 13:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-13 14:00 | 143 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-13 15:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-13 16:00 | 138 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-13 17:00 | 137 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-13 18:00 | 139 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-13 19:00 | 138 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-13 20:00 | 137 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-13 21:00 | 135 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-13 22:00 | 139 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-13 23:00 | 144 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-14 | 146 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-14 01:00 | 152 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-14 02:00 | 162 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-14 03:00 | 240 | 177 | 0 | 177 | 2015
2015-09-14 04:00 | 427 | 150 | 0 | 150 | 2015
2015-09-14 05:00 | 425 | 143 | 93 | 50 | 2015
2015-09-14 06:00 | 346 | 138 | 0 | 138 | 2015
2015-09-14 07:00 | 260 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-14 08:00 | 221 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-14 09:00 | 201 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-14 10:00 | 198 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-14 11:00 | 190 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-14 12:00 | 182 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-14 13:00 | 181 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-14 14:00 | 176 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-14 15:00 | 173 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-14 16:00 | 171 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-14 17:00 | 167 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-14 18:00 | 167 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-14 19:00 | 167 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-14 20:00 | 165 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-14 21:00 | 165 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-14 22:00 | 163 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-14 23:00 | 164 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 | 164 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-15 01:00 | 160 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-15 02:00 | 158 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 03:00 | 162 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 04:00 | 161 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 05:00 | 161 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 06:00 | 162 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-15 07:00 | 158 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-15 09:00 | 4 | 136 | 132 | 4 | 2015
2015-09-15 10:00 | 119 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-09-15 11:00 | 154 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-15 12:00 | 157 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 13:00 | 159 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-15 15:00 | 0 | 140 | 140 | 0 | 2015
2015-09-15 16:00 | 153 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-15 17:00 | 151 | 140 | 0 | 140 | 2015
2015-09-15 18:00 | 155 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 19:00 | 149 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 20:00 | 153 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-15 21:00 | 154 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-15 22:00 | 151 | 137 | 0 | 137 | 2015
2015-09-15 23:00 | 149 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-16 | 152 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-16 01:00 | 154 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-16 02:00 | 153 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-16 03:00 | 148 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-16 04:00 | 152 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-16 05:00 | 150 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-16 06:00 | 147 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-16 07:00 | 152 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-16 08:00 | 151 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-16 09:00 | 151 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-16 10:00 | 148 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-16 11:00 | 146 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-16 12:00 | 148 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-16 13:00 | 148 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-16 14:00 | 145 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-16 15:00 | 148 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-16 16:00 | 3 | 131 | 128 | 3 | 2015
2015-09-16 17:00 | 148 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-16 18:00 | 145 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-16 19:00 | 141 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-16 20:00 | 142 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-16 21:00 | 147 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-16 22:00 | 145 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-16 23:00 | 145 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-17 | 145 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-17 01:00 | 145 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-17 02:00 | 147 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-17 03:00 | 145 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-17 04:00 | 143 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-17 05:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-17 06:00 | 143 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-17 07:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-17 08:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-17 09:00 | 142 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-17 10:00 | 552 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-17 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-17 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-17 13:00 | 0 | 137 | 137 | 0 | 2015
2015-09-17 14:00 | 155 | 138 | 40 | 98 | 2015
2015-09-17 15:00 | 204 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-17 16:00 | 178 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-17 17:00 | 165 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-17 18:00 | 157 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-17 19:00 | 157 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-17 20:00 | 153 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-17 21:00 | 154 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-17 22:00 | 152 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-17 23:00 | 152 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-18 | 148 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-18 01:00 | 150 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-18 02:00 | 147 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-18 03:00 | 148 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-18 04:00 | 149 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-18 05:00 | 148 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-18 06:00 | 148 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-18 07:00 | 148 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-18 08:00 | 148 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-18 09:00 | 145 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-18 10:00 | 147 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-18 11:00 | 143 | 135 | 0 | 135 | 2015
2015-09-18 12:00 | 145 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-18 13:00 | 145 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-18 14:00 | 147 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-18 15:00 | 147 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-18 16:00 | 146 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-18 17:00 | 144 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-18 18:00 | 140 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-18 19:00 | 141 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-18 20:00 | 143 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-18 21:00 | 144 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-18 22:00 | 143 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-18 23:00 | 140 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-19 | 140 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-19 01:00 | 140 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-19 02:00 | 142 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-19 03:00 | 143 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-19 04:00 | 145 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-19 05:00 | 142 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-19 06:00 | 145 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-19 07:00 | 145 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-19 08:00 | 144 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-19 09:00 | 145 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-19 10:00 | 143 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-19 11:00 | 142 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-19 12:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-19 13:00 | 142 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-19 14:00 | 138 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-19 15:00 | 140 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-19 16:00 | 142 | 136 | 0 | 136 | 2015
2015-09-19 17:00 | 140 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-19 18:00 | 138 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-19 19:00 | 145 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-19 20:00 | 142 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-19 21:00 | 174 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-19 22:00 | 173 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-19 23:00 | 172 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 | 172 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 01:00 | 173 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-20 02:00 | 172 | 133 | 0 | 133 | 2015
2015-09-20 03:00 | 171 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 04:00 | 172 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 05:00 | 176 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 06:00 | 172 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-20 07:00 | 174 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-20 08:00 | 172 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-20 09:00 | 171 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 10:00 | 174 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-20 11:00 | 173 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-20 12:00 | 171 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-20 13:00 | 169 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-20 14:00 | 171 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 15:00 | 168 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-20 16:00 | 164 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 17:00 | 169 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 18:00 | 168 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-20 19:00 | 167 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 20:00 | 169 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 21:00 | 168 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-20 22:00 | 171 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-20 23:00 | 170 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-21 | 171 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-21 01:00 | 167 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-21 02:00 | 169 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-21 03:00 | 167 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-09-21 04:00 | 170 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-21 05:00 | 170 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-21 06:00 | 167 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-21 07:00 | 169 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-21 08:00 | 171 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-21 09:00 | 168 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-21 10:00 | 170 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-21 11:00 | 142 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-21 12:00 | 141 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-21 13:00 | 143 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-21 14:00 | 144 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-21 15:00 | 139 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-21 16:00 | 140 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-21 17:00 | 0 | 131 | 131 | 0 | 2015
2015-09-21 18:00 | 2 | 131 | 129 | 2 | 2015
2015-09-21 19:00 | 0 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-21 20:00 | 135 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-21 21:00 | 140 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-21 22:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-21 23:00 | 140 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-22 | 140 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-22 01:00 | 141 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-22 02:00 | 141 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-22 03:00 | 140 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-22 04:00 | 142 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-22 05:00 | 138 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-22 06:00 | 141 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-22 07:00 | 142 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-22 08:00 | 141 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-22 09:00 | 143 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-22 10:00 | 141 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-22 11:00 | 140 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-22 12:00 | 140 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-22 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-22 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-22 15:00 | 145 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-22 16:00 | 138 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-22 17:00 | 137 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-22 18:00 | 136 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-22 19:00 | 137 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-22 20:00 | 137 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-22 21:00 | 133 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-22 22:00 | 140 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-22 23:00 | 140 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-23 | 152 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-23 01:00 | 179 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-23 02:00 | 189 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-09-23 03:00 | 185 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-23 04:00 | 175 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-23 05:00 | 165 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-23 06:00 | 159 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-23 07:00 | 161 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-23 08:31 | 159 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-23 09:00 | 154 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-23 10:00 | 155 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-23 11:00 | 154 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-23 12:00 | 154 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-23 13:00 | 154 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-23 14:00 | 151 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-23 15:00 | 147 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-23 16:00 | 148 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-23 17:00 | 146 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-23 18:00 | 149 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-23 19:00 | 148 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-23 20:00 | 148 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-23 21:00 | 146 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-23 22:00 | 146 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-23 23:00 | 148 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-24 | 148 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-24 01:00 | 148 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-24 02:00 | 146 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-24 03:00 | 148 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-24 04:00 | 147 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-24 05:00 | 146 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-24 06:00 | 145 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-09-24 07:00 | 146 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-24 08:00 | 145 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-24 09:00 | 143 | 127 | 5 | 122 | 2015
2015-09-24 10:00 | 0 | 128 | 128 | 0 | 2015
2015-09-24 11:00 | 143 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-24 12:00 | 144 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-24 13:00 | 143 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-24 14:00 | 142 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-24 15:00 | 140 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-24 16:00 | 141 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-24 17:00 | 140 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-24 18:00 | 140 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-24 19:00 | 140 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-24 20:00 | 140 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-24 21:00 | 140 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-24 22:00 | 140 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-24 23:00 | 141 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 | 142 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-25 01:00 | 142 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 02:00 | 138 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 03:00 | 142 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-09-25 04:00 | 141 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-25 05:00 | 141 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-25 06:00 | 141 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-25 07:00 | 140 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 08:00 | 141 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 09:00 | 142 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-25 10:00 | 141 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 11:00 | 138 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 12:00 | 140 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 13:00 | 138 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-25 14:00 | 138 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-25 15:00 | 137 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 16:00 | 137 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 17:00 | 137 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 18:00 | 134 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 19:00 | 136 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-09-25 20:00 | 136 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-25 21:00 | 137 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-25 22:00 | 138 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-25 23:00 | 138 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-26 | 138 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-09-26 01:00 | 135 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 02:00 | 136 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 03:00 | 138 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 04:00 | 138 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 05:00 | 134 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 06:00 | 136 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 07:00 | 135 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 08:00 | 136 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 09:00 | 137 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 10:00 | 139 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-26 11:00 | 138 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-26 12:00 | 138 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-26 13:00 | 135 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 14:00 | 138 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-26 15:00 | 135 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-26 16:00 | 135 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-26 17:00 | 133 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-26 18:00 | 131 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-26 19:00 | 135 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-26 20:00 | 135 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-26 21:00 | 137 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-26 22:00 | 136 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-26 23:00 | 134 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-27 | 136 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-27 01:00 | 135 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-27 02:00 | 135 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-27 03:00 | 136 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-27 04:00 | 135 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-27 05:00 | 136 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-27 06:00 | 137 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-27 07:00 | 135 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-27 08:00 | 136 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-09-27 09:00 | 136 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-27 10:00 | 137 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-27 11:00 | 135 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-27 12:00 | 137 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-27 13:00 | 133 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-27 14:00 | 134 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-27 15:00 | 134 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-27 16:00 | 132 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-27 17:00 | 131 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-27 18:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-27 19:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-27 20:00 | 129 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-27 21:00 | 132 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-27 22:00 | 132 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-27 23:00 | 131 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-28 | 133 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-28 01:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 02:00 | 134 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-28 03:00 | 134 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 04:00 | 133 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-28 05:00 | 135 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 06:00 | 134 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 07:00 | 135 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 08:00 | 135 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-28 09:00 | 133 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-28 10:00 | 132 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-28 11:00 | 135 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 12:00 | 132 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-28 13:00 | 135 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-28 14:00 | 133 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 15:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 16:00 | 131 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-28 17:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 18:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 19:00 | 130 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-09-28 20:00 | 131 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-28 21:00 | 131 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-09-28 22:00 | 129 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-28 23:00 | 132 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 | 130 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 01:00 | 129 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 02:00 | 133 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 03:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 04:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 05:00 | 128 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 06:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 07:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 08:00 | 128 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 09:00 | 130 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-29 10:00 | 0 | 120 | 120 | 0 | 2015
2015-09-29 11:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-09-29 12:00 | 153 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-29 13:00 | 119 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 14:00 | 131 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-09-29 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-09-29 16:00 | 0 | 124 | 124 | 0 | 2015
2015-09-29 17:00 | 0 | 122 | 122 | 0 | 2015
2015-09-29 18:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 19:00 | 128 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 20:00 | 135 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 21:00 | 132 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-29 22:00 | 125 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-29 23:00 | 133 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-30 | 135 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-09-30 01:00 | 129 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-30 02:00 | 133 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-30 03:00 | 133 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-30 04:00 | 129 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-30 05:00 | 130 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-30 06:00 | 132 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-30 07:00 | 125 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-30 08:00 | 133 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-30 09:00 | 126 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-30 10:00 | 131 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-30 11:00 | 137 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-30 12:00 | 132 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-30 13:00 | 129 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-30 14:00 | 128 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-30 15:00 | 121 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-30 16:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-30 17:00 | 116 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-30 18:00 | 111 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-09-30 19:00 | 128 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-30 20:00 | 119 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-09-30 21:00 | 125 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-09-30 22:00 | 118 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-09-30 23:00 | 119 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-01 | 125 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-01 01:00 | 128 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-01 02:00 | 126 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-01 03:00 | 128 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-01 04:00 | 127 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-01 05:00 | 124 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-01 06:00 | 123 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-01 07:00 | 123 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-01 08:00 | 123 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-01 09:00 | 125 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-01 10:00 | 125 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-01 11:00 | 126 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-01 12:00 | 124 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-01 13:00 | 126 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-01 14:00 | 126 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-01 15:00 | 124 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-01 16:00 | 122 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-01 17:00 | 121 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-01 18:00 | 123 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-01 19:00 | 118 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-01 20:00 | 119 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-01 21:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-01 22:00 | 126 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-01 23:00 | 122 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-02 | 125 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-02 01:00 | 125 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-02 02:00 | 120 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-02 03:00 | 121 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-02 04:00 | 125 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 05:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 06:00 | 125 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 07:00 | 123 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-02 08:00 | 125 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-02 09:00 | 127 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 10:00 | 125 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 11:00 | 125 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-02 12:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 13:00 | 125 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-02 14:00 | 124 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-02 15:00 | 157 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 16:00 | 145 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-02 17:00 | 124 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 18:00 | 125 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-02 19:00 | 120 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 20:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-02 21:00 | 124 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-02 22:00 | 124 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-02 23:00 | 124 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-03 | 124 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 01:00 | 125 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 02:00 | 122 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-03 03:00 | 124 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-03 04:00 | 126 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 05:00 | 123 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-03 06:00 | 121 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-03 07:00 | 119 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 08:00 | 122 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 09:00 | 123 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-03 10:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 11:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 12:00 | 122 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-03 13:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 14:00 | 123 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-03 15:00 | 122 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 16:00 | 118 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 17:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-03 18:00 | 124 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-03 19:00 | 133 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-03 20:00 | 154 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-03 21:00 | 217 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-03 22:00 | 222 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-03 23:00 | 196 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-04 | 171 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-04 01:00 | 161 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-04 02:00 | 157 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-04 03:00 | 150 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-04 04:00 | 148 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-04 05:00 | 149 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-04 06:00 | 145 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-04 07:00 | 146 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-04 08:00 | 145 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-04 09:00 | 140 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-04 10:00 | 142 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-04 11:00 | 144 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-04 12:00 | 141 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-04 13:00 | 140 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-04 14:00 | 140 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-04 15:00 | 140 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-04 16:00 | 138 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-04 17:00 | 133 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-04 18:00 | 135 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-04 19:00 | 134 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-04 20:00 | 135 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-04 21:00 | 134 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-04 22:00 | 131 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-04 23:00 | 134 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-05 | 135 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-05 01:00 | 135 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-05 02:00 | 134 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-05 03:00 | 135 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-05 04:00 | 135 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-10-05 05:00 | 135 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-05 06:00 | 132 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-05 07:00 | 132 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-10-05 08:00 | 135 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-05 09:00 | 131 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-05 10:00 | 127 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-05 11:00 | 104 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-10-05 12:00 | 106 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-05 13:00 | 106 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-05 14:00 | 131 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-05 15:00 | 130 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-05 16:00 | 133 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-05 17:00 | 135 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-05 18:00 | 139 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-05 19:00 | 138 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-10-05 20:00 | 144 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-05 21:00 | 144 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-05 22:00 | 170 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-05 23:00 | 182 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-06 | 180 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-06 01:00 | 163 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-06 02:00 | 158 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-06 03:00 | 153 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-06 04:00 | 156 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-10-06 05:00 | 152 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-06 06:00 | 152 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-06 07:00 | 150 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-06 08:00 | 148 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-06 09:00 | 150 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-06 10:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-10-06 11:00 | 148 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-06 12:00 | 148 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-06 13:00 | 147 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-10-06 14:00 | 148 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-06 15:00 | 143 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-06 16:00 | 168 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-06 17:00 | 229 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-06 18:00 | 235 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-06 19:00 | 265 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-06 20:00 | 253 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-06 21:00 | 232 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-06 22:00 | 221 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-06 23:00 | 257 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-07 | 284 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-07 01:00 | 269 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-07 02:00 | 252 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-07 03:00 | 244 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-07 04:00 | 241 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-07 05:00 | 235 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-07 06:00 | 234 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-07 07:00 | 227 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-07 08:00 | 226 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-07 09:00 | 220 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-07 10:00 | 217 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-07 11:00 | 226 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-07 12:00 | 226 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-07 13:00 | 221 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-07 14:00 | 218 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-07 15:00 | 215 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-07 16:00 | 213 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-07 17:00 | 210 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-07 18:00 | 208 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-07 19:00 | 206 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-07 20:00 | 206 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-07 21:00 | 199 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-07 22:00 | 202 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-07 23:00 | 203 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-08 | 197 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 01:00 | 197 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-08 02:00 | 194 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 03:00 | 194 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-08 04:00 | 194 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 05:00 | 194 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-08 06:00 | 190 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-08 07:00 | 189 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 08:00 | 189 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-08 09:00 | 189 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 10:00 | 186 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 11:00 | 187 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-08 12:00 | 186 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 13:00 | 185 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-08 14:00 | 183 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-08 15:00 | 182 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 16:00 | 182 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 17:00 | 180 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 18:00 | 180 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-08 19:00 | 179 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-08 20:00 | 178 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 21:00 | 177 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 22:00 | 177 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-08 23:00 | 177 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-09 | 177 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-09 01:00 | 176 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-09 02:00 | 173 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-09 03:00 | 175 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-09 04:00 | 175 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-09 05:00 | 170 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-09 06:00 | 173 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-09 07:00 | 173 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-09 08:00 | 173 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-09 09:00 | 174 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-09 10:00 | 173 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-09 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-10-09 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-10-09 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-10-09 14:00 | 3 | 125 | 122 | 3 | 2015
2015-10-09 15:00 | 176 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-09 16:00 | 176 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-09 17:00 | 174 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-09 18:00 | 175 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-09 19:00 | 175 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-09 20:00 | 176 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-09 21:00 | 176 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-09 22:00 | 178 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-09 23:00 | 178 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-10 | 178 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-10 01:00 | 176 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-10 02:00 | 176 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-10 03:00 | 176 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-10 04:00 | 177 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-10 05:00 | 176 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-10 06:00 | 176 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-10 07:00 | 176 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-10 08:00 | 174 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-10 09:00 | 175 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-10 10:00 | 176 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-10 11:00 | 176 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-10 12:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-10 13:00 | 175 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-10 14:00 | 174 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-10 15:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-10 16:00 | 172 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-10 17:00 | 172 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-10 18:00 | 171 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-10 19:00 | 172 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-10 20:00 | 169 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-10 21:00 | 172 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-10 22:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-10 23:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-11 01:00 | 173 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-11 02:00 | 172 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-11 03:00 | 172 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-11 04:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 05:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 06:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 07:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 08:00 | 172 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-11 09:00 | 172 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-11 10:00 | 175 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 11:00 | 172 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-11 12:00 | 174 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-11 13:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 14:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 15:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 16:00 | 171 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-11 17:00 | 169 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-11 18:00 | 169 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-11 19:00 | 169 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-11 20:00 | 169 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 21:00 | 168 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-11 22:00 | 170 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-11 23:00 | 172 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-12 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 01:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 02:00 | 171 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-12 03:00 | 170 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 04:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 05:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 06:00 | 173 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-12 07:00 | 172 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-12 08:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 09:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 10:00 | 111 | 122 | 34 | 88 | 2015
2015-10-12 11:00 | 157 | 123 | 34 | 89 | 2015
2015-10-12 12:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 13:00 | 169 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-12 14:00 | 171 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-12 15:00 | 168 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 16:00 | 168 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-12 17:00 | 185 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 18:00 | 202 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-12 19:00 | 211 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-12 20:00 | 225 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 21:00 | 232 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-12 22:00 | 236 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-12 23:00 | 238 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-13 | 228 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-13 01:00 | 226 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-13 02:00 | 223 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-13 03:00 | 216 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-13 04:00 | 218 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-13 05:00 | 220 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-13 06:00 | 218 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-13 07:00 | 212 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-13 08:00 | 211 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-13 15:08 | 211 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-13 16:00 | 219 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-13 17:00 | 227 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-13 18:00 | 238 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-13 19:00 | 91 | 130 | 39 | 91 | 2015
2015-10-13 20:00 | 271 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-10-13 21:00 | 295 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-13 22:00 | 290 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-13 23:00 | 269 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-14 | 262 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-14 01:00 | 255 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-14 02:00 | 249 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-14 03:00 | 246 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-14 04:00 | 245 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-14 05:00 | 242 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-14 06:00 | 240 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-14 07:00 | 238 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-14 08:00 | 234 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-14 09:00 | 235 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-14 10:00 | 234 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-14 11:00 | 235 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-14 12:00 | 226 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-10-14 13:00 | 224 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-14 14:00 | 223 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-14 15:00 | 220 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-14 16:00 | 221 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-14 17:00 | 220 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-14 18:00 | 220 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-14 19:00 | 219 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-14 20:00 | 218 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-14 21:00 | 219 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-14 22:00 | 217 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-14 23:00 | 217 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-15 | 215 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-15 01:00 | 218 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-15 02:00 | 217 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-15 03:00 | 217 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-10-15 04:00 | 216 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-15 05:00 | 215 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-15 06:00 | 213 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-15 07:00 | 211 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-15 08:00 | 211 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-15 09:00 | 206 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-15 10:00 | 207 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-15 11:00 | 208 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-15 12:00 | 206 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-15 13:00 | 211 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-15 14:00 | 212 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-15 15:00 | 208 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-15 16:00 | 207 | 132 | 0 | 132 | 2015
2015-10-15 17:00 | 213 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-15 18:00 | 211 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-15 19:00 | 207 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-15 20:00 | 210 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-15 21:00 | 210 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-15 22:00 | 210 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-15 23:00 | 211 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-16 | 208 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-16 01:00 | 207 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-16 02:00 | 208 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-16 03:00 | 207 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-16 04:00 | 203 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-16 05:00 | 201 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-16 06:00 | 200 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-16 07:00 | 200 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-16 08:00 | 201 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-16 09:00 | 204 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-16 10:00 | 209 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-16 11:00 | 201 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-16 12:00 | 204 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-16 13:00 | 207 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-16 14:00 | 202 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-16 15:00 | 207 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-16 16:00 | 210 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-16 17:00 | 211 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-16 18:00 | 208 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-16 19:00 | 207 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-16 20:00 | 204 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-16 21:00 | 201 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-16 22:00 | 205 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-16 23:00 | 205 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-17 | 205 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-17 01:00 | 205 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-17 02:00 | 204 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-17 03:00 | 203 | 131 | 0 | 131 | 2015
2015-10-17 04:00 | 203 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-17 05:00 | 200 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-17 06:00 | 199 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-17 07:00 | 200 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-17 08:00 | 202 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-17 09:00 | 206 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-17 10:00 | 206 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-17 11:00 | 206 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-17 12:00 | 206 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-17 13:00 | 206 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-17 14:00 | 206 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-17 15:00 | 205 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-17 16:00 | 207 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-17 17:00 | 203 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-17 18:00 | 202 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-17 19:00 | 202 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-17 20:00 | 201 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-17 21:00 | 202 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-17 22:00 | 201 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-17 23:00 | 201 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 | 200 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-18 01:00 | 202 | 130 | 0 | 130 | 2015
2015-10-18 02:00 | 200 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 03:00 | 200 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-18 04:00 | 200 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 05:00 | 200 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-18 06:00 | 201 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-18 07:00 | 202 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 08:00 | 200 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 09:00 | 200 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 10:00 | 200 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 11:00 | 198 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-18 12:00 | 200 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-18 13:00 | 198 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-18 14:00 | 197 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-18 15:00 | 196 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-18 16:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 17:00 | 198 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-18 18:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 19:00 | 195 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-18 20:00 | 195 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 21:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 22:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-18 23:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 | 198 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-19 01:00 | 197 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 02:00 | 197 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 03:00 | 198 | 129 | 0 | 129 | 2015
2015-10-19 04:00 | 198 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 05:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 06:00 | 196 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-19 07:00 | 195 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-19 08:00 | 194 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-19 09:00 | 200 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-19 10:00 | 202 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-19 11:00 | 202 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 12:00 | 202 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-19 13:00 | 200 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-19 14:00 | 200 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-19 15:00 | 197 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 16:00 | 198 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 17:00 | 197 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-19 18:00 | 195 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 19:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 20:00 | 195 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 21:00 | 198 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 22:00 | 198 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-19 23:00 | 199 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-20 | 198 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-20 01:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-20 02:00 | 196 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-20 03:00 | 195 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-20 04:00 | 196 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-20 05:00 | 196 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-20 06:00 | 195 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-20 07:00 | 195 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-20 08:00 | 195 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-20 09:00 | 194 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-20 10:00 | 194 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-20 11:00 | 194 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-20 12:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-20 13:00 | 196 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-20 14:00 | 193 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-20 15:00 | 192 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-20 16:00 | 193 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-20 17:00 | 193 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-20 18:00 | 191 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-20 19:00 | 191 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-20 20:00 | 191 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-20 21:00 | 191 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-20 22:00 | 191 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-20 23:00 | 192 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-21 | 192 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-21 01:00 | 192 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-21 02:00 | 191 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-21 03:00 | 191 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-21 04:00 | 192 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-21 05:00 | 190 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-21 06:00 | 191 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-21 07:00 | 192 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-21 08:00 | 193 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-21 09:00 | 190 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-21 10:00 | 190 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-21 11:00 | 190 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-21 12:00 | 190 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-21 13:00 | 191 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-21 14:00 | 190 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-21 15:00 | 190 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-21 16:00 | 188 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-21 17:00 | 188 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-21 18:00 | 189 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-21 19:00 | 187 | 128 | 0 | 128 | 2015
2015-10-21 20:00 | 188 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-21 21:00 | 188 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-21 22:00 | 189 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-21 23:00 | 187 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-22 | 186 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-22 01:00 | 187 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-22 02:00 | 189 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-22 03:00 | 188 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-22 04:00 | 187 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-22 05:00 | 188 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-22 06:00 | 186 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-22 07:00 | 186 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-22 08:00 | 185 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-22 09:00 | 187 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-22 10:00 | 108 | 124 | 20 | 104 | 2015
2015-10-22 11:00 | 115 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-22 12:00 | 115 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-22 13:00 | 187 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-22 14:00 | 184 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-22 15:00 | 182 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-22 16:00 | 182 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-22 17:00 | 183 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-22 18:00 | 182 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-22 19:00 | 183 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-22 20:00 | 182 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-22 21:00 | 182 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-22 22:00 | 182 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-22 23:00 | 184 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-23 | 184 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-23 01:00 | 184 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 02:00 | 182 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-23 03:00 | 184 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 04:00 | 181 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-23 05:00 | 182 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 06:00 | 182 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 07:00 | 182 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-23 08:00 | 180 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 09:00 | 182 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 10:00 | 183 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-23 11:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-23 12:00 | 0 | 124 | 124 | 0 | 2015
2015-10-23 13:00 | 171 | 124 | 26 | 98 | 2015
2015-10-23 14:00 | 179 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-23 15:00 | 179 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 16:00 | 179 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-23 17:00 | 178 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 18:00 | 178 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 19:00 | 178 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-23 20:00 | 178 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-23 21:00 | 179 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-23 22:00 | 176 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-23 23:00 | 178 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-24 | 176 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-24 01:00 | 181 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-24 02:00 | 178 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-24 03:00 | 177 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-24 04:00 | 180 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-24 05:00 | 178 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-24 06:00 | 176 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-24 07:00 | 177 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-24 08:00 | 177 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-24 09:00 | 0 | 125 | 125 | 0 | 2015
2015-10-24 10:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-24 11:00 | 0 | 124 | 124 | 0 | 2015
2015-10-24 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-10-24 13:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-24 14:00 | 176 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-24 15:00 | 173 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-24 16:00 | 174 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-24 17:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-24 18:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-24 19:00 | 172 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-24 20:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-24 21:00 | 174 | 127 | 0 | 127 | 2015
2015-10-24 22:00 | 172 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-24 23:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-25 | 172 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-25 01:00 | 177 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-25 02:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 03:00 | 172 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-25 04:00 | 174 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-25 05:00 | 175 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 06:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 07:00 | 175 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-25 08:00 | 174 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-25 09:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-25 10:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-25 11:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 12:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-25 13:00 | 171 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-25 14:00 | 170 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 15:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 16:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 17:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 18:00 | 171 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-25 19:00 | 168 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-25 20:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 21:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 22:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-25 23:00 | 171 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-26 | 171 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-26 01:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-26 02:00 | 171 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-26 03:00 | 174 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-26 04:00 | 171 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-26 05:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-26 06:00 | 171 | 125 | 0 | 125 | 2015
2015-10-26 07:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-26 08:00 | 171 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-26 09:00 | 170 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-26 10:00 | 170 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-26 11:00 | 170 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-26 12:00 | 172 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-26 13:00 | 168 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-26 14:00 | 168 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-26 15:00 | 167 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-26 16:00 | 167 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-26 17:00 | 167 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-26 18:00 | 170 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-26 19:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-26 20:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-26 21:00 | 182 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-26 22:00 | 0 | 122 | 122 | 0 | 2015
2015-10-26 23:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-27 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-27 01:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-27 02:00 | 0 | 122 | 122 | 0 | 2015
2015-10-27 03:00 | 0 | 122 | 122 | 0 | 2015
2015-10-27 04:00 | 0 | 124 | 124 | 0 | 2015
2015-10-27 05:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-27 06:00 | 0 | 122 | 122 | 0 | 2015
2015-10-27 07:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-27 08:00 | 0 | 121 | 121 | 0 | 2015
2015-10-27 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-10-27 10:00 | 4 | 120 | 116 | 4 | 2015
2015-10-27 11:00 | 178 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-27 12:00 | 178 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-27 13:00 | 179 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-27 14:00 | 179 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-27 15:00 | 177 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-27 16:00 | 178 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-27 17:00 | 174 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-27 18:00 | 177 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-27 19:00 | 176 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-27 20:00 | 178 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-27 21:00 | 178 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-27 22:00 | 178 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-27 23:00 | 179 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-28 | 180 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-28 01:00 | 179 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-28 02:00 | 179 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-28 03:00 | 180 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-28 04:00 | 180 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-28 05:00 | 177 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-28 06:00 | 178 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-28 07:00 | 180 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-28 08:00 | 179 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-28 09:00 | 179 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-28 10:00 | 180 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-28 11:00 | 178 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-28 12:00 | 179 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-28 13:00 | 176 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-28 14:00 | 176 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-28 15:00 | 176 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-28 16:00 | 180 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-28 17:00 | 195 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-28 18:00 | 237 | 126 | 0 | 126 | 2015
2015-10-28 19:00 | 242 | 124 | 0 | 124 | 2015
2015-10-28 20:00 | 223 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-28 21:00 | 214 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-28 22:00 | 209 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-28 23:00 | 202 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-29 | 199 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-29 01:00 | 199 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-29 02:00 | 202 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-29 03:00 | 200 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-29 04:00 | 199 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-29 05:00 | 197 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-29 06:00 | 196 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-29 07:00 | 194 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-29 08:00 | 193 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-29 09:00 | 195 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-29 10:00 | 191 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-29 11:00 | 4 | 121 | 117 | 4 | 2015
2015-10-29 12:00 | 6 | 121 | 115 | 6 | 2015
2015-10-29 13:00 | 195 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-29 14:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2015
2015-10-29 15:00 | 184 | 121 | 26 | 95 | 2015
2015-10-29 16:00 | 195 | 123 | 0 | 123 | 2015
2015-10-29 17:00 | 194 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-29 18:00 | 193 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-29 19:00 | 195 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-29 20:00 | 192 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-29 21:00 | 191 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-29 22:00 | 191 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-29 23:00 | 190 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-30 | 189 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-30 01:00 | 189 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-30 02:00 | 190 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-30 03:00 | 187 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-30 04:00 | 188 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-30 05:00 | 184 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-30 06:00 | 188 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-30 07:00 | 188 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-30 08:00 | 186 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-30 09:00 | 186 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-30 10:00 | 185 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-30 11:00 | 185 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-10-30 12:00 | 184 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-10-30 13:00 | 184 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-30 14:00 | 184 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-30 15:00 | 185 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-30 16:00 | 184 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-30 17:00 | 183 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-30 18:00 | 185 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-30 19:00 | 182 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-30 20:00 | 183 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-30 21:00 | 185 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-30 22:00 | 184 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-30 23:00 | 184 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 | 182 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 01:00 | 184 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-31 02:00 | 184 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-31 03:00 | 182 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-31 04:00 | 181 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-10-31 05:00 | 184 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 06:00 | 182 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 07:00 | 181 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-31 08:00 | 182 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 09:00 | 180 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 10:00 | 180 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-31 11:00 | 180 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 12:00 | 180 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-31 13:00 | 179 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 14:00 | 177 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-31 15:00 | 176 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 16:00 | 175 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-10-31 17:00 | 176 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 18:00 | 178 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 19:00 | 176 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-10-31 20:00 | 176 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 21:00 | 177 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-10-31 22:00 | 178 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-10-31 23:00 | 176 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 | 178 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 01:00 | 178 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-01 02:00 | 178 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 03:00 | 177 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-11-01 04:00 | 178 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-01 05:00 | 178 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-01 06:00 | 178 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 07:00 | 176 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-11-01 08:00 | 178 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-01 09:00 | 176 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-01 10:00 | 175 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-01 11:00 | 176 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-01 12:00 | 176 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-01 13:00 | 172 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-01 14:00 | 171 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-01 15:00 | 171 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 16:00 | 170 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 17:00 | 167 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 18:00 | 168 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-01 19:00 | 167 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 20:00 | 170 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 21:00 | 171 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-01 22:00 | 171 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-01 23:00 | 171 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-02 | 171 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-02 01:00 | 171 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-02 02:00 | 169 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-02 03:00 | 169 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-02 04:00 | 170 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-02 05:00 | 171 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-02 06:00 | 171 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-02 07:00 | 171 | 120 | 0 | 120 | 2015
2015-11-02 08:00 | 168 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-02 09:00 | 172 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-02 10:00 | 172 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-02 11:00 | 172 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-02 12:00 | 172 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-02 13:00 | 171 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-02 14:00 | 168 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-02 15:00 | 170 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-02 16:00 | 168 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-02 17:00 | 186 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-02 18:00 | 169 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-02 19:00 | 167 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-02 20:00 | 171 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-02 21:00 | 171 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-02 22:00 | 169 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-02 23:00 | 169 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-03 | 170 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-03 01:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 02:00 | 168 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-03 03:00 | 167 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 04:00 | 170 | 119 | 0 | 119 | 2015
2015-11-03 05:00 | 170 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 06:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 07:00 | 169 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-03 08:00 | 167 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-03 09:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 10:00 | 166 | 118 | 0 | 118 | 2015
2015-11-03 11:00 | 167 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-03 12:00 | 167 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 13:00 | 168 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-03 14:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 15:00 | 169 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 16:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 17:00 | 168 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-03 18:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 19:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 20:00 | 168 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-03 21:00 | 166 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-03 22:00 | 166 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-03 23:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 | 168 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-04 01:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 02:00 | 166 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 03:00 | 165 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-04 04:00 | 167 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-04 05:00 | 168 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-04 06:00 | 167 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 07:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 08:00 | 168 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 09:00 | 167 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 10:00 | 167 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 11:00 | 167 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-04 12:00 | 167 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-04 13:00 | 166 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 14:00 | 165 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 15:00 | 166 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 16:00 | 167 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-04 17:00 | 165 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-04 18:00 | 167 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-04 19:00 | 166 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-04 20:00 | 167 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-04 21:00 | 166 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-04 22:00 | 166 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-04 23:00 | 167 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-05 | 164 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 01:00 | 166 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-05 02:00 | 165 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-05 03:00 | 167 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 04:00 | 164 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 05:00 | 164 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 06:00 | 163 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-05 07:00 | 165 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-05 08:00 | 165 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 09:00 | 165 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 10:00 | 163 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-05 11:00 | 163 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 12:00 | 163 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 13:00 | 165 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-05 14:00 | 163 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 15:00 | 163 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 16:00 | 162 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-05 17:00 | 159 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 18:00 | 161 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-05 19:00 | 161 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-05 20:00 | 163 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-05 21:00 | 161 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-05 22:00 | 162 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-05 23:00 | 162 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-06 | 160 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-06 01:00 | 161 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-06 02:00 | 163 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-06 03:00 | 163 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-06 04:00 | 163 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-06 05:00 | 161 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-06 06:00 | 162 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-06 07:00 | 161 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-06 08:00 | 160 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-06 09:00 | 160 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-06 10:00 | 163 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-06 11:00 | 163 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-06 12:00 | 160 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-06 13:00 | 159 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-06 14:00 | 159 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-06 15:00 | 157 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-06 16:00 | 157 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-06 17:00 | 157 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-06 18:00 | 157 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-06 19:00 | 157 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-06 20:00 | 159 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-06 21:00 | 161 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-06 22:00 | 160 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-06 23:00 | 161 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-07 | 161 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-07 01:00 | 158 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-07 02:00 | 158 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-07 03:00 | 158 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 04:00 | 159 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 05:00 | 157 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 06:00 | 160 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-07 07:00 | 160 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-07 08:00 | 160 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-07 09:00 | 161 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-07 10:00 | 160 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-07 11:00 | 160 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 12:00 | 160 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-07 13:00 | 159 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 14:00 | 157 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 15:00 | 157 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 16:00 | 157 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-07 17:00 | 157 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-07 18:00 | 157 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 19:00 | 155 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-07 20:00 | 156 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-07 21:00 | 157 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 22:00 | 158 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-07 23:00 | 157 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-08 | 155 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-08 01:00 | 155 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 02:00 | 156 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-08 03:00 | 155 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 04:00 | 157 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-08 05:00 | 157 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 06:00 | 155 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-08 07:00 | 157 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-08 08:00 | 157 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 09:00 | 154 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-08 10:00 | 154 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-08 11:00 | 156 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-08 12:00 | 158 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-08 13:00 | 157 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-08 14:00 | 153 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 15:00 | 154 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-08 16:00 | 154 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 17:00 | 152 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 18:00 | 152 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-08 19:00 | 153 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 20:00 | 152 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 21:00 | 154 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-08 22:00 | 154 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-08 23:00 | 152 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-09 | 156 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-09 01:00 | 155 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-09 02:00 | 156 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-09 03:00 | 155 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-09 04:00 | 153 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-09 05:00 | 154 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-09 06:00 | 152 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-09 07:00 | 155 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-09 08:00 | 155 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-09 09:00 | 152 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-09 10:00 | 155 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-09 11:00 | 155 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-09 12:00 | 154 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-09 13:00 | 154 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-09 14:00 | 154 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-09 15:00 | 150 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-09 16:00 | 152 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-09 17:00 | 149 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-09 18:00 | 153 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-09 19:00 | 152 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-09 20:00 | 154 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-09 21:00 | 150 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-09 22:00 | 152 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-09 23:00 | 153 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 | 153 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-10 01:00 | 154 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-10 02:00 | 150 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-10 03:00 | 149 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 04:00 | 152 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-10 05:00 | 153 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 06:00 | 155 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-10 07:00 | 151 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 08:00 | 152 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 09:00 | 152 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 10:00 | 152 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-10 11:00 | 150 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 12:00 | 153 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-10 13:00 | 152 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 14:00 | 150 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 15:00 | 148 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 16:00 | 151 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 17:00 | 151 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 18:00 | 150 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 19:00 | 150 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 20:00 | 148 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 21:00 | 150 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-10 22:00 | 149 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-10 23:00 | 151 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-11 | 150 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-11 01:00 | 148 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-11 02:00 | 149 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-11 03:00 | 151 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-11 04:00 | 150 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-11 05:00 | 150 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-11 06:00 | 151 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-11 07:00 | 151 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-11 08:00 | 149 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-11 09:00 | 150 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-11 10:00 | 152 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-11 11:00 | 148 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-11 12:00 | 150 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-11 13:00 | 152 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-11 14:00 | 150 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-11 15:00 | 150 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-11 16:00 | 145 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-11 17:00 | 148 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-11 18:00 | 147 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-11 19:00 | 146 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-11 20:00 | 150 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-11 21:00 | 147 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-11 22:00 | 148 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-11 23:00 | 148 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-12 | 148 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-12 01:00 | 147 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-12 02:00 | 150 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-12 03:00 | 150 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-12 04:00 | 146 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-12 05:00 | 148 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-12 06:00 | 147 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-12 07:00 | 145 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-12 08:00 | 149 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-12 09:00 | 148 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-12 10:00 | 148 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-12 11:00 | 149 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-12 12:00 | 150 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-12 13:00 | 148 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-12 14:00 | 146 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-12 15:00 | 145 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-12 16:00 | 144 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-12 17:00 | 146 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-12 18:00 | 148 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-12 19:00 | 144 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-12 20:00 | 145 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-12 21:00 | 142 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-12 22:00 | 146 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-12 23:00 | 148 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 | 146 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-13 01:00 | 145 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-13 02:00 | 148 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 03:00 | 145 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 04:00 | 146 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 05:00 | 146 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 06:00 | 144 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 07:00 | 145 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 08:00 | 146 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 09:00 | 149 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-13 10:00 | 145 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 11:00 | 146 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-13 12:00 | 146 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 13:00 | 144 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 14:00 | 146 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-13 15:00 | 144 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 16:00 | 144 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-13 17:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 18:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 19:00 | 144 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 20:00 | 145 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 21:00 | 145 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 22:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-13 23:00 | 144 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-14 | 145 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 01:00 | 145 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 02:00 | 145 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-14 03:00 | 142 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 04:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 05:00 | 145 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 06:00 | 147 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-14 07:00 | 141 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 08:00 | 144 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 09:00 | 145 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-14 10:00 | 144 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 11:00 | 143 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-14 12:00 | 145 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-14 13:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 14:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 15:00 | 144 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 16:00 | 141 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 17:00 | 140 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-14 18:00 | 142 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 19:00 | 143 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-14 20:00 | 141 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-14 21:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-14 22:00 | 142 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-14 23:00 | 143 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-15 | 140 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-15 01:00 | 143 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-15 02:00 | 141 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-15 03:00 | 140 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-15 04:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-15 05:00 | 143 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-15 06:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-15 07:00 | 143 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-15 08:00 | 143 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-15 09:00 | 141 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-15 10:00 | 143 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-15 11:00 | 140 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-15 12:00 | 142 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-15 13:00 | 143 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-15 14:00 | 142 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-15 15:00 | 141 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-15 16:00 | 143 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-15 17:00 | 139 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-15 18:00 | 140 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-15 19:00 | 138 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-15 20:00 | 140 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-15 21:00 | 143 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-15 22:00 | 138 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-15 23:00 | 140 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 | 141 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 01:00 | 141 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 02:00 | 144 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 03:00 | 140 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 04:00 | 143 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 05:00 | 140 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 06:00 | 142 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-16 07:00 | 140 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 08:00 | 142 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 09:00 | 141 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 10:00 | 142 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-16 11:00 | 140 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-16 12:00 | 139 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 13:00 | 140 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-16 14:00 | 140 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-16 15:00 | 138 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-16 16:00 | 139 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-16 17:00 | 139 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-16 18:00 | 134 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-16 19:00 | 140 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-16 20:00 | 139 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 21:00 | 136 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 22:00 | 135 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-16 23:00 | 140 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-17 | 137 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 01:00 | 141 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 02:00 | 139 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-17 03:00 | 136 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-17 04:00 | 135 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 05:00 | 140 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 06:00 | 135 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 07:00 | 141 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-17 08:00 | 140 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-17 09:00 | 140 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-17 10:00 | 140 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-17 11:00 | 142 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-17 12:00 | 134 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 13:00 | 133 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-17 14:00 | 136 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-17 15:00 | 138 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 16:00 | 139 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 17:00 | 131 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 18:00 | 138 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 19:00 | 138 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 20:00 | 138 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 21:00 | 139 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 22:00 | 135 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-17 23:00 | 133 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-18 | 139 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 01:00 | 139 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 02:00 | 137 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 03:00 | 136 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-18 04:00 | 140 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 05:00 | 140 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-18 06:00 | 140 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 07:00 | 139 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 08:00 | 135 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-18 09:00 | 138 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 10:00 | 123 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-18 11:00 | 87 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 12:00 | 95 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 13:00 | 113 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 14:00 | 113 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 15:00 | 115 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 16:00 | 118 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 17:00 | 119 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 18:00 | 118 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 19:00 | 119 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 20:00 | 118 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 21:00 | 119 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 22:00 | 118 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-18 23:00 | 119 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-19 | 116 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-19 01:00 | 119 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-19 02:00 | 118 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-19 03:00 | 119 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-19 04:00 | 119 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-19 05:00 | 118 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-19 06:00 | 119 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-19 07:00 | 115 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-19 08:00 | 119 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-19 09:00 | 115 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-19 10:00 | 119 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-19 11:00 | 118 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-19 12:00 | 114 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-19 13:00 | 116 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-19 14:00 | 117 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-19 15:00 | 116 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-19 16:00 | 118 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-19 17:00 | 114 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-19 18:00 | 115 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-19 19:00 | 116 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-19 20:00 | 116 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-19 21:00 | 113 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-19 22:00 | 116 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-19 23:00 | 112 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-20 | 117 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 01:00 | 116 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 02:00 | 118 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 03:00 | 116 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-20 04:00 | 117 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 05:00 | 113 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 06:00 | 114 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 07:00 | 116 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-20 08:00 | 117 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 09:00 | 115 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-20 10:00 | 119 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 11:00 | 123 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-20 12:00 | 147 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-20 13:00 | 206 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 14:00 | 193 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 15:00 | 166 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-11-20 16:00 | 152 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-20 17:00 | 145 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-20 18:00 | 148 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-11-20 19:00 | 174 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-11-20 20:00 | 223 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-20 21:00 | 255 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-20 22:00 | 279 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-20 23:00 | 266 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-21 | 284 | 134 | 0 | 134 | 2015
2015-11-21 01:00 | 305 | 121 | 0 | 121 | 2015
2015-11-21 02:00 | 322 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-21 03:00 | 326 | 122 | 0 | 122 | 2015
2015-11-21 04:00 | 322 | 117 | 0 | 117 | 2015
2015-11-21 05:00 | 309 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-21 06:00 | 289 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-21 07:00 | 289 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-21 08:00 | 281 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-21 09:00 | 277 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-21 10:00 | 0 | 107 | 107 | 0 | 2015
2015-11-21 11:00 | 423 | 89 | 83 | 6 | 2015
2015-11-21 12:00 | 423 | 110 | 94 | 16 | 2015
2015-11-21 13:00 | 423 | 109 | 68 | 41 | 2015
2015-11-21 14:00 | 422 | 110 | 56 | 54 | 2015
2015-11-21 15:00 | 423 | 111 | 58 | 53 | 2015
2015-11-21 16:00 | 408 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-21 17:00 | 392 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-21 18:00 | 392 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-21 19:00 | 370 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-21 20:00 | 362 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-21 21:00 | 356 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-21 22:00 | 343 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-21 23:00 | 335 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-22 | 329 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-22 01:00 | 324 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-22 02:00 | 317 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-22 03:00 | 311 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-22 04:00 | 309 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-22 05:00 | 312 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-22 06:00 | 303 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-22 07:00 | 299 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-22 08:00 | 292 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-22 09:00 | 293 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-22 10:00 | 288 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-22 11:00 | 283 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-22 12:00 | 285 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-22 13:00 | 276 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-22 14:00 | 282 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-22 15:00 | 278 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-22 16:00 | 276 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-22 17:00 | 270 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-22 18:00 | 271 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-22 19:00 | 271 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-22 20:00 | 264 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-22 21:00 | 252 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-22 22:00 | 251 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-22 23:00 | 253 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 | 253 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 01:00 | 250 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-23 02:00 | 146 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 03:00 | 115 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 04:00 | 120 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-23 05:00 | 119 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-23 06:00 | 117 | 116 | 0 | 116 | 2015
2015-11-23 07:00 | 114 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 08:00 | 119 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-23 09:00 | 120 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 10:00 | 121 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 11:00 | 237 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 12:00 | 250 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-23 13:00 | 265 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-23 14:00 | 250 | 115 | 0 | 115 | 2015
2015-11-23 15:00 | 252 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-23 16:00 | 242 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 17:00 | 233 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 18:00 | 231 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 19:00 | 231 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 20:00 | 230 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-23 21:00 | 145 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-23 22:00 | 114 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-23 23:00 | 115 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-24 | 110 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-24 01:00 | 117 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-24 02:00 | 116 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-24 03:00 | 115 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-24 04:00 | 119 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-24 05:00 | 118 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-24 06:00 | 120 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-24 07:00 | 120 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-24 08:00 | 122 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-24 09:00 | 121 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-24 10:00 | 0 | 67 | 0 | 67 | 2015
2015-11-24 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-11-24 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015
2015-11-24 13:00 | 0 | 115 | 115 | 0 | 2015
2015-11-24 14:00 | 230 | 114 | 50 | 64 | 2015
2015-11-24 15:00 | 237 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-24 16:00 | 226 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-24 17:00 | 217 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-24 18:00 | 214 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-24 19:00 | 211 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-24 20:00 | 207 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-24 21:00 | 211 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-24 22:00 | 208 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-24 23:00 | 206 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-25 | 210 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-25 01:00 | 217 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-25 02:00 | 221 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 03:00 | 219 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 04:00 | 217 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 05:00 | 218 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 06:00 | 220 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-25 07:00 | 218 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 08:00 | 217 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 09:00 | 216 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 10:00 | 213 | 113 | 0 | 113 | 2015
2015-11-25 11:00 | 213 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 12:00 | 217 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-25 13:00 | 217 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 14:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2015
2015-11-25 15:00 | 229 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 16:00 | 219 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 17:00 | 215 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 18:00 | 214 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-25 19:00 | 215 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-25 20:00 | 213 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-25 21:00 | 210 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-25 22:00 | 211 | 114 | 0 | 114 | 2015
2015-11-25 23:00 | 211 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 | 211 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 01:00 | 211 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-26 02:00 | 211 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-26 03:00 | 213 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 04:00 | 210 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 05:00 | 208 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 06:00 | 207 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-26 07:00 | 208 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 08:00 | 206 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-26 09:00 | 205 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 10:00 | 205 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 11:00 | 203 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-26 12:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 13:00 | 205 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-26 14:00 | 204 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 15:00 | 205 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-26 16:00 | 204 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-26 17:00 | 204 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-26 18:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 19:00 | 204 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-26 20:00 | 204 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 21:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 22:00 | 201 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-26 23:00 | 200 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 | 197 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 01:00 | 140 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-27 02:00 | 109 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 03:00 | 111 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-27 04:00 | 109 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 05:00 | 110 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 06:00 | 111 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 07:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2015
2015-11-27 08:00 | 112 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 09:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 10:00 | 186 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 11:00 | 199 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-27 12:00 | 212 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-27 13:00 | 228 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-27 14:00 | 222 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-27 15:00 | 208 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 16:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 17:00 | 200 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 18:00 | 150 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 19:00 | 127 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 20:00 | 106 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 21:00 | 111 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 22:00 | 109 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-27 23:00 | 110 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 | 108 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 01:00 | 110 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 02:00 | 110 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 03:00 | 112 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-28 04:00 | 112 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 05:00 | 112 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 06:00 | 114 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-28 07:00 | 119 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 08:00 | 122 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-28 09:00 | 123 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 10:00 | 142 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 11:00 | 148 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 12:00 | 151 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-28 13:00 | 157 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 14:00 | 194 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-28 15:00 | 196 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-28 16:00 | 195 | 111 | 0 | 111 | 2015
2015-11-28 17:00 | 194 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 18:00 | 190 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 19:00 | 192 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 20:00 | 189 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-28 21:00 | 187 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 22:00 | 187 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-28 23:00 | 188 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-29 | 184 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-29 01:00 | 185 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-29 02:00 | 187 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-29 03:00 | 185 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-29 04:00 | 185 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-29 05:00 | 187 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-29 06:00 | 184 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-29 07:00 | 182 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-29 08:00 | 179 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-29 09:00 | 182 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-29 10:00 | 179 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-29 11:00 | 180 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-29 12:00 | 183 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-29 13:00 | 187 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-29 14:00 | 184 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-29 15:00 | 185 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-29 16:00 | 184 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-29 17:00 | 185 | 110 | 0 | 110 | 2015
2015-11-29 18:00 | 182 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-29 19:00 | 185 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-29 20:00 | 182 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-29 21:00 | 185 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-29 22:00 | 180 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-29 23:00 | 180 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 | 180 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-30 01:00 | 180 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 02:00 | 181 | 109 | 0 | 109 | 2015
2015-11-30 03:00 | 180 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 04:00 | 179 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 05:00 | 179 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 06:00 | 179 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-11-30 07:00 | 178 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 08:00 | 178 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-30 09:00 | 176 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 10:00 | 176 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 11:00 | 178 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 12:00 | 178 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 13:00 | 181 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 14:00 | 182 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-30 15:00 | 185 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 16:00 | 182 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 17:00 | 185 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-11-30 18:00 | 184 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 19:00 | 180 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 20:00 | 182 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 21:00 | 181 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-11-30 22:00 | 178 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-11-30 23:00 | 176 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 | 178 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 01:00 | 176 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 02:00 | 178 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-01 03:00 | 175 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-01 04:00 | 177 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-01 05:00 | 174 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-01 06:00 | 172 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 07:00 | 174 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-01 08:00 | 172 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-01 09:00 | 171 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 10:00 | 174 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-01 11:00 | 172 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-01 12:00 | 174 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-01 13:00 | 173 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 14:00 | 177 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-01 15:00 | 178 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 16:00 | 180 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 17:00 | 181 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 18:00 | 179 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 19:00 | 178 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 20:00 | 174 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-01 21:00 | 176 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-01 22:00 | 172 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-01 23:00 | 172 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-02 | 171 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 01:00 | 171 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-02 02:00 | 172 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-02 03:00 | 171 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 04:00 | 172 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 05:00 | 172 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 06:00 | 171 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 07:00 | 167 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 08:00 | 169 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 09:00 | 172 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-02 10:00 | 172 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 11:00 | 169 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-02 12:00 | 172 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-02 13:00 | 172 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 14:00 | 174 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 15:00 | 0 | 106 | 106 | 0 | 2015
2015-12-02 16:00 | 0 | 105 | 105 | 0 | 2015
2015-12-02 17:00 | 0 | 107 | 107 | 0 | 2015
2015-12-02 18:00 | 37 | 106 | 69 | 37 | 2015
2015-12-02 19:00 | 37 | 106 | 69 | 37 | 2015
2015-12-02 20:00 | 176 | 106 | 28 | 78 | 2015
2015-12-02 21:00 | 181 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-02 22:00 | 179 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-02 23:00 | 178 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-03 01:00 | 178 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-03 02:00 | 178 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 03:00 | 177 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 04:00 | 174 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 05:00 | 175 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-03 06:00 | 176 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-03 07:00 | 176 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-03 08:00 | 175 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 09:00 | 174 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-03 10:00 | 176 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-03 11:00 | 174 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-03 12:00 | 178 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-03 13:00 | 176 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-03 14:00 | 179 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-03 15:00 | 180 | 108 | 0 | 108 | 2015
2015-12-03 16:00 | 180 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 17:00 | 183 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 18:00 | 181 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 19:00 | 182 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 20:00 | 181 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-03 21:00 | 179 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-03 22:00 | 178 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-03 23:00 | 178 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-04 | 178 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-04 01:00 | 179 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-04 02:00 | 176 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-04 03:00 | 177 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-04 04:00 | 178 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-04 05:00 | 175 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-04 06:00 | 176 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-04 07:00 | 174 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-04 08:00 | 176 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-04 09:00 | 174 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-04 10:00 | 173 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-04 11:00 | 176 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-04 12:00 | 175 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-04 13:00 | 176 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-04 14:00 | 176 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-04 15:00 | 174 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-04 16:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-04 17:00 | 176 | 107 | 0 | 107 | 2015
2015-12-04 18:00 | 173 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-04 19:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-04 20:00 | 174 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-04 21:00 | 174 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-04 22:00 | 176 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-04 23:00 | 176 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-05 | 175 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-05 01:00 | 177 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-05 02:00 | 182 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 03:00 | 188 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-05 04:00 | 188 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 05:00 | 186 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-05 06:00 | 182 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-05 07:00 | 180 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-05 08:00 | 182 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 09:00 | 179 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-05 10:00 | 177 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 11:00 | 177 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 12:00 | 179 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-05 13:00 | 179 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-05 14:00 | 179 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 15:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 16:00 | 182 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-05 17:00 | 182 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 18:00 | 183 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 19:00 | 182 | 106 | 0 | 106 | 2015
2015-12-05 20:00 | 181 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 21:00 | 180 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 22:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-05 23:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 01:00 | 177 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 02:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 03:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 04:00 | 176 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-06 05:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 06:00 | 174 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 07:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 08:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 09:00 | 175 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-06 10:00 | 176 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-06 11:00 | 173 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-06 12:00 | 175 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 13:00 | 172 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-06 14:00 | 174 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-06 15:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 16:00 | 176 | 105 | 0 | 105 | 2015
2015-12-06 17:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 18:00 | 177 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-06 19:00 | 176 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-06 20:00 | 176 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-06 21:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 22:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-06 23:00 | 174 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 | 175 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 01:00 | 174 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 02:00 | 175 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 03:00 | 173 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-07 04:00 | 174 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-07 05:00 | 174 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 06:00 | 174 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 07:00 | 172 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-07 08:00 | 172 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 09:00 | 172 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-07 10:00 | 172 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-07 11:00 | 171 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-07 12:00 | 174 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-07 13:00 | 172 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-07 14:00 | 172 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-07 15:00 | 172 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-07 16:00 | 171 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-07 17:00 | 174 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 18:00 | 173 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 19:00 | 174 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 20:00 | 173 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-07 21:00 | 171 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-07 22:00 | 172 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-07 23:00 | 173 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 | 173 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 01:00 | 172 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 02:00 | 172 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-08 03:00 | 172 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-08 04:00 | 171 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-08 05:00 | 170 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 06:00 | 170 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 07:00 | 169 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-08 08:00 | 171 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-08 09:00 | 168 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-08 10:00 | 171 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 11:00 | 169 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-08 12:00 | 170 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 13:00 | 170 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 14:00 | 171 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 15:00 | 168 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-08 16:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 17:00 | 168 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-08 18:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 19:00 | 170 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 20:00 | 167 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-08 21:00 | 170 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-08 22:00 | 170 | 104 | 0 | 104 | 2015
2015-12-08 23:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 | 169 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-09 01:00 | 169 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-09 02:00 | 170 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 03:00 | 169 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-09 04:00 | 167 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-09 05:00 | 167 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 06:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 07:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 08:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 09:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 10:00 | 167 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 11:00 | 167 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 12:00 | 167 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 13:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 14:00 | 167 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 15:00 | 165 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 16:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 17:00 | 168 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-09 18:00 | 166 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 19:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 20:00 | 167 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-09 21:00 | 167 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 22:00 | 166 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-09 23:00 | 166 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 | 167 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 01:00 | 165 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-10 02:00 | 165 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 03:00 | 165 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 04:00 | 165 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 05:00 | 164 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-10 06:00 | 164 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-10 07:00 | 163 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 08:00 | 161 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-10 09:00 | 161 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 10:00 | 161 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 11:00 | 164 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-10 12:00 | 167 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-10 13:00 | 168 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-10 14:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 15:00 | 167 | 103 | 0 | 103 | 2015
2015-12-10 16:00 | 165 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 17:00 | 163 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-10 18:00 | 165 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-10 19:00 | 163 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-10 20:00 | 163 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 21:00 | 162 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 22:00 | 163 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-10 23:00 | 161 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 | 161 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 01:00 | 161 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-11 02:00 | 161 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 03:00 | 159 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-11 04:00 | 161 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-11 05:00 | 159 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-11 06:00 | 161 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-11 07:00 | 160 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-11 08:00 | 159 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 09:00 | 157 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 10:00 | 159 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-11 11:00 | 159 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-11 12:00 | 161 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-11 13:00 | 164 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 14:00 | 163 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 15:00 | 160 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-11 16:00 | 163 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-11 17:00 | 161 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-11 18:00 | 159 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 19:00 | 159 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-11 20:00 | 159 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 21:00 | 159 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 22:00 | 159 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-11 23:00 | 159 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 | 157 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 01:00 | 156 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-12 02:00 | 158 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-12 03:00 | 155 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 04:00 | 157 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-12 05:00 | 157 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-12 06:00 | 156 | 102 | 0 | 102 | 2015
2015-12-12 07:00 | 156 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 08:00 | 156 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-12 09:00 | 157 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 10:00 | 155 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-12 11:00 | 154 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-12 12:00 | 159 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-12 13:00 | 157 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-12 14:00 | 161 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 15:00 | 159 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 16:00 | 157 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-12 17:00 | 156 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 18:00 | 158 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-12 19:00 | 158 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 20:00 | 158 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 21:00 | 156 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 22:00 | 157 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-12 23:00 | 157 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-13 | 156 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-13 01:00 | 157 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-13 02:00 | 157 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 03:00 | 156 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-13 04:00 | 156 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-13 05:00 | 155 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-13 06:00 | 156 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-13 07:00 | 154 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 08:00 | 155 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-13 09:00 | 156 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 10:00 | 153 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 11:00 | 156 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 12:00 | 156 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 13:00 | 154 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 14:00 | 155 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 15:00 | 156 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-13 16:00 | 154 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-13 17:00 | 153 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 18:00 | 156 | 101 | 0 | 101 | 2015
2015-12-13 19:00 | 156 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 20:00 | 154 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 21:00 | 154 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-13 22:00 | 155 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-13 23:00 | 154 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-14 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 01:00 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 02:00 | 154 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-14 03:00 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 04:00 | 149 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-14 05:00 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 06:00 | 150 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 07:00 | 150 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-14 08:00 | 151 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 09:00 | 148 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-14 10:00 | 150 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-14 11:00 | 149 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 12:00 | 153 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 13:00 | 155 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-14 14:00 | 156 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-14 15:00 | 153 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 16:00 | 152 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-14 17:00 | 151 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 18:00 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 19:00 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 20:00 | 151 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-14 21:00 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-14 22:00 | 149 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-14 23:00 | 150 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 | 152 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-15 01:00 | 150 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 02:00 | 150 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 03:00 | 150 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 04:00 | 147 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 05:00 | 147 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-15 06:00 | 148 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 07:00 | 149 | 100 | 0 | 100 | 2015
2015-12-15 08:00 | 148 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 09:00 | 149 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 10:00 | 150 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-15 11:00 | 148 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-15 12:00 | 151 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-15 13:00 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 14:00 | 151 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-15 15:00 | 151 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-15 16:00 | 150 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-15 17:00 | 150 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 18:00 | 148 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 19:00 | 147 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 20:00 | 150 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-15 21:00 | 149 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-15 22:00 | 147 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-15 23:00 | 150 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-16 | 148 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-16 01:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 02:00 | 152 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-16 03:00 | 154 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 04:00 | 157 | 99 | 0 | 99 | 2015
2015-12-16 05:00 | 155 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-16 06:00 | 153 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 07:00 | 150 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-16 08:00 | 152 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-16 09:00 | 152 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-16 10:00 | 149 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 11:00 | 150 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-16 12:00 | 148 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-16 13:00 | 151 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-16 14:00 | 150 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 15:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 16:00 | 151 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 17:00 | 151 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 18:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 19:00 | 150 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 20:00 | 150 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-16 21:00 | 150 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-16 22:00 | 151 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-16 23:00 | 150 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 01:00 | 150 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 02:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 03:00 | 148 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-17 04:00 | 149 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 05:00 | 150 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 06:00 | 150 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-17 07:00 | 145 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-17 08:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 09:00 | 150 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 10:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 11:00 | 0 | 96 | 96 | 0 | 2015
2015-12-17 12:00 | 148 | 96 | 10 | 86 | 2015
2015-12-17 13:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 14:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 15:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 16:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 17:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 18:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 19:00 | 148 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-17 20:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 21:00 | 147 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 22:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-17 23:00 | 147 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 01:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 02:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 03:00 | 147 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 04:00 | 145 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-18 05:00 | 147 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 06:00 | 144 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 07:00 | 147 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 08:00 | 147 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-18 09:00 | 145 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-18 10:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-18 11:00 | 146 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-18 12:00 | 145 | 98 | 0 | 98 | 2015
2015-12-18 13:00 | 144 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-18 14:00 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-18 15:00 | 146 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 16:00 | 143 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 17:00 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-18 18:00 | 146 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 19:00 | 143 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 20:00 | 147 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-18 21:00 | 147 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-18 22:00 | 145 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-18 23:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 | 147 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 01:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 02:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 03:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 04:00 | 146 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-19 05:00 | 147 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 06:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 07:00 | 143 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 08:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-19 09:00 | 145 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-19 10:00 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-19 11:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 12:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-19 13:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-19 14:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-19 15:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 16:00 | 143 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 17:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 18:00 | 144 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-19 19:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-19 20:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 21:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 22:00 | 144 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-19 23:00 | 146 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 | 144 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 01:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 02:00 | 143 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 03:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 04:00 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 05:00 | 144 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 06:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 07:00 | 144 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 08:00 | 145 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 09:00 | 142 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 10:00 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 11:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 12:00 | 144 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-20 13:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 14:00 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 15:00 | 144 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 16:00 | 144 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 17:00 | 144 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 18:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-20 19:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 20:00 | 144 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 21:00 | 144 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-20 22:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-20 23:00 | 144 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-21 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-21 01:00 | 142 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-21 02:00 | 142 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-21 03:00 | 144 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-21 04:00 | 142 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-21 05:00 | 145 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-21 06:00 | 141 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-21 07:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 08:00 | 144 | 97 | 0 | 97 | 2015
2015-12-21 09:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 10:00 | 142 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 11:00 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-21 12:00 | 141 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 13:00 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-21 14:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 15:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 16:00 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-21 17:00 | 143 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-21 18:00 | 145 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 19:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 20:00 | 144 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 21:00 | 141 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-21 22:00 | 140 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-21 23:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 | 143 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-22 01:00 | 142 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 02:00 | 141 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 03:00 | 144 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-22 04:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 05:00 | 142 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 06:00 | 142 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 07:00 | 140 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 08:00 | 141 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-22 09:00 | 142 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 10:00 | 141 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-22 11:00 | 141 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 12:00 | 142 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-22 13:00 | 139 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-22 14:00 | 139 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 15:00 | 139 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 16:00 | 142 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 17:00 | 140 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-22 18:00 | 138 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 19:00 | 140 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-22 20:00 | 138 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 21:00 | 141 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 22:00 | 140 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-22 23:00 | 140 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-23 | 139 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 01:00 | 138 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-23 02:00 | 140 | 96 | 0 | 96 | 2015
2015-12-23 03:00 | 138 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 04:00 | 138 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-23 05:00 | 138 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 06:00 | 140 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-23 07:00 | 140 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 08:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 09:00 | 140 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-23 10:00 | 140 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-23 11:00 | 139 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-23 12:00 | 140 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-23 13:00 | 140 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 14:00 | 140 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-23 15:00 | 140 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-23 16:00 | 138 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 17:00 | 138 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 18:00 | 137 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-23 19:00 | 140 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 20:00 | 138 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 21:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-23 22:00 | 140 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-23 23:00 | 140 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-24 | 136 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 01:00 | 139 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 02:00 | 137 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 03:00 | 135 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 04:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-24 05:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-24 06:00 | 136 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-24 07:00 | 137 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 08:00 | 138 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 09:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-24 10:00 | 138 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 11:00 | 135 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 12:00 | 136 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 13:00 | 136 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-24 14:00 | 139 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-24 15:00 | 137 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 16:00 | 138 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-24 17:00 | 137 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 18:00 | 136 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-24 19:00 | 135 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 20:00 | 137 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-24 21:00 | 136 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-24 22:00 | 138 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-24 23:00 | 136 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-25 | 137 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-25 01:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 02:00 | 136 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 03:00 | 137 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-25 04:00 | 136 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 05:00 | 136 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-25 06:00 | 138 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-25 07:00 | 135 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-25 08:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 09:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 10:00 | 135 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 11:00 | 135 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 12:00 | 136 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-25 13:00 | 134 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-25 14:00 | 137 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-25 15:00 | 135 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 16:00 | 132 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-25 17:00 | 133 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-25 18:00 | 132 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-25 19:00 | 134 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-25 20:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-25 21:00 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 22:00 | 134 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-25 23:00 | 135 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 01:00 | 135 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 02:00 | 135 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 03:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 04:00 | 131 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-26 05:00 | 134 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 06:00 | 133 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-26 07:00 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 08:00 | 134 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-26 09:00 | 130 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 10:00 | 134 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-26 11:00 | 134 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-26 12:00 | 134 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-26 13:00 | 135 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 14:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 15:00 | 135 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 16:00 | 131 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-26 17:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 18:00 | 132 | 95 | 0 | 95 | 2015
2015-12-26 19:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 20:00 | 130 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 21:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 22:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-26 23:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-27 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 01:00 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 02:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 03:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 04:00 | 129 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 05:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 06:00 | 134 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 07:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-27 08:00 | 129 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 09:00 | 130 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-27 10:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-27 11:00 | 130 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 12:00 | 132 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-27 13:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-27 14:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 15:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 16:00 | 132 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-27 17:00 | 129 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 18:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-27 19:00 | 129 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 20:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-27 21:00 | 129 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-27 22:00 | 130 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-27 23:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-28 01:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 02:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-28 03:00 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-28 04:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 05:00 | 131 | 94 | 0 | 94 | 2015
2015-12-28 06:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 07:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-28 08:00 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-28 09:00 | 128 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-28 10:00 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-28 11:00 | 130 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 12:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-28 13:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 14:00 | 129 | 89 | 0 | 89 | 2015
2015-12-28 15:00 | 130 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 16:00 | 128 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-28 17:00 | 130 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-28 18:00 | 126 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 19:00 | 130 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 20:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-28 21:00 | 130 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-28 22:00 | 128 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-28 23:00 | 126 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-29 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-29 01:00 | 130 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-29 02:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-29 03:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-29 04:00 | 126 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-29 05:00 | 129 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 06:00 | 129 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 07:00 | 128 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-29 08:00 | 128 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-29 09:00 | 128 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 10:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 11:00 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 12:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-29 13:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 14:00 | 128 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 15:00 | 129 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 16:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-29 17:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 18:00 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 19:00 | 129 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-29 20:00 | 127 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-29 21:00 | 130 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-29 22:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-29 23:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 01:00 | 128 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 02:00 | 126 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 03:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 04:00 | 128 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 05:00 | 125 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 06:00 | 128 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 07:00 | 124 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 08:00 | 125 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 09:00 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 10:00 | 124 | 93 | 0 | 93 | 2015
2015-12-30 11:00 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 12:00 | 121 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 13:00 | 123 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 14:00 | 124 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 15:00 | 120 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 16:00 | 123 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 17:00 | 121 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 18:00 | 122 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 19:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 20:00 | 120 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-30 21:00 | 121 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 22:00 | 118 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-30 23:00 | 117 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 01:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 02:00 | 115 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 03:00 | 120 | 92 | 0 | 92 | 2015
2015-12-31 04:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 05:00 | 120 | 90 | 0 | 90 | 2015
2015-12-31 06:00 | 116 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 07:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 08:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 09:00 | 121 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 10:00 | 118 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 11:00 | 118 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 12:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2015
2015-12-31 13:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 14:00 | 120 | 90 | 0 | 90 | 2015
2015-12-31 15:00 | 117 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 16:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 17:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 18:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 19:00 | 118 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 20:00 | 120 | 89 | 0 | 89 | 2015
2015-12-31 21:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2015
2015-12-31 22:00 | 120 | 89 | 0 | 89 | 2015
2015-12-31 23:00 | 121 | 91 | 0 | 91 | 2015
2016-01-01 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-01 01:00 | 121 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 02:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 03:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 04:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 05:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 06:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 07:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 08:00 | 116 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 09:00 | 117 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 10:00 | 120 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-01 11:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 12:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 13:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 14:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-01 15:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-01 16:00 | 116 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 17:00 | 116 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 18:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 19:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 20:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-01 21:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-01 22:00 | 118 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-01 23:00 | 115 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 01:00 | 116 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-02 02:00 | 116 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 03:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 04:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 05:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 06:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 07:00 | 115 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 08:00 | 121 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-02 09:00 | 121 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 10:00 | 122 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 11:00 | 123 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-02 12:00 | 125 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 13:00 | 128 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 14:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 15:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 16:00 | 125 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 17:00 | 124 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 18:00 | 123 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 19:00 | 121 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 20:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 21:00 | 123 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-02 22:00 | 121 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-02 23:00 | 121 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-03 01:00 | 120 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 02:00 | 120 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 03:00 | 121 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 04:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 05:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 06:00 | 119 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 07:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 08:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-03 09:00 | 116 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 10:00 | 116 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-03 11:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-03 12:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 13:00 | 120 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 14:00 | 124 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 15:00 | 120 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 16:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 17:00 | 121 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 18:00 | 119 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 19:00 | 117 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 20:00 | 119 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 21:00 | 119 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-03 22:00 | 116 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-03 23:00 | 123 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 | 125 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-04 01:00 | 124 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-04 02:00 | 123 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-04 03:00 | 123 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 04:00 | 125 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 05:00 | 125 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 06:00 | 122 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 07:00 | 125 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 08:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 09:00 | 127 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-04 10:00 | 127 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-04 11:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 12:00 | 125 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 13:00 | 125 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 14:00 | 125 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-04 15:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 16:00 | 128 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 17:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-04 18:00 | 128 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-04 19:00 | 129 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-04 20:00 | 128 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-04 21:00 | 129 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-04 22:00 | 126 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-04 23:00 | 127 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-05 | 131 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-05 01:00 | 128 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-05 02:00 | 129 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-05 03:00 | 130 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-05 04:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 05:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 06:00 | 129 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-05 07:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 08:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 09:00 | 128 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-05 10:00 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 11:00 | 131 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-05 12:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 13:00 | 131 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-05 14:00 | 132 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 15:00 | 134 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 16:00 | 134 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 17:00 | 116 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 18:00 | 116 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 19:00 | 117 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 20:00 | 114 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 21:00 | 115 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-05 22:00 | 114 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-05 23:00 | 115 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-06 | 112 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 01:00 | 115 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-06 02:00 | 115 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-06 03:00 | 115 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 04:00 | 112 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-06 05:00 | 92 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 06:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-06 07:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 08:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 09:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 10:00 | 115 | 92 | 22 | 70 | 2016
2016-01-06 11:00 | 123 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 12:00 | 128 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 13:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-06 14:00 | 123 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-06 15:00 | 122 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-06 16:00 | 117 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-06 17:00 | 117 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 18:00 | 123 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 19:00 | 121 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 20:00 | 123 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 21:00 | 123 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 22:00 | 121 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-06 23:00 | 119 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-07 | 119 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-07 01:00 | 119 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-07 02:00 | 115 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-07 03:00 | 103 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-07 04:00 | 122 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-07 05:00 | 118 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-07 06:00 | 116 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-07 07:00 | 119 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-07 08:00 | 118 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-07 09:00 | 118 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-07 10:00 | 118 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-07 11:00 | 109 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-07 12:00 | 102 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-07 13:00 | 102 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-07 14:00 | 123 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-07 15:00 | 203 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-07 16:00 | 214 | 98 | 78 | 20 | 2016
2016-01-07 17:00 | 284 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-07 18:00 | 325 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-07 19:00 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2016
2016-01-07 20:00 | 5 | 97 | 92 | 5 | 2016
2016-01-07 21:00 | 0 | 96 | 96 | 0 | 2016
2016-01-07 22:00 | 245 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-07 23:00 | 222 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-08 | 210 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-08 01:00 | 203 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-08 02:00 | 196 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-08 03:00 | 191 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-08 04:00 | 188 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-08 05:00 | 184 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-08 06:00 | 180 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-08 07:00 | 178 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-08 08:00 | 174 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-08 09:00 | 174 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-08 10:00 | 174 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-08 11:00 | 178 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-08 12:00 | 182 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-08 13:00 | 192 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-08 14:00 | 204 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-08 15:00 | 223 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-08 16:00 | 237 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-08 17:00 | 246 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-08 18:00 | 252 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-08 19:00 | 257 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-08 20:00 | 247 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-08 21:00 | 242 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-08 22:00 | 238 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-08 23:00 | 236 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-09 | 233 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-09 01:00 | 232 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-09 02:00 | 229 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-09 03:00 | 227 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-09 04:00 | 225 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-09 05:00 | 223 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-09 06:00 | 221 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-09 07:00 | 219 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-09 08:00 | 217 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-09 09:00 | 216 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-09 10:00 | 214 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-09 11:00 | 212 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-09 12:00 | 212 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-09 13:00 | 216 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-09 14:00 | 246 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-09 15:00 | 262 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-09 16:00 | 263 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-09 17:00 | 257 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-09 18:00 | 243 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-09 19:00 | 238 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-09 20:00 | 230 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-09 21:00 | 224 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-09 22:00 | 226 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-09 23:00 | 223 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 | 219 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-10 01:00 | 213 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 02:00 | 214 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 03:00 | 213 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 04:00 | 211 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-10 05:00 | 210 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-10 06:00 | 208 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-10 07:00 | 203 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 08:00 | 205 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 09:00 | 201 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-10 10:00 | 204 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-10 11:00 | 202 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 12:00 | 196 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-10 13:00 | 196 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 14:00 | 199 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-10 15:00 | 191 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-10 16:00 | 202 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 17:00 | 201 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-10 18:00 | 202 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 19:00 | 206 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 20:00 | 212 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-10 21:00 | 216 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-10 22:00 | 216 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-10 23:00 | 215 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-11 | 213 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-11 01:00 | 211 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-11 02:00 | 210 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-11 03:00 | 210 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-11 04:00 | 211 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-11 05:00 | 217 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-11 06:00 | 229 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-11 07:00 | 242 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-11 08:00 | 234 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-01-11 09:00 | 308 | 103 | 49 | 54 | 2016
2016-01-11 10:00 | 409 | 106 | 26 | 80 | 2016
2016-01-11 11:00 | 406 | 81 | 0 | 81 | 2016
2016-01-11 12:00 | 424 | 103 | 53 | 50 | 2016
2016-01-11 13:00 | 405 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-01-11 14:00 | 381 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-11 15:00 | 359 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-11 16:00 | 342 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-01-11 17:00 | 328 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-11 18:00 | 321 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-11 19:00 | 304 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-11 20:00 | 298 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-11 21:00 | 288 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-11 22:00 | 288 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-11 23:00 | 283 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-12 | 275 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 01:00 | 273 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 02:00 | 263 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-12 03:00 | 265 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-12 04:00 | 257 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-12 05:00 | 257 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-12 06:00 | 255 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-12 07:00 | 246 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 08:00 | 241 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 09:00 | 234 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-12 10:00 | 228 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 11:00 | 242 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-12 12:00 | 239 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-12 13:00 | 238 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 14:00 | 231 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 15:00 | 231 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-12 16:00 | 231 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 17:00 | 233 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 18:00 | 231 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 19:00 | 231 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 20:00 | 229 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 21:00 | 229 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-12 22:00 | 227 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-12 23:00 | 215 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-13 | 216 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-13 01:00 | 214 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-13 02:00 | 203 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 03:00 | 199 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-13 04:00 | 192 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 05:00 | 192 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-13 06:00 | 179 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-13 07:00 | 188 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 08:00 | 199 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 09:00 | 198 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-13 10:00 | 198 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-13 11:00 | 198 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-13 12:00 | 195 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-13 13:00 | 195 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 14:00 | 196 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 15:00 | 194 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 16:00 | 191 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 17:00 | 192 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 18:00 | 191 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 19:00 | 143 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-13 20:00 | 103 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-13 21:00 | 89 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-13 22:00 | 86 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-13 23:00 | 88 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-14 | 108 | 97 | 9 | 88 | 2016
2016-01-14 01:00 | 105 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 02:00 | 101 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 03:00 | 98 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-14 04:00 | 102 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 05:00 | 100 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-14 06:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 07:00 | 102 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 08:00 | 104 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 09:00 | 103 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 10:00 | 103 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 11:00 | 178 | 97 | 10 | 87 | 2016
2016-01-14 12:00 | 207 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 13:00 | 207 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 14:00 | 214 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 15:00 | 211 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-14 16:00 | 208 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-14 17:00 | 201 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 18:00 | 200 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-14 19:00 | 199 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-14 20:00 | 197 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 21:00 | 196 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-14 22:00 | 195 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-14 23:00 | 194 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-15 | 192 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-15 01:00 | 191 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-15 02:00 | 190 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-15 03:00 | 188 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-15 04:00 | 190 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-15 05:00 | 188 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-15 06:00 | 187 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-15 07:00 | 186 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-15 08:00 | 185 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-15 09:00 | 176 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-15 10:00 | 148 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-15 11:00 | 182 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-15 12:00 | 0 | 96 | 96 | 0 | 2016
2016-01-15 13:00 | 186 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-15 14:00 | 184 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-15 15:00 | 0 | 95 | 95 | 0 | 2016
2016-01-15 16:00 | 0 | 95 | 95 | 0 | 2016
2016-01-15 17:00 | 0 | 96 | 96 | 0 | 2016
2016-01-15 18:00 | 105 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-15 19:00 | 88 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-15 20:00 | 88 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-15 21:00 | 82 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-15 22:00 | 86 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-15 23:00 | 84 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 | 84 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 01:00 | 82 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 02:00 | 87 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 03:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 04:00 | 98 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 05:00 | 103 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 06:00 | 101 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-16 07:00 | 106 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-16 08:00 | 102 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-16 09:00 | 105 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-16 10:00 | 105 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 11:00 | 109 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-16 12:00 | 112 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 13:00 | 119 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-16 14:00 | 123 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-16 15:00 | 127 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 16:00 | 125 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 17:00 | 101 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 18:00 | 104 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-16 19:00 | 109 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-16 20:00 | 105 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 21:00 | 106 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-16 22:00 | 104 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-16 23:00 | 106 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-17 | 103 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-17 01:00 | 110 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 02:00 | 109 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 03:00 | 110 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-17 04:00 | 102 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-17 05:00 | 109 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-17 06:00 | 108 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-17 07:00 | 115 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-17 08:00 | 115 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 09:00 | 110 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 10:00 | 112 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-17 11:00 | 115 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-17 12:00 | 123 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-17 13:00 | 126 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-17 14:00 | 143 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-17 15:00 | 145 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-17 16:00 | 147 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-17 17:00 | 128 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 18:00 | 108 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 19:00 | 103 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 20:00 | 99 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 21:00 | 99 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 22:00 | 100 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-17 23:00 | 100 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 | 101 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-18 01:00 | 99 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-18 02:00 | 100 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 03:00 | 101 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 04:00 | 104 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 05:00 | 109 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-18 06:00 | 113 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-18 07:00 | 110 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 08:00 | 114 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 09:00 | 112 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 10:00 | 122 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 11:00 | 137 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 12:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-18 13:00 | 167 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-18 14:00 | 173 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-18 15:00 | 174 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-18 16:00 | 169 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-18 17:00 | 167 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 18:00 | 164 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-18 19:00 | 163 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-18 20:00 | 163 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 21:00 | 160 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-18 22:00 | 162 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-18 23:00 | 157 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 | 160 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-19 01:00 | 161 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 02:00 | 159 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-19 03:00 | 159 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-19 04:00 | 159 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 05:00 | 159 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 06:00 | 158 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 07:00 | 159 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 08:00 | 155 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 09:00 | 159 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 10:00 | 157 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-19 11:00 | 157 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 12:00 | 161 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 13:00 | 160 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 14:00 | 159 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 15:00 | 157 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 16:00 | 157 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 17:00 | 157 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 18:00 | 157 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 19:00 | 156 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 20:00 | 156 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 21:00 | 154 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-19 22:00 | 155 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-19 23:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 | 154 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-20 01:00 | 152 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-20 02:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 03:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 04:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 05:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 06:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 07:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 08:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 09:00 | 152 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-20 10:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 11:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 12:00 | 152 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-20 13:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 14:00 | 156 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 15:00 | 157 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 16:00 | 155 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 17:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 18:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 19:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 20:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 21:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 22:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-20 23:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 01:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 02:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-21 03:00 | 84 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-21 04:00 | 77 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-21 05:00 | 82 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 06:00 | 82 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 07:00 | 80 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 08:00 | 82 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-21 09:00 | 80 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 10:00 | 117 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-21 11:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 12:00 | 154 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-21 13:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 14:00 | 152 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-21 15:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 16:00 | 152 | 90 | 0 | 90 | 2016
2016-01-21 17:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 18:00 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2016
2016-01-21 19:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 20:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 21:00 | 145 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 22:00 | 145 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-21 23:00 | 146 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 | 127 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-22 01:00 | 82 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 02:00 | 80 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-22 03:00 | 80 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 04:00 | 82 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 05:00 | 81 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 06:00 | 82 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 07:00 | 83 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-22 08:00 | 82 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 09:00 | 83 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 10:00 | 84 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-22 11:00 | 80 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-22 12:00 | 144 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-22 13:00 | 144 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 14:00 | 152 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-22 15:00 | 152 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-22 16:00 | 150 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-22 17:00 | 150 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-22 18:00 | 149 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-22 19:00 | 148 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-22 20:00 | 148 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-22 21:00 | 146 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-22 22:00 | 145 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-22 23:00 | 147 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-23 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-23 01:00 | 144 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-23 02:00 | 147 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-23 03:00 | 148 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 04:00 | 148 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 05:00 | 147 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 06:00 | 148 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 07:00 | 145 | 91 | 0 | 91 | 2016
2016-01-23 08:00 | 148 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 09:00 | 144 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-23 10:00 | 146 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-23 11:00 | 148 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 12:00 | 146 | 92 | 0 | 92 | 2016
2016-01-23 13:00 | 150 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 14:00 | 155 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 15:00 | 157 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-23 16:00 | 159 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-23 17:00 | 156 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-23 18:00 | 154 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 19:00 | 153 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 20:00 | 149 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-23 21:00 | 148 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 22:00 | 147 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-23 23:00 | 149 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-24 | 149 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-24 01:00 | 145 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-24 02:00 | 148 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-24 03:00 | 148 | 93 | 0 | 93 | 2016
2016-01-24 04:00 | 148 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-24 05:00 | 148 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-24 06:00 | 148 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-24 07:00 | 148 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-24 08:00 | 147 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 09:00 | 148 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 10:00 | 148 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 11:00 | 148 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 12:00 | 148 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 13:00 | 150 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 14:00 | 153 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 15:00 | 156 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 16:00 | 157 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 17:00 | 161 | 94 | 0 | 94 | 2016
2016-01-24 18:00 | 161 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 19:00 | 160 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 20:00 | 158 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 21:00 | 155 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-24 22:00 | 154 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-24 23:00 | 153 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 | 152 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 01:00 | 152 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 02:00 | 151 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 03:00 | 153 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 04:00 | 152 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 05:00 | 152 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 06:00 | 154 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 07:00 | 154 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 08:00 | 152 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 09:00 | 153 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 10:00 | 153 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-01-25 11:00 | 152 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 12:00 | 155 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-25 13:00 | 158 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-25 14:00 | 164 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 15:00 | 167 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 16:00 | 172 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 17:00 | 176 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 18:00 | 178 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 19:00 | 175 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 20:00 | 175 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 21:00 | 172 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 22:00 | 171 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-25 23:00 | 168 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-26 | 170 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-01-26 01:00 | 171 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-26 02:00 | 170 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 03:00 | 167 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-26 04:00 | 167 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-26 05:00 | 167 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-26 06:00 | 165 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 07:00 | 167 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 08:00 | 167 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 09:00 | 168 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 10:00 | 167 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 11:00 | 167 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-01-26 12:00 | 167 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-26 13:00 | 170 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 14:00 | 171 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 15:00 | 174 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-26 16:00 | 178 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-26 17:00 | 182 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 18:00 | 184 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 19:00 | 183 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-26 20:00 | 183 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-26 21:00 | 180 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-26 22:00 | 179 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-26 23:00 | 179 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-27 | 180 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-27 01:00 | 179 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-27 02:00 | 178 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-27 03:00 | 176 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-27 04:00 | 178 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-27 05:00 | 178 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-27 06:00 | 177 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-27 07:00 | 175 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-27 08:00 | 175 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-27 09:00 | 176 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-27 10:00 | 176 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-27 11:00 | 176 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-27 12:00 | 178 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-27 13:00 | 176 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-27 14:00 | 181 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-27 15:00 | 184 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-27 16:00 | 192 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-27 17:00 | 196 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-27 18:00 | 202 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-27 19:00 | 199 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-27 20:00 | 198 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-27 21:00 | 197 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-27 22:00 | 196 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-27 23:00 | 195 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 | 195 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-28 01:00 | 193 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-28 02:00 | 194 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-28 03:00 | 192 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-28 04:00 | 191 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 05:00 | 191 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 06:00 | 190 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 07:00 | 190 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 08:00 | 191 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 09:00 | 187 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-28 10:00 | 189 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 11:00 | 189 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 12:00 | 190 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-28 13:00 | 187 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-28 14:00 | 188 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 15:00 | 191 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-28 16:00 | 190 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 17:00 | 191 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 18:00 | 191 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-28 19:00 | 191 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-28 20:00 | 190 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-28 21:00 | 189 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-28 22:00 | 188 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-28 23:00 | 187 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-29 | 186 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-29 01:00 | 189 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 02:00 | 187 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-29 03:00 | 187 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 04:00 | 185 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 05:00 | 185 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-29 06:00 | 184 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-29 07:00 | 184 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 08:00 | 185 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-29 09:00 | 182 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 10:00 | 182 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-29 11:00 | 182 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-29 12:00 | 184 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 13:00 | 184 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-29 14:00 | 187 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 15:00 | 190 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-29 16:00 | 195 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-29 17:00 | 198 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-29 18:00 | 197 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 19:00 | 196 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 20:00 | 194 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-29 21:00 | 194 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-29 22:00 | 194 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-29 23:00 | 194 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-30 | 193 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 01:00 | 192 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-30 02:00 | 191 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 03:00 | 190 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-30 04:00 | 188 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-30 05:00 | 190 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-30 06:00 | 188 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-30 07:00 | 190 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-30 08:00 | 188 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 09:00 | 187 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 10:00 | 187 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-30 11:00 | 187 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-30 12:00 | 187 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-01-30 13:00 | 188 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 14:00 | 190 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-30 15:00 | 190 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-30 16:00 | 190 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 17:00 | 189 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-01-30 18:00 | 188 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 19:00 | 187 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 20:00 | 188 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 21:00 | 192 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 22:00 | 196 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-01-30 23:00 | 199 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-31 | 200 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-01-31 01:00 | 203 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-31 02:00 | 210 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-01-31 03:00 | 215 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-01-31 04:00 | 219 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-01-31 05:00 | 222 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-01-31 06:00 | 231 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-01-31 07:00 | 244 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-01-31 08:00 | 252 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-01-31 09:00 | 245 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-01-31 10:00 | 271 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-01-31 11:00 | 306 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-01-31 12:00 | 333 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-01-31 13:00 | 349 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-01-31 14:00 | 350 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-01-31 15:00 | 366 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-01-31 16:00 | 384 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-01-31 17:00 | 408 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-01-31 18:00 | 424 | 112 | 56 | 56 | 2016
2016-01-31 19:00 | 424 | 110 | 37 | 73 | 2016
2016-01-31 20:00 | 416 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-01-31 21:00 | 416 | 109 | 34 | 75 | 2016
2016-01-31 22:00 | 418 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-01-31 23:00 | 420 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-01 | 417 | 110 | 64 | 46 | 2016
2016-02-01 01:00 | 423 | 109 | 50 | 59 | 2016
2016-02-01 02:00 | 423 | 110 | 61 | 49 | 2016
2016-02-01 03:00 | 420 | 110 | 93 | 17 | 2016
2016-02-01 04:00 | 418 | 110 | 93 | 17 | 2016
2016-02-01 05:00 | 418 | 110 | 80 | 30 | 2016
2016-02-01 06:00 | 418 | 111 | 91 | 20 | 2016
2016-02-01 07:00 | 419 | 110 | 61 | 49 | 2016
2016-02-01 08:00 | 419 | 112 | 44 | 68 | 2016
2016-02-01 09:00 | 409 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-01 10:00 | 399 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-01 11:00 | 387 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-01 12:00 | 384 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-01 13:00 | 392 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-01 14:00 | 412 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-01 15:00 | 421 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-01 16:00 | 421 | 114 | 56 | 58 | 2016
2016-02-01 17:00 | 420 | 115 | 76 | 39 | 2016
2016-02-01 18:00 | 420 | 116 | 64 | 52 | 2016
2016-02-01 19:00 | 418 | 118 | 56 | 62 | 2016
2016-02-01 20:00 | 418 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-01 21:00 | 407 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-02-01 22:00 | 401 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-02-01 23:00 | 394 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-02 | 390 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-02 01:00 | 383 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-02-02 02:00 | 381 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-02-02 03:00 | 374 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-02-02 04:00 | 371 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-02-02 05:00 | 366 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-02-02 06:00 | 364 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-02-02 07:00 | 362 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-02-02 08:00 | 355 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-02-02 09:00 | 350 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-02-02 10:00 | 348 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-02-02 11:00 | 341 | 131 | 55 | 76 | 2016
2016-02-02 12:00 | 318 | 131 | 76 | 55 | 2016
2016-02-02 13:00 | 350 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-02-02 14:00 | 358 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-02 15:00 | 367 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-02 16:00 | 376 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-02 17:00 | 376 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-02 18:00 | 371 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-02 19:00 | 365 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-02 20:00 | 364 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-02-02 21:00 | 357 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-02 22:00 | 355 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-02 23:00 | 351 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-02-03 | 348 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-02-03 01:00 | 345 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-02-03 02:00 | 342 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-03 03:00 | 335 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-02-03 04:00 | 339 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-02-03 05:00 | 334 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-02-03 06:00 | 331 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-02-03 07:00 | 328 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-02-03 08:00 | 324 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-02-03 09:00 | 334 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-02-03 10:00 | 331 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-02-03 11:00 | 331 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-03 12:00 | 331 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-03 13:00 | 326 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-02-03 14:00 | 325 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-03 15:00 | 326 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-02-03 16:00 | 307 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-02-03 17:00 | 314 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-02-03 18:00 | 306 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-02-03 19:00 | 293 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-02-03 20:00 | 289 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-02-03 21:00 | 280 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-02-03 22:00 | 281 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-02-03 23:00 | 276 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-02-04 | 274 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-02-04 01:00 | 272 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-02-04 02:00 | 271 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-02-04 03:00 | 271 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-02-04 04:00 | 269 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-02-04 05:00 | 268 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-02-04 06:00 | 268 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-02-04 07:00 | 263 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-02-04 08:00 | 266 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-02-04 09:00 | 89 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-02-04 10:00 | 273 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-02-04 11:00 | 274 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-02-04 12:00 | 275 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-02-04 13:00 | 276 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-02-04 14:00 | 277 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-02-04 15:00 | 279 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-02-04 16:00 | 278 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-02-04 17:00 | 281 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-02-04 18:00 | 280 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-02-04 19:00 | 280 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-02-04 20:00 | 278 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-02-04 21:00 | 278 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-02-04 22:00 | 277 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-02-04 23:00 | 273 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-02-05 | 267 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-02-05 01:00 | 269 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-02-05 02:00 | 266 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-02-05 03:00 | 266 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-02-05 04:00 | 262 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-02-05 05:00 | 260 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-02-05 06:00 | 258 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-02-05 07:00 | 258 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-05 08:00 | 253 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-02-05 09:00 | 253 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-02-05 10:00 | 251 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-02-05 11:00 | 252 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-05 12:00 | 253 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-02-05 13:00 | 255 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-02-05 14:00 | 259 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-02-05 15:00 | 262 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-05 16:00 | 255 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-05 17:00 | 263 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-05 18:00 | 259 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-05 19:00 | 252 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-05 20:00 | 260 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-02-05 21:00 | 258 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-02-05 22:00 | 246 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-05 23:00 | 248 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 | 244 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 01:00 | 238 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 02:00 | 239 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 03:00 | 249 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-06 04:00 | 241 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-06 05:00 | 233 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 06:00 | 244 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 07:00 | 239 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 08:00 | 237 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-06 09:00 | 239 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 10:00 | 236 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 11:00 | 238 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 12:00 | 232 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 13:00 | 238 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 14:00 | 237 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-06 15:00 | 246 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-06 16:00 | 243 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-02-06 17:00 | 242 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 18:00 | 246 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 19:00 | 229 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-02-06 20:00 | 232 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-06 21:00 | 226 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 22:00 | 233 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-06 23:00 | 235 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-02-07 | 230 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-02-07 01:00 | 235 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-02-07 02:00 | 226 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-02-07 03:00 | 228 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-07 04:00 | 236 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-02-07 05:00 | 229 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-02-07 06:00 | 231 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-02-07 07:00 | 229 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-02-07 08:00 | 222 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-02-07 09:00 | 229 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-02-07 10:00 | 224 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-02-07 11:00 | 229 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-02-07 12:00 | 233 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-02-07 13:00 | 215 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-02-07 14:00 | 239 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-02-07 15:00 | 237 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-02-07 16:00 | 242 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-02-07 17:00 | 228 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-02-07 18:00 | 222 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-02-07 19:00 | 226 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-07 20:00 | 222 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-07 21:00 | 217 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-02-07 22:00 | 217 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-07 23:00 | 212 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-08 | 218 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-08 01:00 | 205 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-08 02:00 | 208 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-02-08 03:00 | 216 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-08 04:00 | 118 | 119 | 71 | 48 | 2016
2016-02-08 05:00 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-08 06:00 | 224 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-02-08 07:00 | 225 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-08 08:00 | 227 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-02-08 09:00 | 225 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-02-08 10:00 | 227 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-08 11:00 | 227 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-02-08 12:00 | 228 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-08 13:00 | 229 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-02-08 14:00 | 227 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-02-08 15:00 | 227 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-08 16:00 | 226 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-08 17:00 | 225 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-08 18:00 | 227 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-08 19:00 | 226 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-08 20:00 | 226 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-08 21:00 | 224 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-08 22:00 | 223 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-08 23:00 | 222 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-09 | 223 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-09 01:00 | 221 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-09 02:00 | 221 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-09 03:00 | 219 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-09 04:00 | 218 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-09 05:00 | 217 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-09 06:00 | 217 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-09 07:00 | 215 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-09 08:00 | 215 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-09 09:00 | 214 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-09 10:00 | 214 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-09 11:00 | 213 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-09 12:00 | 214 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-09 13:00 | 216 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-09 14:00 | 217 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-09 15:00 | 224 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-09 16:00 | 230 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-09 17:00 | 240 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-02-09 18:00 | 253 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-02-09 19:00 | 255 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-02-09 20:00 | 241 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-09 21:00 | 236 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-09 22:00 | 207 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-09 23:00 | 209 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 | 215 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-10 01:00 | 216 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-10 02:00 | 214 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-10 03:00 | 210 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-10 04:00 | 204 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-10 05:00 | 205 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-10 06:00 | 195 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-10 07:00 | 192 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 08:00 | 180 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 09:00 | 176 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-10 10:00 | 187 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-10 11:00 | 188 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 12:00 | 214 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-10 13:00 | 217 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 14:00 | 223 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 15:00 | 221 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 16:00 | 217 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 17:00 | 216 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 18:00 | 217 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 19:00 | 215 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-10 20:00 | 215 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 21:00 | 215 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-10 22:00 | 214 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-10 23:00 | 215 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-11 | 214 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-11 01:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-11 02:00 | 217 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-11 03:00 | 219 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-11 04:00 | 219 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-11 05:00 | 218 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-11 06:00 | 172 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-11 07:00 | 111 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-11 08:00 | 97 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-11 09:00 | 98 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-11 10:00 | 123 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-11 11:00 | 204 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-11 12:00 | 240 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-11 13:00 | 226 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-11 14:00 | 220 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-11 15:00 | 120 | 110 | 10 | 100 | 2016
2016-02-11 16:00 | 109 | 110 | 1 | 109 | 2016
2016-02-11 17:00 | 82 | 109 | 27 | 82 | 2016
2016-02-11 18:00 | 194 | 110 | 44 | 66 | 2016
2016-02-11 19:00 | 199 | 110 | 34 | 76 | 2016
2016-02-11 20:00 | 201 | 110 | 40 | 70 | 2016
2016-02-11 21:00 | 203 | 110 | 28 | 82 | 2016
2016-02-11 22:00 | 211 | 108 | 4 | 104 | 2016
2016-02-11 23:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-12 | 203 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-12 01:00 | 192 | 107 | 13 | 94 | 2016
2016-02-12 02:00 | 212 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-12 03:00 | 196 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-12 04:00 | 196 | 109 | 26 | 83 | 2016
2016-02-12 05:00 | 197 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-12 06:00 | 198 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-12 07:00 | 176 | 110 | 19 | 91 | 2016
2016-02-12 08:00 | 178 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-12 09:00 | 209 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-12 10:00 | 198 | 107 | 21 | 86 | 2016
2016-02-12 11:00 | 198 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-12 12:00 | 199 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-12 13:00 | 200 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-12 14:00 | 203 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-12 15:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-12 16:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-12 17:00 | 201 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-12 18:00 | 202 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-12 19:00 | 198 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-12 20:00 | 201 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-12 21:00 | 204 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-12 22:00 | 200 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-12 23:00 | 201 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-13 | 199 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-13 01:00 | 198 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 02:00 | 198 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-13 03:00 | 196 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 04:00 | 196 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 05:00 | 196 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-13 06:00 | 195 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-13 07:00 | 192 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 08:00 | 192 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-13 09:00 | 191 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 10:00 | 191 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 11:00 | 194 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-13 12:00 | 197 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-13 13:00 | 197 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 14:00 | 201 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-13 15:00 | 199 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 16:00 | 198 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-13 17:00 | 198 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-13 18:00 | 198 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 19:00 | 191 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 20:00 | 191 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-13 21:00 | 190 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-13 22:00 | 193 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-13 23:00 | 192 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-14 | 191 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-14 01:00 | 190 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-14 02:00 | 189 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-14 03:00 | 189 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-14 04:00 | 193 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-14 05:00 | 191 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-14 06:00 | 190 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-14 07:00 | 188 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-14 08:00 | 188 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-14 09:00 | 188 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-14 10:00 | 188 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-14 11:00 | 192 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-14 12:00 | 190 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-14 13:00 | 188 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-14 14:00 | 188 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-14 15:00 | 188 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-02-14 16:00 | 188 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-14 17:00 | 188 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-14 18:00 | 186 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-14 19:00 | 185 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-02-14 20:00 | 184 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-14 21:00 | 183 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-14 22:00 | 181 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-14 23:00 | 180 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-15 | 180 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-15 01:00 | 179 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-15 02:00 | 180 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-15 03:00 | 180 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-15 04:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 05:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 06:00 | 179 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-15 07:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 08:00 | 178 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-15 09:00 | 178 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 10:00 | 178 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-15 11:00 | 178 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-15 12:00 | 175 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-15 13:00 | 177 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 14:00 | 178 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 15:00 | 177 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 16:00 | 177 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 17:00 | 176 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 18:00 | 176 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 19:00 | 177 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-15 20:00 | 175 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-15 21:00 | 174 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-15 22:00 | 174 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-15 23:00 | 174 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-16 | 173 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-16 01:00 | 173 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-16 02:00 | 172 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-16 03:00 | 172 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-16 04:00 | 170 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-16 05:00 | 171 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-16 06:00 | 171 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-16 07:00 | 171 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-16 08:00 | 171 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-16 09:00 | 171 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-16 10:00 | 170 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-16 11:00 | 170 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-16 12:00 | 171 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-16 13:00 | 175 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-16 14:00 | 174 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-16 15:00 | 172 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-16 16:00 | 174 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-16 17:00 | 148 | 99 | 60 | 39 | 2016
2016-02-16 18:00 | 175 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-16 19:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-16 20:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-16 21:00 | 169 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-16 22:00 | 171 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-16 23:00 | 169 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-17 | 170 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-17 01:00 | 168 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-17 02:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-17 03:00 | 169 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-17 04:00 | 169 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-17 05:00 | 169 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-17 06:00 | 167 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-17 07:00 | 166 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-17 08:00 | 167 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-17 09:00 | 167 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-17 10:00 | 167 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-17 11:00 | 169 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-17 12:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-17 13:00 | 171 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-17 14:00 | 173 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-17 15:00 | 175 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-17 16:00 | 176 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-17 17:00 | 178 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-17 18:00 | 178 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-17 19:00 | 176 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-17 20:00 | 173 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-17 21:00 | 175 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-17 22:00 | 172 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-17 23:00 | 172 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-18 | 171 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-18 01:00 | 171 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-18 02:00 | 171 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-18 03:00 | 169 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-18 04:00 | 170 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-18 05:00 | 166 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-18 06:00 | 105 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-18 07:00 | 94 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-18 08:00 | 93 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-18 09:00 | 98 | 102 | 46 | 56 | 2016
2016-02-18 10:00 | 171 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-18 11:00 | 172 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-18 12:00 | 172 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-18 13:00 | 171 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-18 14:00 | 169 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-18 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-02-18 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-02-18 17:00 | 49 | 104 | 78 | 26 | 2016
2016-02-18 18:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-18 19:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-18 20:00 | 167 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-18 21:00 | 167 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-18 22:00 | 165 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-18 23:00 | 163 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 | 164 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-19 01:00 | 165 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 02:00 | 165 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 03:00 | 165 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-19 04:00 | 165 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 05:00 | 165 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-19 06:00 | 164 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 07:00 | 163 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 08:00 | 163 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-19 09:00 | 163 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-19 10:00 | 163 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-19 11:00 | 163 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 12:00 | 163 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-19 13:00 | 163 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 14:00 | 163 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-19 15:00 | 161 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 16:00 | 162 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-19 17:00 | 162 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-19 18:00 | 160 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-19 19:00 | 158 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-19 20:00 | 154 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-19 21:00 | 93 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-19 22:00 | 89 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-19 23:00 | 89 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-20 | 92 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-20 01:00 | 86 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-20 02:00 | 94 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-20 03:00 | 89 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-20 04:00 | 86 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-20 05:00 | 86 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-20 06:00 | 94 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-20 07:00 | 105 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-20 08:00 | 110 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-20 09:00 | 114 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-20 10:00 | 128 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-20 11:00 | 152 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-02-20 12:00 | 180 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-20 13:00 | 192 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-02-20 14:00 | 185 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-20 15:00 | 179 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-02-20 16:00 | 171 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-20 17:00 | 166 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-20 18:00 | 163 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-20 19:00 | 161 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-02-20 20:00 | 161 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-02-20 21:00 | 158 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-02-20 22:00 | 157 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-02-20 23:00 | 161 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-02-21 | 159 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-02-21 01:00 | 161 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 02:00 | 161 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 03:00 | 161 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-02-21 04:00 | 159 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-02-21 05:00 | 159 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-02-21 06:00 | 159 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-02-21 07:00 | 159 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-02-21 08:00 | 159 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-02-21 09:00 | 159 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-02-21 10:00 | 159 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 11:00 | 159 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-02-21 12:00 | 165 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 13:00 | 170 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 14:00 | 180 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 15:00 | 190 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-21 16:00 | 202 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 17:00 | 211 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 18:00 | 220 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 19:00 | 218 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-21 20:00 | 214 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-21 21:00 | 211 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-21 22:00 | 209 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-21 23:00 | 207 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-22 | 204 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-02-22 01:00 | 203 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-02-22 02:00 | 200 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-22 03:00 | 200 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-02-22 04:00 | 199 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-22 05:00 | 199 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-22 06:00 | 198 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-22 07:00 | 198 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-22 08:00 | 198 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-22 09:00 | 196 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-22 10:00 | 195 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-02-22 11:00 | 199 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-02-22 12:00 | 199 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-22 13:00 | 203 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-22 14:00 | 206 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-02-22 15:00 | 211 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-02-22 16:00 | 216 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-02-22 17:00 | 223 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-02-22 18:00 | 226 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-22 19:00 | 230 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-22 20:00 | 236 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-02-22 21:00 | 248 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-22 22:00 | 234 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-22 23:00 | 287 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-23 | 223 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-23 01:00 | 223 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-23 02:00 | 223 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-23 03:00 | 224 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-23 04:00 | 224 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-23 05:00 | 224 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-23 06:00 | 224 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-23 07:00 | 224 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-23 08:00 | 198 | 108 | 90 | 18 | 2016
2016-02-23 09:00 | 223 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-23 10:00 | 0 | 110 | 110 | 0 | 2016
2016-02-23 11:00 | 0 | 109 | 109 | 0 | 2016
2016-02-23 12:00 | 135 | 107 | 28 | 79 | 2016
2016-02-23 13:00 | 222 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-23 14:00 | 219 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-23 15:00 | 260 | 108 | 94 | 14 | 2016
2016-02-23 16:00 | 271 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-23 17:00 | 283 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-23 18:00 | 281 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-23 19:00 | 278 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-23 20:00 | 275 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-23 21:00 | 276 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-23 22:00 | 274 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-23 23:00 | 277 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-24 | 269 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-24 01:00 | 267 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-24 02:00 | 262 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-24 03:00 | 255 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-24 04:00 | 256 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-24 05:00 | 255 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-24 06:00 | 259 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-24 07:00 | 249 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-24 08:00 | 248 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-24 09:00 | 250 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-24 10:00 | 246 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-24 11:00 | 253 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-24 12:00 | 249 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-24 13:00 | 253 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-24 14:00 | 256 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-24 15:00 | 253 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-24 16:00 | 260 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-24 17:00 | 256 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-24 18:00 | 258 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-24 19:00 | 254 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-24 20:00 | 251 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-24 21:00 | 253 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-24 22:00 | 251 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-24 23:00 | 249 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-25 | 249 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-25 01:00 | 244 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-25 02:00 | 245 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-25 03:00 | 243 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-25 04:00 | 241 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-25 05:00 | 240 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-25 06:00 | 237 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-25 07:00 | 242 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-25 08:00 | 242 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-25 09:00 | 242 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-25 10:00 | 239 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-25 11:00 | 240 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-25 12:00 | 237 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-25 13:00 | 239 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-25 14:00 | 238 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-25 15:00 | 242 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-25 16:00 | 238 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-25 17:00 | 240 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-25 18:00 | 235 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-25 19:00 | 231 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-25 20:00 | 235 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-25 21:00 | 231 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-25 22:00 | 226 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-02-25 23:00 | 228 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-26 | 227 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-26 01:00 | 224 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-26 02:00 | 224 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-26 03:00 | 224 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-26 04:00 | 226 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-26 05:00 | 221 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-26 06:00 | 224 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-26 07:00 | 217 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-26 08:00 | 213 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-26 09:00 | 216 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-26 10:00 | 98 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-26 11:00 | 104 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-26 12:00 | 107 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-26 13:00 | 232 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-26 14:00 | 234 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-26 15:00 | 215 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-26 16:00 | 104 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-26 17:00 | 135 | 115 | 20 | 95 | 2016
2016-02-26 18:00 | 233 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-26 19:00 | 232 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-26 20:00 | 229 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-26 21:00 | 229 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-26 22:00 | 229 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-26 23:00 | 227 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-27 | 227 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-27 01:00 | 224 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 02:00 | 223 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-27 03:00 | 224 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-27 04:00 | 224 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 05:00 | 223 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-27 06:00 | 222 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 07:00 | 222 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-27 08:00 | 221 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 09:00 | 220 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 10:00 | 218 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 11:00 | 220 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 12:00 | 219 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 13:00 | 217 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 14:00 | 218 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-27 15:00 | 216 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-27 16:00 | 216 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 17:00 | 216 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 18:00 | 215 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 19:00 | 215 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-27 20:00 | 214 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-02-27 21:00 | 213 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 22:00 | 213 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-27 23:00 | 211 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-28 | 212 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-28 01:00 | 212 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-02-28 02:00 | 212 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-28 03:00 | 211 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-28 04:00 | 210 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-28 05:00 | 209 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-02-28 06:00 | 209 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-28 07:00 | 207 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-28 08:00 | 207 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-02-28 09:00 | 203 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-28 10:00 | 205 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-28 11:00 | 205 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-28 12:00 | 205 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-28 13:00 | 204 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-28 14:00 | 203 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-02-28 15:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-28 16:00 | 201 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-28 17:00 | 203 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-28 18:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-28 19:00 | 201 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-28 20:00 | 201 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-28 21:00 | 200 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-28 22:00 | 200 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-02-28 23:00 | 200 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-29 | 199 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 01:00 | 199 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-29 02:00 | 199 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-29 03:00 | 198 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 04:00 | 202 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-29 05:00 | 199 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 06:00 | 198 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-29 07:00 | 197 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-02-29 08:00 | 193 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 09:00 | 195 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-29 10:00 | 194 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 11:00 | 194 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 12:00 | 194 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-29 13:00 | 193 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-02-29 14:00 | 194 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 15:00 | 195 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 16:00 | 192 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 17:00 | 191 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 18:00 | 190 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-02-29 19:00 | 190 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-29 20:00 | 190 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-29 21:00 | 189 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-29 22:00 | 189 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-02-29 23:00 | 187 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-03-01 | 187 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-03-01 01:00 | 187 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-03-01 02:00 | 186 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 03:00 | 184 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-03-01 04:00 | 185 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 05:00 | 184 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-03-01 06:00 | 184 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-03-01 07:00 | 182 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 08:00 | 183 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-03-01 09:00 | 181 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 10:00 | 181 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 11:00 | 182 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-03-01 12:00 | 182 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 13:00 | 182 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 14:00 | 185 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 15:00 | 183 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 16:00 | 183 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-01 17:00 | 183 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 18:00 | 182 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 19:00 | 182 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 20:00 | 181 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 21:00 | 181 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 22:00 | 180 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-01 23:00 | 179 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-02 | 180 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-02 01:00 | 181 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-02 02:00 | 180 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 03:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 04:00 | 179 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 05:00 | 179 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-02 06:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 07:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-02 08:00 | 178 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-02 09:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 10:00 | 177 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-02 11:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 12:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 13:00 | 185 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-02 14:00 | 184 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-02 15:00 | 184 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-02 16:00 | 184 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 17:00 | 190 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-03-02 18:00 | 196 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-03-02 19:00 | 185 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 20:00 | 173 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 21:00 | 165 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-02 22:00 | 154 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-02 23:00 | 171 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 | 165 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 01:00 | 138 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 02:00 | 125 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 03:00 | 135 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 04:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-03 05:00 | 170 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 06:00 | 168 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 07:00 | 168 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 08:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-03 09:00 | 165 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 10:00 | 174 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 11:00 | 176 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 12:00 | 181 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 13:00 | 183 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 14:00 | 180 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 15:00 | 179 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 16:00 | 174 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 17:00 | 168 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 18:00 | 161 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 19:00 | 142 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-03 20:00 | 144 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 21:00 | 157 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 22:00 | 172 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-03 23:00 | 185 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 | 188 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-04 01:00 | 188 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-04 02:00 | 182 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 03:00 | 112 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 04:00 | 92 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 05:00 | 92 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 06:00 | 92 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 07:00 | 92 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 08:00 | 131 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-04 09:00 | 155 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-04 10:00 | 180 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-04 11:00 | 203 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-04 12:00 | 205 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 13:00 | 205 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 14:00 | 201 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 15:00 | 194 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 16:00 | 194 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 17:00 | 192 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-04 18:00 | 189 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 19:00 | 187 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 20:00 | 185 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 21:00 | 184 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-04 22:00 | 180 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-04 23:00 | 176 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-05 | 180 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 01:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 02:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 03:00 | 178 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-05 04:00 | 177 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 05:00 | 177 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 06:00 | 178 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 07:00 | 180 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 08:00 | 179 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-05 09:00 | 178 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 10:00 | 179 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-05 11:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 12:00 | 182 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 13:00 | 176 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 14:00 | 174 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 15:00 | 178 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 16:00 | 174 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 17:00 | 174 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 18:00 | 173 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-05 19:00 | 173 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 20:00 | 172 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 21:00 | 175 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-05 22:00 | 172 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-05 23:00 | 170 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-06 | 170 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-06 01:00 | 170 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-06 02:00 | 170 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-06 03:00 | 168 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-06 04:00 | 165 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-06 05:00 | 134 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-06 06:00 | 91 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-06 07:00 | 87 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-06 08:00 | 90 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-06 09:00 | 103 | 102 | 50 | 52 | 2016
2016-03-06 10:00 | 170 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-06 11:00 | 176 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-06 12:00 | 172 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-06 13:00 | 166 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-06 14:00 | 167 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-06 15:00 | 167 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-06 16:00 | 168 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-06 17:00 | 165 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-06 18:00 | 165 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-06 19:00 | 165 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-06 20:00 | 165 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-06 21:00 | 162 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-06 22:00 | 163 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-06 23:00 | 163 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 | 161 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 01:00 | 103 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-07 02:00 | 89 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 03:00 | 86 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 04:00 | 94 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-07 05:00 | 89 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 06:00 | 92 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 07:00 | 88 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 08:00 | 85 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-07 09:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 10:00 | 120 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 11:00 | 176 | 99 | 6 | 93 | 2016
2016-03-07 12:00 | 190 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 13:00 | 213 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 14:00 | 194 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 15:00 | 173 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 16:00 | 168 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 17:00 | 167 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 18:00 | 162 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 19:00 | 160 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 20:00 | 157 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-07 21:00 | 159 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-07 22:00 | 156 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-07 23:00 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-08 | 152 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-08 01:00 | 152 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-08 02:00 | 151 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-08 03:00 | 154 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-08 04:00 | 142 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-08 05:00 | 136 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-08 06:00 | 136 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-08 07:00 | 136 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-08 08:00 | 141 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-08 09:00 | 143 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-08 10:00 | 87 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-08 11:00 | 84 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-08 12:00 | 89 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-08 13:00 | 89 | 99 | 24 | 75 | 2016
2016-03-08 14:00 | 160 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-08 15:00 | 159 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-08 16:00 | 158 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-08 17:00 | 157 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-08 18:00 | 157 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-08 19:00 | 152 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-08 20:00 | 116 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-08 21:00 | 103 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-08 22:00 | 92 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-08 23:00 | 88 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 | 88 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 01:00 | 82 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 02:00 | 87 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-09 03:00 | 87 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 04:00 | 87 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 05:00 | 87 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 06:00 | 87 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 07:00 | 87 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 08:00 | 87 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 09:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 10:00 | 125 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-09 11:00 | 160 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 12:00 | 191 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 13:00 | 194 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 14:00 | 174 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 15:00 | 165 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-09 16:00 | 162 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 17:00 | 162 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 18:00 | 157 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 19:00 | 157 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 20:00 | 157 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 21:00 | 155 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 22:00 | 154 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-09 23:00 | 152 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-10 | 154 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-10 01:00 | 152 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-10 02:00 | 150 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-10 03:00 | 135 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-10 04:00 | 88 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-10 05:00 | 89 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-10 06:00 | 83 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-10 07:00 | 88 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-10 08:00 | 86 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-10 09:00 | 86 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-10 10:00 | 134 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-10 11:00 | 35 | 96 | 94 | 2 | 2016
2016-03-10 12:00 | 87 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-10 13:00 | 154 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-10 14:00 | 157 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-10 15:00 | 167 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-10 16:00 | 165 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-10 17:00 | 165 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-10 18:00 | 165 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-10 19:00 | 165 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-10 20:00 | 160 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-10 21:00 | 158 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-10 22:00 | 156 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-10 23:00 | 156 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-11 | 154 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-11 01:00 | 152 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-11 02:00 | 89 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-11 03:00 | 87 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-11 04:00 | 85 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-11 05:00 | 84 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 06:00 | 92 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 07:00 | 87 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-11 08:00 | 87 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 09:00 | 87 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 10:00 | 138 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 11:00 | 181 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 12:00 | 183 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 13:00 | 158 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 14:00 | 133 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 15:00 | 88 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 16:00 | 88 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-11 17:00 | 169 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 18:00 | 170 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 19:00 | 168 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 20:00 | 164 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-11 21:00 | 163 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-11 22:00 | 164 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-11 23:00 | 162 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 | 161 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 01:00 | 161 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 02:00 | 160 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 03:00 | 161 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 04:00 | 158 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 05:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 06:00 | 85 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 07:00 | 88 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 08:00 | 88 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 09:00 | 88 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 10:00 | 156 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-12 11:00 | 163 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 12:00 | 161 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 13:00 | 163 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 14:00 | 165 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 15:00 | 172 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 16:00 | 176 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 17:00 | 182 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 18:00 | 182 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 19:00 | 182 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 20:00 | 180 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 21:00 | 177 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-12 22:00 | 179 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-12 23:00 | 177 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 | 178 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-13 01:00 | 176 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-13 02:00 | 174 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 03:00 | 175 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 04:00 | 173 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 05:00 | 174 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 06:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 07:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 08:00 | 171 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 09:00 | 171 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 10:00 | 171 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 11:00 | 171 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-13 12:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 13:00 | 176 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-13 14:00 | 176 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 15:00 | 181 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-13 16:00 | 186 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-13 17:00 | 192 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-13 18:00 | 191 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-13 19:00 | 189 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-13 20:00 | 188 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-13 21:00 | 187 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-13 22:00 | 185 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-13 23:00 | 185 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 | 185 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 01:00 | 184 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 02:00 | 183 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 03:00 | 182 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 04:00 | 180 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 05:00 | 181 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-14 06:00 | 176 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 07:00 | 179 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 08:00 | 178 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-14 09:00 | 178 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 10:00 | 180 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 11:00 | 179 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-14 12:00 | 180 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 13:00 | 179 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-14 14:00 | 179 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 15:00 | 178 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 16:00 | 179 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 17:00 | 178 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 18:00 | 178 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 19:00 | 178 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 20:00 | 176 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 21:00 | 176 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-14 22:00 | 176 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-14 23:00 | 175 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 | 174 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 01:00 | 172 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-15 02:00 | 173 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 03:00 | 172 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-15 04:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 05:00 | 170 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 06:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 07:00 | 88 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 08:00 | 86 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 09:00 | 86 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 10:00 | 85 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 11:00 | 90 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-15 12:00 | 92 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 13:00 | 168 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 14:00 | 175 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 15:00 | 175 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-15 16:00 | 176 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 17:00 | 176 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 18:00 | 176 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-15 19:00 | 175 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 20:00 | 175 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-15 21:00 | 175 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 22:00 | 175 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-15 23:00 | 176 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-16 | 173 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-16 01:00 | 173 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-16 02:00 | 174 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-16 03:00 | 177 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-16 04:00 | 178 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-16 05:00 | 177 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-16 06:00 | 177 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-16 07:00 | 173 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-16 08:00 | 172 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-16 09:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-16 10:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-16 11:00 | 172 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-16 12:00 | 171 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-16 13:00 | 171 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-16 14:00 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2016
2016-03-16 15:00 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2016
2016-03-16 16:00 | 0 | 98 | 98 | 0 | 2016
2016-03-16 17:00 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2016
2016-03-16 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-16 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-16 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-16 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-16 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-16 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 11:00 | 431 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 14:00 | 276 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-03-17 19:00 | 174 | 98 | 37 | 61 | 2016
2016-03-17 20:00 | 175 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-17 21:00 | 174 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-17 22:00 | 173 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-17 23:00 | 171 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-18 | 172 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 01:00 | 171 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-18 02:00 | 171 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 03:00 | 169 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 04:00 | 169 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 05:00 | 167 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-18 06:00 | 123 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 07:00 | 92 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-18 08:00 | 82 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 09:00 | 166 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-18 10:00 | 172 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-18 11:00 | 172 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-18 12:00 | 171 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-18 13:00 | 171 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-18 14:00 | 172 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 15:00 | 174 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 16:00 | 180 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 17:00 | 185 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 18:00 | 190 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-18 19:00 | 191 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-18 20:00 | 190 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-18 21:00 | 190 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-18 22:00 | 188 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-18 23:00 | 187 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 | 187 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-19 01:00 | 185 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 02:00 | 184 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 03:00 | 182 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-19 04:00 | 183 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 05:00 | 181 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-19 06:00 | 181 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 07:00 | 180 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-19 08:00 | 179 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 09:00 | 182 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 10:00 | 181 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 11:00 | 182 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-19 12:00 | 182 | 96 | 0 | 96 | 2016
2016-03-19 13:00 | 184 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-19 14:00 | 187 | 95 | 0 | 95 | 2016
2016-03-19 15:00 | 190 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 16:00 | 197 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-19 17:00 | 206 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-19 18:00 | 213 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-19 19:00 | 215 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-19 20:00 | 214 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 21:00 | 211 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-19 22:00 | 209 | 97 | 0 | 97 | 2016
2016-03-19 23:00 | 207 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 | 206 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 01:00 | 206 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 02:00 | 205 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 03:00 | 203 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 04:00 | 203 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-20 05:00 | 203 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 06:00 | 202 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 07:00 | 201 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-20 08:00 | 201 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 09:00 | 200 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 10:00 | 199 | 98 | 0 | 98 | 2016
2016-03-20 11:00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-20 12:00 | 202 | 99 | 0 | 99 | 2016
2016-03-20 13:00 | 201 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-20 14:00 | 202 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-20 15:00 | 204 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-20 16:00 | 209 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-03-20 17:00 | 216 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-20 18:00 | 220 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-20 19:00 | 224 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-20 20:00 | 223 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-20 21:00 | 222 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-20 22:00 | 221 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-20 23:00 | 220 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 | 220 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-21 01:00 | 219 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-21 02:00 | 217 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 03:00 | 218 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 04:00 | 217 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 05:00 | 216 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 06:00 | 215 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 07:00 | 214 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 08:00 | 213 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-21 09:00 | 212 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 10:00 | 212 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 11:00 | 212 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 12:00 | 212 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 13:00 | 214 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-21 14:00 | 218 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-03-21 15:00 | 232 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-03-21 16:00 | 247 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-03-21 17:00 | 255 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-21 18:00 | 255 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-21 19:00 | 253 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-21 20:00 | 251 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-21 21:00 | 248 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-03-21 22:00 | 247 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-21 23:00 | 244 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-22 | 244 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-22 01:00 | 242 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-03-22 02:00 | 242 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-22 03:00 | 240 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-22 04:00 | 239 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-22 05:00 | 239 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-03-22 06:00 | 238 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-03-22 07:00 | 237 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-03-22 08:00 | 236 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-03-22 09:00 | 235 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-03-22 10:00 | 235 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-03-22 11:00 | 152 | 104 | 48 | 56 | 2016
2016-03-22 12:00 | 229 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-03-22 13:00 | 236 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-03-22 14:00 | 239 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-03-22 15:00 | 254 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-03-22 16:00 | 275 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-03-22 17:00 | 291 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-03-22 18:00 | 308 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-03-22 19:00 | 302 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-03-22 20:00 | 301 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-03-22 21:00 | 296 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-03-22 22:00 | 293 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-03-22 23:00 | 289 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-03-23 | 288 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-03-23 01:00 | 286 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-03-23 02:00 | 285 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-03-23 03:00 | 284 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-03-23 04:00 | 278 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-03-23 05:00 | 281 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-03-23 06:00 | 274 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-03-23 07:00 | 275 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-03-23 08:00 | 273 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-03-23 09:00 | 272 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-03-23 10:00 | 272 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-03-23 11:00 | 276 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-03-23 12:00 | 268 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-03-23 13:00 | 269 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-23 14:00 | 271 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-03-23 15:00 | 267 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-23 16:00 | 261 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-23 17:00 | 264 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-23 18:00 | 267 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-23 19:00 | 265 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-23 20:00 | 261 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-23 21:00 | 258 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-23 22:00 | 260 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-23 23:00 | 257 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 | 258 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 01:00 | 256 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-24 02:00 | 256 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 03:00 | 256 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-24 04:00 | 260 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 05:00 | 251 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-24 06:00 | 251 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-24 07:00 | 249 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-24 08:00 | 245 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 09:00 | 247 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 10:00 | 249 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 11:00 | 247 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-24 12:00 | 246 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 13:00 | 250 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 14:00 | 246 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 15:00 | 255 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-24 16:00 | 265 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-24 17:00 | 277 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 18:00 | 286 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-24 19:00 | 286 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-24 20:00 | 281 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 21:00 | 277 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 22:00 | 274 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-24 23:00 | 270 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-25 | 275 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 01:00 | 268 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 02:00 | 269 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-25 03:00 | 266 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-25 04:00 | 266 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-25 05:00 | 263 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-25 06:00 | 264 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-25 07:00 | 258 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 08:00 | 260 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-25 09:00 | 258 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 10:00 | 255 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 11:00 | 255 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 12:00 | 258 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 13:00 | 261 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-25 14:00 | 258 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 15:00 | 260 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 16:00 | 267 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-25 17:00 | 267 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-03-25 18:00 | 258 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-25 19:00 | 256 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-25 20:00 | 254 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 21:00 | 254 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-03-25 22:00 | 252 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-25 23:00 | 254 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 | 251 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 01:00 | 247 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-26 02:00 | 253 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 03:00 | 247 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 04:00 | 247 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 05:00 | 242 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 06:00 | 244 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-26 07:00 | 243 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-03-26 08:00 | 239 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 09:00 | 238 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-03-26 10:00 | 242 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-03-26 11:00 | 243 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-03-26 12:00 | 243 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-03-26 13:00 | 239 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-03-26 14:00 | 254 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-03-26 15:00 | 265 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 16:00 | 284 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-26 17:00 | 304 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 18:00 | 311 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 19:00 | 310 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 20:00 | 305 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 21:00 | 304 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 22:00 | 299 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-26 23:00 | 296 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-27 | 291 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-27 01:00 | 296 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-27 02:00 | 287 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-27 03:00 | 287 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-27 04:00 | 287 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-27 05:00 | 281 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-27 06:00 | 285 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-27 07:00 | 282 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-27 08:00 | 288 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-27 09:00 | 278 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-27 10:00 | 278 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-27 11:00 | 277 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-27 12:00 | 278 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-27 13:00 | 279 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-27 14:00 | 277 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-27 15:00 | 278 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-27 16:00 | 282 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-27 17:00 | 281 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-27 18:00 | 279 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-27 19:00 | 280 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-27 20:00 | 278 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-27 21:00 | 276 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-27 22:00 | 274 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-27 23:00 | 274 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-28 | 275 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-28 01:00 | 278 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-28 02:00 | 278 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-28 03:00 | 266 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-28 04:00 | 268 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-28 05:00 | 268 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-28 06:00 | 266 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-28 07:00 | 266 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-28 08:00 | 264 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-28 09:00 | 263 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-03-28 10:00 | 263 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-28 11:00 | 264 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-28 12:00 | 260 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-28 13:00 | 262 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-03-28 14:00 | 269 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-28 15:00 | 270 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-28 16:00 | 263 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-28 17:00 | 267 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-28 18:00 | 262 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-28 19:00 | 261 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-28 20:00 | 261 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-28 21:00 | 257 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-28 22:00 | 258 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-28 23:00 | 259 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-29 | 254 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-29 01:00 | 254 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-29 02:00 | 250 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-29 03:00 | 253 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-29 04:00 | 258 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-29 05:00 | 252 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-29 06:00 | 252 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-29 07:00 | 258 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-29 08:00 | 250 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-29 09:00 | 255 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-29 10:00 | 251 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-29 11:00 | 249 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-29 12:00 | 257 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-29 13:00 | 254 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-29 14:00 | 250 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-29 15:00 | 252 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-29 16:00 | 93 | 122 | 47 | 75 | 2016
2016-03-29 17:00 | 252 | 119 | 71 | 48 | 2016
2016-03-29 18:00 | 267 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-29 19:00 | 267 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-29 20:00 | 271 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-29 21:00 | 269 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-29 22:00 | 269 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-29 23:00 | 268 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 | 267 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 01:00 | 264 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-30 02:00 | 266 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-30 03:00 | 262 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 04:00 | 257 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 05:00 | 257 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-30 06:00 | 255 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 07:00 | 259 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-03-30 08:00 | 251 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 09:00 | 252 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 10:00 | 254 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-03-30 11:00 | 251 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 12:00 | 249 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-03-30 13:00 | 259 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 14:00 | 270 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-03-30 15:00 | 291 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 16:00 | 327 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-03-30 17:00 | 372 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-03-30 18:00 | 417 | 121 | 27 | 94 | 2016
2016-03-30 19:00 | 417 | 123 | 78 | 45 | 2016
2016-03-30 20:00 | 420 | 121 | 66 | 55 | 2016
2016-03-30 21:00 | 420 | 121 | 49 | 72 | 2016
2016-03-30 22:00 | 414 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-03-30 23:00 | 403 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-31 | 394 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-31 01:00 | 388 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-31 02:00 | 381 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-03-31 03:00 | 375 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-31 04:00 | 371 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-31 05:00 | 367 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-03-31 06:00 | 364 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-03-31 07:00 | 358 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-03-31 08:00 | 356 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-03-31 09:00 | 357 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-03-31 10:00 | 351 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-03-31 11:00 | 349 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-03-31 12:00 | 353 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-03-31 13:00 | 360 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-03-31 14:00 | 370 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-03-31 15:00 | 417 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-03-31 16:00 | 418 | 130 | 110 | 20 | 2016
2016-03-31 17:00 | 418 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-03-31 18:00 | 418 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-03-31 19:00 | 417 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-03-31 20:00 | 415 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-03-31 21:00 | 419 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-03-31 22:00 | 419 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-03-31 23:00 | 419 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-04-01 | 420 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-04-01 01:00 | 420 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-04-01 02:00 | 419 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-04-01 03:00 | 419 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-04-01 04:00 | 419 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-04-01 05:00 | 417 | 144 | 0 | 144 | 2016
2016-04-01 06:00 | 417 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-04-01 07:00 | 421 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-04-01 08:00 | 420 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-04-01 09:00 | 420 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-04-01 10:00 | 420 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-04-01 11:00 | 420 | 145 | 0 | 145 | 2016
2016-04-01 12:00 | 418 | 144 | 0 | 144 | 2016
2016-04-01 13:00 | 418 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-04-01 14:00 | 418 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-04-01 15:00 | 418 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-04-01 16:00 | 418 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-04-01 17:00 | 418 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-04-01 18:00 | 419 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-04-01 19:00 | 418 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-04-01 20:00 | 419 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-04-01 21:00 | 419 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-04-01 22:00 | 419 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-04-01 23:00 | 418 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-04-02 | 419 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-04-02 01:00 | 419 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-04-02 02:00 | 419 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-04-02 03:00 | 420 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-04-02 04:00 | 420 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-04-02 05:00 | 420 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-04-02 06:00 | 418 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-04-02 07:00 | 418 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-04-02 08:00 | 417 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-04-02 09:00 | 417 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-04-02 10:00 | 418 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-04-02 11:00 | 418 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-04-02 12:00 | 418 | 180 | 0 | 180 | 2016
2016-04-02 13:00 | 418 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-04-02 14:00 | 418 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-04-02 15:00 | 418 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-04-02 16:00 | 418 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-04-02 17:00 | 418 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-04-02 18:00 | 419 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-04-02 19:00 | 418 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-04-02 20:00 | 419 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-04-02 21:00 | 419 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-04-02 22:00 | 419 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-04-02 23:00 | 419 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-04-03 | 419 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-04-03 01:00 | 419 | 180 | 0 | 180 | 2016
2016-04-03 02:00 | 419 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-04-03 03:00 | 419 | 183 | 0 | 183 | 2016
2016-04-03 04:00 | 419 | 182 | 0 | 182 | 2016
2016-04-03 05:00 | 419 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-04-03 06:00 | 419 | 186 | 0 | 186 | 2016
2016-04-03 07:00 | 419 | 186 | 0 | 186 | 2016
2016-04-03 08:00 | 419 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-04-03 09:00 | 419 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-04-03 10:00 | 419 | 190 | 0 | 190 | 2016
2016-04-03 11:00 | 419 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-04-03 12:00 | 419 | 191 | 0 | 191 | 2016
2016-04-03 13:00 | 419 | 193 | 0 | 193 | 2016
2016-04-03 14:00 | 419 | 196 | 0 | 196 | 2016
2016-04-03 15:00 | 417 | 198 | 0 | 198 | 2016
2016-04-03 16:00 | 416 | 198 | 0 | 198 | 2016
2016-04-03 17:00 | 416 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-03 18:00 | 420 | 201 | 0 | 201 | 2016
2016-04-03 19:00 | 420 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-03 20:00 | 420 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-03 21:00 | 420 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-03 22:00 | 420 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-03 23:00 | 420 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-04 | 419 | 210 | 209 | 1 | 2016
2016-04-04 01:00 | 419 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-04 02:00 | 419 | 210 | 209 | 1 | 2016
2016-04-04 03:00 | 419 | 214 | 205 | 9 | 2016
2016-04-04 04:00 | 419 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-04 05:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-04 06:00 | 420 | 212 | 208 | 4 | 2016
2016-04-04 07:00 | 419 | 210 | 209 | 1 | 2016
2016-04-04 08:00 | 420 | 213 | 207 | 6 | 2016
2016-04-04 09:00 | 419 | 215 | 204 | 11 | 2016
2016-04-04 10:00 | 419 | 215 | 204 | 11 | 2016
2016-04-04 11:00 | 419 | 217 | 202 | 15 | 2016
2016-04-04 12:00 | 420 | 220 | 200 | 20 | 2016
2016-04-04 13:00 | 420 | 220 | 200 | 20 | 2016
2016-04-04 14:00 | 420 | 218 | 202 | 16 | 2016
2016-04-04 15:00 | 421 | 226 | 195 | 31 | 2016
2016-04-04 16:00 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-04 17:00 | 421 | 243 | 178 | 65 | 2016
2016-04-04 18:00 | 421 | 234 | 187 | 47 | 2016
2016-04-04 19:00 | 421 | 242 | 179 | 63 | 2016
2016-04-04 20:00 | 415 | 237 | 178 | 59 | 2016
2016-04-04 21:00 | 420 | 231 | 189 | 42 | 2016
2016-04-04 22:00 | 420 | 238 | 182 | 56 | 2016
2016-04-04 23:00 | 420 | 234 | 186 | 48 | 2016
2016-04-05 | 420 | 231 | 189 | 42 | 2016
2016-04-05 01:00 | 420 | 227 | 193 | 34 | 2016
2016-04-05 02:00 | 420 | 229 | 191 | 38 | 2016
2016-04-05 03:00 | 420 | 231 | 189 | 42 | 2016
2016-04-05 04:00 | 417 | 229 | 188 | 41 | 2016
2016-04-05 05:00 | 417 | 228 | 189 | 39 | 2016
2016-04-05 06:00 | 423 | 224 | 199 | 25 | 2016
2016-04-05 07:00 | 421 | 230 | 191 | 39 | 2016
2016-04-05 08:00 | 421 | 228 | 193 | 35 | 2016
2016-04-05 09:00 | 421 | 229 | 192 | 37 | 2016
2016-04-05 10:00 | 418 | 231 | 187 | 44 | 2016
2016-04-05 11:00 | 417 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 12:00 | 417 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 13:00 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 14:00 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 15:00 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 16:00 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 17:00 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 18:00 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 19:00 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 20:00 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 21:00 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 22:00 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-05 23:00 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 01:00 | 416 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 02:00 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 03:00 | 422 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 04:00 | 421 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 05:00 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 06:00 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 07:00 | 419 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 08:00 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 09:00 | 419 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 10:00 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 11:00 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 12:00 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 13:00 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 14:00 | 419 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 15:00 | 419 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 16:00 | 418 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-06 17:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-06 18:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-06 19:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-06 20:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-06 21:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-06 22:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-06 23:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-07 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-07 01:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-07 02:00 | 420 | 34 | 0 | 34 | 2016
2016-04-07 03:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-07 04:00 | 420 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-07 05:00 | 419 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-07 06:00 | 421 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-07 07:00 | 420 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-07 08:00 | 421 | 35 | 0 | 35 | 2016
2016-04-07 09:00 | 420 | 34 | 0 | 34 | 2016
2016-04-07 10:00 | 418 | 34 | 0 | 34 | 2016
2016-04-07 11:00 | 419 | 34 | 0 | 34 | 2016
2016-04-07 12:00 | 419 | 34 | 0 | 34 | 2016
2016-04-07 13:00 | 419 | 34 | 0 | 34 | 2016
2016-04-07 14:00 | 419 | 34 | 0 | 34 | 2016
2016-04-07 15:00 | 419 | 34 | 0 | 34 | 2016
2016-04-07 16:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-07 17:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-07 18:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-07 19:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-07 20:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-07 21:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-07 22:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-07 23:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-08 | 421 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 01:00 | 418 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 02:00 | 419 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 03:00 | 419 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 04:00 | 419 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 05:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-08 06:00 | 419 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 07:00 | 419 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 08:00 | 419 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-08 09:00 | 419 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 10:00 | 419 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 11:00 | 420 | 31 | 0 | 31 | 2016
2016-04-08 12:00 | 420 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 13:00 | 420 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 14:00 | 420 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 15:00 | 420 | 30 | 0 | 30 | 2016
2016-04-08 16:00 | 420 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-04-08 17:00 | 243 | 179 | 64 | 115 | 2016
2016-04-08 18:00 | 422 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-04-08 19:00 | 422 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-04-08 20:00 | 422 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-04-08 21:00 | 421 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-04-08 22:00 | 421 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-04-08 23:00 | 420 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-04-09 | 420 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-04-09 01:00 | 419 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-04-09 02:00 | 419 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-04-09 03:00 | 416 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-04-09 04:00 | 416 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-04-09 05:00 | 416 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-04-09 06:00 | 416 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-04-09 07:00 | 416 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-04-09 08:00 | 416 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-04-09 09:00 | 421 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-04-09 10:00 | 419 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-04-09 11:00 | 419 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-04-09 12:00 | 419 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-04-09 13:00 | 419 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-04-09 14:00 | 420 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-04-09 15:00 | 419 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-04-09 16:00 | 419 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-04-09 17:00 | 419 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-04-09 18:00 | 417 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-04-09 19:00 | 420 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-04-09 20:00 | 420 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-04-09 21:00 | 419 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-04-09 22:00 | 419 | 170 | 165 | 5 | 2016
2016-04-09 23:00 | 422 | 170 | 167 | 3 | 2016
2016-04-10 | 418 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-04-10 01:00 | 418 | 167 | 149 | 18 | 2016
2016-04-10 02:00 | 419 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-04-10 03:00 | 419 | 168 | 152 | 16 | 2016
2016-04-10 04:00 | 419 | 168 | 152 | 16 | 2016
2016-04-10 05:00 | 419 | 168 | 149 | 19 | 2016
2016-04-10 06:00 | 420 | 164 | 147 | 17 | 2016
2016-04-10 07:00 | 420 | 166 | 149 | 17 | 2016
2016-04-10 08:00 | 420 | 164 | 128 | 36 | 2016
2016-04-10 09:00 | 420 | 168 | 126 | 42 | 2016
2016-04-10 10:00 | 420 | 162 | 122 | 40 | 2016
2016-04-10 11:00 | 420 | 160 | 124 | 36 | 2016
2016-04-10 12:00 | 420 | 166 | 124 | 42 | 2016
2016-04-10 13:00 | 420 | 159 | 126 | 33 | 2016
2016-04-10 14:00 | 420 | 164 | 110 | 54 | 2016
2016-04-10 15:00 | 420 | 160 | 118 | 42 | 2016
2016-04-10 16:00 | 420 | 161 | 124 | 37 | 2016
2016-04-10 17:00 | 420 | 161 | 141 | 20 | 2016
2016-04-10 18:00 | 420 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-04-10 19:00 | 420 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-04-10 20:00 | 420 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-04-10 21:00 | 420 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-04-10 22:00 | 420 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-04-10 23:00 | 420 | 162 | 149 | 13 | 2016
2016-04-11 | 421 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-04-11 01:00 | 418 | 160 | 154 | 6 | 2016
2016-04-11 02:00 | 421 | 159 | 145 | 14 | 2016
2016-04-11 03:00 | 417 | 159 | 158 | 1 | 2016
2016-04-11 04:00 | 417 | 159 | 152 | 7 | 2016
2016-04-11 05:00 | 421 | 161 | 141 | 20 | 2016
2016-04-11 06:00 | 421 | 163 | 145 | 18 | 2016
2016-04-11 07:00 | 421 | 156 | 136 | 20 | 2016
2016-04-11 08:00 | 419 | 159 | 122 | 37 | 2016
2016-04-11 09:00 | 419 | 162 | 132 | 30 | 2016
2016-04-11 10:00 | 419 | 159 | 120 | 39 | 2016
2016-04-11 11:00 | 420 | 158 | 116 | 42 | 2016
2016-04-11 12:00 | 422 | 156 | 110 | 46 | 2016
2016-04-11 13:00 | 420 | 158 | 114 | 44 | 2016
2016-04-11 14:00 | 420 | 157 | 122 | 35 | 2016
2016-04-11 15:00 | 420 | 160 | 147 | 13 | 2016
2016-04-11 16:00 | 420 | 199 | 0 | 199 | 2016
2016-04-11 17:00 | 420 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-11 18:00 | 420 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-11 19:00 | 420 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-11 20:00 | 420 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-11 21:00 | 420 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-11 22:00 | 420 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-11 23:00 | 420 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-12 | 420 | 201 | 0 | 201 | 2016
2016-04-12 01:00 | 420 | 199 | 0 | 199 | 2016
2016-04-12 02:00 | 420 | 201 | 0 | 201 | 2016
2016-04-12 03:00 | 420 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-04-12 04:00 | 420 | 200 | 0 | 200 | 2016
2016-04-12 05:00 | 420 | 200 | 198 | 2 | 2016
2016-04-12 06:00 | 419 | 204 | 198 | 6 | 2016
2016-04-12 07:00 | 419 | 202 | 200 | 2 | 2016
2016-04-12 08:00 | 419 | 201 | 190 | 11 | 2016
2016-04-12 09:00 | 422 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-12 10:00 | 422 | 194 | 193 | 1 | 2016
2016-04-12 11:00 | 420 | 203 | 195 | 8 | 2016
2016-04-12 12:00 | 420 | 203 | 167 | 36 | 2016
2016-04-12 13:00 | 420 | 199 | 183 | 16 | 2016
2016-04-12 14:00 | 420 | 202 | 172 | 30 | 2016
2016-04-12 15:00 | 420 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-12 16:00 | 420 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-12 17:00 | 420 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-12 18:00 | 420 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-12 19:00 | 420 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-12 20:00 | 420 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-12 21:00 | 422 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-12 22:00 | 422 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-12 23:00 | 420 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-13 | 420 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-13 01:00 | 420 | 211 | 209 | 2 | 2016
2016-04-13 02:00 | 420 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-13 03:00 | 419 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-13 04:00 | 417 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-13 05:00 | 417 | 209 | 208 | 1 | 2016
2016-04-13 06:00 | 417 | 211 | 206 | 5 | 2016
2016-04-13 07:00 | 419 | 212 | 207 | 5 | 2016
2016-04-13 08:00 | 419 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-13 09:00 | 418 | 210 | 208 | 2 | 2016
2016-04-13 10:00 | 419 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-13 11:00 | 419 | 212 | 207 | 5 | 2016
2016-04-13 12:00 | 419 | 213 | 202 | 11 | 2016
2016-04-13 13:00 | 419 | 211 | 208 | 3 | 2016
2016-04-13 14:00 | 420 | 213 | 207 | 6 | 2016
2016-04-13 15:00 | 420 | 211 | 202 | 9 | 2016
2016-04-13 16:00 | 420 | 214 | 206 | 8 | 2016
2016-04-13 17:00 | 420 | 211 | 209 | 2 | 2016
2016-04-13 18:00 | 419 | 213 | 206 | 7 | 2016
2016-04-13 19:00 | 420 | 214 | 206 | 8 | 2016
2016-04-13 20:00 | 419 | 215 | 204 | 11 | 2016
2016-04-13 21:00 | 420 | 218 | 202 | 16 | 2016
2016-04-13 22:00 | 420 | 215 | 205 | 10 | 2016
2016-04-13 23:00 | 420 | 212 | 208 | 4 | 2016
2016-04-14 | 422 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-14 01:00 | 422 | 211 | 211 | 0 | 2016
2016-04-14 02:00 | 422 | 212 | 210 | 2 | 2016
2016-04-14 03:00 | 422 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-14 04:00 | 422 | 212 | 210 | 2 | 2016
2016-04-14 05:00 | 419 | 213 | 212 | 1 | 2016
2016-04-14 06:00 | 419 | 213 | 206 | 7 | 2016
2016-04-14 07:00 | 419 | 210 | 190 | 20 | 2016
2016-04-14 08:00 | 419 | 210 | 186 | 24 | 2016
2016-04-14 09:00 | 416 | 210 | 202 | 8 | 2016
2016-04-14 10:00 | 422 | 210 | 195 | 15 | 2016
2016-04-14 11:00 | 419 | 209 | 193 | 16 | 2016
2016-04-14 12:00 | 419 | 207 | 181 | 26 | 2016
2016-04-14 13:00 | 420 | 211 | 179 | 32 | 2016
2016-04-14 14:00 | 420 | 211 | 195 | 16 | 2016
2016-04-14 15:00 | 420 | 207 | 181 | 26 | 2016
2016-04-14 16:00 | 420 | 211 | 188 | 23 | 2016
2016-04-14 17:00 | 420 | 213 | 183 | 30 | 2016
2016-04-14 18:00 | 420 | 218 | 202 | 16 | 2016
2016-04-14 19:00 | 418 | 217 | 201 | 16 | 2016
2016-04-14 20:00 | 419 | 218 | 210 | 8 | 2016
2016-04-14 21:00 | 419 | 214 | 195 | 19 | 2016
2016-04-14 22:00 | 420 | 211 | 198 | 13 | 2016
2016-04-14 23:00 | 421 | 217 | 190 | 27 | 2016
2016-04-15 | 421 | 214 | 193 | 21 | 2016
2016-04-15 01:00 | 419 | 209 | 188 | 21 | 2016
2016-04-15 02:00 | 419 | 211 | 183 | 28 | 2016
2016-04-15 03:00 | 418 | 212 | 193 | 19 | 2016
2016-04-15 04:00 | 418 | 212 | 186 | 26 | 2016
2016-04-15 05:00 | 418 | 210 | 200 | 10 | 2016
2016-04-15 06:51 | 419 | 212 | 174 | 38 | 2016
2016-04-15 07:00 | 419 | 213 | 174 | 39 | 2016
2016-04-15 08:00 | 419 | 215 | 174 | 41 | 2016
2016-04-15 09:00 | 419 | 214 | 179 | 35 | 2016
2016-04-15 10:00 | 419 | 210 | 170 | 40 | 2016
2016-04-15 11:00 | 419 | 213 | 158 | 55 | 2016
2016-04-15 12:00 | 419 | 212 | 165 | 47 | 2016
2016-04-15 13:00 | 421 | 212 | 158 | 54 | 2016
2016-04-15 14:00 | 420 | 207 | 154 | 53 | 2016
2016-04-15 15:00 | 420 | 211 | 170 | 41 | 2016
2016-04-15 16:00 | 419 | 213 | 163 | 50 | 2016
2016-04-15 17:00 | 420 | 210 | 165 | 45 | 2016
2016-04-15 18:00 | 420 | 210 | 181 | 29 | 2016
2016-04-15 19:00 | 420 | 213 | 193 | 20 | 2016
2016-04-15 20:00 | 419 | 212 | 198 | 14 | 2016
2016-04-15 21:00 | 420 | 208 | 195 | 13 | 2016
2016-04-15 22:00 | 420 | 210 | 198 | 12 | 2016
2016-04-15 23:00 | 421 | 211 | 193 | 18 | 2016
2016-04-16 | 420 | 213 | 195 | 18 | 2016
2016-04-16 01:00 | 419 | 210 | 181 | 29 | 2016
2016-04-16 02:00 | 419 | 209 | 181 | 28 | 2016
2016-04-16 03:00 | 419 | 212 | 167 | 45 | 2016
2016-04-16 04:00 | 419 | 210 | 176 | 34 | 2016
2016-04-16 05:00 | 419 | 211 | 181 | 30 | 2016
2016-04-16 06:00 | 420 | 210 | 181 | 29 | 2016
2016-04-16 07:00 | 420 | 211 | 167 | 44 | 2016
2016-04-16 08:00 | 420 | 211 | 156 | 55 | 2016
2016-04-16 09:00 | 420 | 210 | 165 | 45 | 2016
2016-04-16 10:00 | 420 | 210 | 167 | 43 | 2016
2016-04-16 11:00 | 420 | 211 | 158 | 53 | 2016
2016-04-16 12:00 | 420 | 213 | 147 | 66 | 2016
2016-04-16 13:00 | 420 | 208 | 158 | 50 | 2016
2016-04-16 14:00 | 420 | 211 | 167 | 44 | 2016
2016-04-16 15:00 | 420 | 209 | 165 | 44 | 2016
2016-04-16 16:00 | 420 | 208 | 190 | 18 | 2016
2016-04-16 17:00 | 420 | 210 | 202 | 8 | 2016
2016-04-16 18:00 | 420 | 210 | 198 | 12 | 2016
2016-04-16 19:00 | 420 | 199 | 0 | 199 | 2016
2016-04-16 20:00 | 420 | 214 | 206 | 8 | 2016
2016-04-16 21:00 | 420 | 212 | 208 | 4 | 2016
2016-04-16 22:00 | 420 | 211 | 209 | 2 | 2016
2016-04-16 23:00 | 422 | 214 | 212 | 2 | 2016
2016-04-17 | 420 | 201 | 200 | 1 | 2016
2016-04-17 01:00 | 420 | 197 | 0 | 197 | 2016
2016-04-17 02:00 | 420 | 200 | 0 | 200 | 2016
2016-04-17 03:00 | 420 | 202 | 181 | 21 | 2016
2016-04-17 04:00 | 420 | 202 | 200 | 2 | 2016
2016-04-17 05:00 | 420 | 207 | 195 | 12 | 2016
2016-04-17 06:00 | 418 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-17 07:00 | 417 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-17 08:00 | 417 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-17 09:00 | 422 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-17 10:00 | 422 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-04-17 11:00 | 419 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-17 12:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-17 13:00 | 419 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-04-17 14:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-17 15:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-17 16:00 | 420 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-17 17:00 | 419 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-04-17 18:00 | 420 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-17 19:00 | 419 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-17 20:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-17 21:00 | 419 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-17 22:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-17 23:00 | 420 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-18 | 420 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-18 01:00 | 422 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-18 02:00 | 420 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-18 03:00 | 419 | 199 | 0 | 199 | 2016
2016-04-18 04:00 | 419 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-18 05:00 | 419 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-18 06:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-18 07:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-18 08:00 | 422 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-18 09:00 | 422 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-18 10:00 | 422 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-18 11:00 | 421 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-18 12:00 | 418 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-18 13:00 | 418 | 209 | 209 | 0 | 2016
2016-04-18 14:00 | 418 | 209 | 209 | 0 | 2016
2016-04-18 15:00 | 418 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-18 16:00 | 418 | 210 | 208 | 2 | 2016
2016-04-18 17:00 | 418 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-18 18:00 | 420 | 210 | 210 | 0 | 2016
2016-04-18 19:00 | 420 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-18 20:00 | 420 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-18 21:00 | 420 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-04-18 22:00 | 422 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-18 23:00 | 422 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-19 | 422 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-04-19 01:00 | 422 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-04-19 02:00 | 422 | 211 | 211 | 0 | 2016
2016-04-19 03:00 | 421 | 204 | 202 | 2 | 2016
2016-04-19 04:00 | 420 | 204 | 193 | 11 | 2016
2016-04-19 05:00 | 421 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-19 06:00 | 421 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-19 07:00 | 419 | 208 | 207 | 1 | 2016
2016-04-19 08:00 | 419 | 204 | 193 | 11 | 2016
2016-04-19 09:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-19 10:00 | 0 | 212 | 212 | 0 | 2016
2016-04-19 11:00 | 420 | 201 | 195 | 6 | 2016
2016-04-19 12:00 | 418 | 206 | 188 | 18 | 2016
2016-04-19 13:00 | 417 | 200 | 186 | 14 | 2016
2016-04-19 14:00 | 416 | 204 | 172 | 32 | 2016
2016-04-19 15:00 | 0 | 214 | 214 | 0 | 2016
2016-04-19 16:00 | 421 | 208 | 195 | 13 | 2016
2016-04-19 17:00 | 420 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-19 18:00 | 417 | 210 | 207 | 3 | 2016
2016-04-19 19:00 | 418 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-19 20:00 | 417 | 209 | 208 | 1 | 2016
2016-04-19 21:00 | 417 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-19 22:00 | 416 | 210 | 206 | 4 | 2016
2016-04-19 23:00 | 418 | 209 | 209 | 0 | 2016
2016-04-20 | 418 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-04-20 01:00 | 417 | 209 | 208 | 1 | 2016
2016-04-20 02:00 | 418 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-04-20 03:00 | 418 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-20 04:00 | 419 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-20 05:00 | 419 | 212 | 207 | 5 | 2016
2016-04-20 06:00 | 419 | 212 | 207 | 5 | 2016
2016-04-20 07:00 | 418 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-20 08:00 | 418 | 213 | 210 | 3 | 2016
2016-04-20 09:00 | 418 | 209 | 209 | 0 | 2016
2016-04-20 10:00 | 420 | 207 | 205 | 2 | 2016
2016-04-20 11:00 | 420 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-04-20 12:00 | 419 | 208 | 198 | 10 | 2016
2016-04-20 13:00 | 421 | 208 | 202 | 6 | 2016
2016-04-20 14:00 | 418 | 209 | 181 | 28 | 2016
2016-04-20 15:00 | 417 | 209 | 198 | 11 | 2016
2016-04-20 16:00 | 417 | 210 | 207 | 3 | 2016
2016-04-20 17:00 | 416 | 211 | 205 | 6 | 2016
2016-04-20 18:00 | 416 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-04-20 19:00 | 418 | 209 | 209 | 0 | 2016
2016-04-20 20:00 | 418 | 211 | 207 | 4 | 2016
2016-04-20 21:00 | 418 | 209 | 209 | 0 | 2016
2016-04-20 22:00 | 418 | 212 | 206 | 6 | 2016
2016-04-20 23:00 | 418 | 214 | 204 | 10 | 2016
2016-04-21 | 418 | 211 | 207 | 4 | 2016
2016-04-21 01:00 | 418 | 209 | 209 | 0 | 2016
2016-04-21 02:00 | 417 | 211 | 206 | 5 | 2016
2016-04-21 03:00 | 417 | 211 | 206 | 5 | 2016
2016-04-21 04:00 | 418 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-21 05:00 | 417 | 214 | 203 | 11 | 2016
2016-04-21 06:00 | 417 | 210 | 207 | 3 | 2016
2016-04-21 07:00 | 418 | 210 | 208 | 2 | 2016
2016-04-21 08:00 | 418 | 211 | 207 | 4 | 2016
2016-04-21 09:00 | 418 | 210 | 208 | 2 | 2016
2016-04-21 10:00 | 418 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-04-21 11:00 | 418 | 213 | 210 | 3 | 2016
2016-04-21 12:00 | 418 | 210 | 202 | 8 | 2016
2016-04-21 13:00 | 418 | 212 | 205 | 7 | 2016
2016-04-21 14:00 | 418 | 210 | 205 | 5 | 2016
2016-04-21 15:00 | 418 | 214 | 204 | 10 | 2016
2016-04-21 16:00 | 418 | 217 | 201 | 16 | 2016
2016-04-21 17:00 | 418 | 215 | 203 | 12 | 2016
2016-04-21 18:00 | 419 | 215 | 204 | 11 | 2016
2016-04-21 19:00 | 419 | 220 | 199 | 21 | 2016
2016-04-21 20:00 | 419 | 217 | 202 | 15 | 2016
2016-04-21 21:00 | 419 | 217 | 202 | 15 | 2016
2016-04-21 22:00 | 419 | 215 | 204 | 11 | 2016
2016-04-21 23:00 | 419 | 215 | 204 | 11 | 2016
2016-04-22 | 419 | 214 | 205 | 9 | 2016
2016-04-22 01:00 | 419 | 213 | 206 | 7 | 2016
2016-04-22 02:00 | 419 | 221 | 198 | 23 | 2016
2016-04-22 03:00 | 419 | 219 | 200 | 19 | 2016
2016-04-22 04:00 | 419 | 217 | 202 | 15 | 2016
2016-04-22 05:00 | 419 | 215 | 204 | 11 | 2016
2016-04-22 06:00 | 418 | 220 | 198 | 22 | 2016
2016-04-22 07:00 | 419 | 221 | 198 | 23 | 2016
2016-04-22 08:00 | 419 | 217 | 202 | 15 | 2016
2016-04-22 09:00 | 419 | 222 | 197 | 25 | 2016
2016-04-22 10:00 | 419 | 219 | 200 | 19 | 2016
2016-04-22 11:00 | 419 | 213 | 206 | 7 | 2016
2016-04-22 12:00 | 419 | 223 | 196 | 27 | 2016
2016-04-22 13:00 | 419 | 223 | 196 | 27 | 2016
2016-04-22 14:00 | 419 | 227 | 192 | 35 | 2016
2016-04-22 15:00 | 419 | 223 | 196 | 27 | 2016
2016-04-22 16:00 | 419 | 228 | 191 | 37 | 2016
2016-04-22 17:00 | 419 | 219 | 200 | 19 | 2016
2016-04-22 18:00 | 418 | 220 | 198 | 22 | 2016
2016-04-22 19:00 | 419 | 220 | 199 | 21 | 2016
2016-04-22 20:00 | 416 | 222 | 194 | 28 | 2016
2016-04-22 21:00 | 416 | 219 | 197 | 22 | 2016
2016-04-22 22:00 | 421 | 229 | 192 | 37 | 2016
2016-04-22 23:00 | 421 | 218 | 203 | 15 | 2016
2016-04-23 | 416 | 218 | 198 | 20 | 2016
2016-04-23 01:00 | 416 | 219 | 197 | 22 | 2016
2016-04-23 02:00 | 421 | 223 | 198 | 25 | 2016
2016-04-23 03:00 | 419 | 217 | 202 | 15 | 2016
2016-04-23 04:00 | 418 | 220 | 198 | 22 | 2016
2016-04-23 05:00 | 416 | 226 | 190 | 36 | 2016
2016-04-23 06:00 | 416 | 226 | 190 | 36 | 2016
2016-04-23 07:00 | 416 | 224 | 192 | 32 | 2016
2016-04-23 08:00 | 420 | 222 | 198 | 24 | 2016
2016-04-23 09:00 | 419 | 222 | 197 | 25 | 2016
2016-04-23 10:00 | 418 | 220 | 198 | 22 | 2016
2016-04-23 11:00 | 418 | 221 | 197 | 24 | 2016
2016-04-23 12:00 | 418 | 232 | 230 | 2 | 2016
2016-04-23 13:00 | 418 | 227 | 191 | 36 | 2016
2016-04-23 14:00 | 418 | 222 | 196 | 26 | 2016
2016-04-23 15:00 | 418 | 227 | 191 | 36 | 2016
2016-04-23 16:00 | 418 | 222 | 196 | 26 | 2016
2016-04-23 17:00 | 418 | 223 | 195 | 28 | 2016
2016-04-23 18:00 | 418 | 226 | 192 | 34 | 2016
2016-04-23 19:00 | 418 | 227 | 191 | 36 | 2016
2016-04-23 20:00 | 418 | 223 | 195 | 28 | 2016
2016-04-23 21:00 | 418 | 222 | 196 | 26 | 2016
2016-04-23 22:00 | 418 | 221 | 197 | 24 | 2016
2016-04-23 23:00 | 418 | 228 | 190 | 38 | 2016
2016-04-24 | 418 | 224 | 194 | 30 | 2016
2016-04-24 01:00 | 418 | 221 | 197 | 24 | 2016
2016-04-24 02:00 | 418 | 226 | 192 | 34 | 2016
2016-04-24 03:00 | 418 | 224 | 194 | 30 | 2016
2016-04-24 04:00 | 418 | 226 | 192 | 34 | 2016
2016-04-24 05:00 | 419 | 228 | 191 | 37 | 2016
2016-04-24 06:00 | 419 | 226 | 193 | 33 | 2016
2016-04-24 07:00 | 419 | 223 | 196 | 27 | 2016
2016-04-24 08:00 | 419 | 235 | 184 | 51 | 2016
2016-04-24 09:00 | 419 | 230 | 189 | 41 | 2016
2016-04-24 10:00 | 419 | 232 | 187 | 45 | 2016
2016-04-24 11:00 | 419 | 221 | 198 | 23 | 2016
2016-04-24 12:00 | 419 | 227 | 192 | 35 | 2016
2016-04-24 13:00 | 419 | 234 | 230 | 4 | 2016
2016-04-24 14:00 | 419 | 231 | 188 | 43 | 2016
2016-04-24 15:00 | 419 | 231 | 222 | 9 | 2016
2016-04-24 16:00 | 418 | 226 | 220 | 6 | 2016
2016-04-24 17:00 | 419 | 227 | 192 | 35 | 2016
2016-04-24 18:00 | 419 | 231 | 188 | 43 | 2016
2016-04-24 19:00 | 418 | 229 | 189 | 40 | 2016
2016-04-24 20:00 | 419 | 234 | 227 | 7 | 2016
2016-04-24 21:00 | 418 | 230 | 230 | 0 | 2016
2016-04-24 22:00 | 419 | 229 | 212 | 17 | 2016
2016-04-24 23:00 | 419 | 230 | 220 | 10 | 2016
2016-04-25 | 419 | 231 | 210 | 21 | 2016
2016-04-25 01:00 | 419 | 231 | 217 | 14 | 2016
2016-04-25 02:00 | 419 | 230 | 217 | 13 | 2016
2016-04-25 03:00 | 419 | 230 | 189 | 41 | 2016
2016-04-25 04:00 | 419 | 229 | 202 | 27 | 2016
2016-04-25 05:00 | 419 | 234 | 212 | 22 | 2016
2016-04-25 06:00 | 419 | 229 | 190 | 39 | 2016
2016-04-25 07:00 | 419 | 232 | 195 | 37 | 2016
2016-04-25 08:00 | 419 | 236 | 210 | 26 | 2016
2016-04-25 09:00 | 419 | 238 | 205 | 33 | 2016
2016-04-25 10:00 | 419 | 230 | 193 | 37 | 2016
2016-04-25 11:00 | 419 | 238 | 202 | 36 | 2016
2016-04-25 12:00 | 419 | 230 | 217 | 13 | 2016
2016-04-25 13:00 | 419 | 231 | 205 | 26 | 2016
2016-04-25 14:00 | 419 | 236 | 198 | 38 | 2016
2016-04-25 15:00 | 418 | 237 | 193 | 44 | 2016
2016-04-25 16:00 | 418 | 228 | 188 | 40 | 2016
2016-04-25 17:00 | 417 | 230 | 183 | 47 | 2016
2016-04-25 18:00 | 417 | 227 | 183 | 44 | 2016
2016-04-25 19:00 | 417 | 230 | 181 | 49 | 2016
2016-04-25 20:00 | 420 | 236 | 188 | 48 | 2016
2016-04-25 21:00 | 420 | 232 | 174 | 58 | 2016
2016-04-25 22:00 | 419 | 235 | 179 | 56 | 2016
2016-04-25 23:00 | 419 | 234 | 165 | 69 | 2016
2016-04-26 | 419 | 231 | 186 | 45 | 2016
2016-04-26 01:00 | 419 | 232 | 167 | 65 | 2016
2016-04-26 02:00 | 419 | 235 | 183 | 52 | 2016
2016-04-26 03:00 | 419 | 232 | 181 | 51 | 2016
2016-04-26 04:00 | 417 | 234 | 181 | 53 | 2016
2016-04-26 05:00 | 417 | 236 | 176 | 60 | 2016
2016-04-26 06:00 | 417 | 232 | 167 | 65 | 2016
2016-04-26 07:00 | 418 | 228 | 179 | 49 | 2016
2016-04-26 08:00 | 421 | 232 | 163 | 69 | 2016
2016-04-26 09:00 | 421 | 235 | 158 | 77 | 2016
2016-04-26 10:00 | 419 | 228 | 163 | 65 | 2016
2016-04-26 11:00 | 419 | 234 | 167 | 67 | 2016
2016-04-26 12:00 | 419 | 232 | 165 | 67 | 2016
2016-04-26 13:00 | 419 | 234 | 154 | 80 | 2016
2016-04-26 14:00 | 420 | 232 | 143 | 89 | 2016
2016-04-26 15:00 | 420 | 228 | 141 | 87 | 2016
2016-04-26 16:00 | 419 | 229 | 147 | 82 | 2016
2016-04-26 17:00 | 419 | 229 | 130 | 99 | 2016
2016-04-26 18:00 | 419 | 238 | 145 | 93 | 2016
2016-04-26 19:00 | 419 | 235 | 141 | 94 | 2016
2016-04-26 20:00 | 419 | 232 | 143 | 89 | 2016
2016-04-26 21:00 | 425 | 237 | 136 | 101 | 2016
2016-04-26 22:00 | 421 | 234 | 147 | 87 | 2016
2016-04-26 23:00 | 420 | 234 | 143 | 91 | 2016
2016-04-27 | 420 | 224 | 139 | 85 | 2016
2016-04-27 01:00 | 420 | 230 | 132 | 98 | 2016
2016-04-27 02:00 | 420 | 229 | 143 | 86 | 2016
2016-04-27 03:00 | 420 | 228 | 136 | 92 | 2016
2016-04-27 04:00 | 420 | 228 | 139 | 89 | 2016
2016-04-27 05:00 | 420 | 232 | 130 | 102 | 2016
2016-04-27 06:00 | 420 | 236 | 136 | 100 | 2016
2016-04-27 07:00 | 421 | 231 | 128 | 103 | 2016
2016-04-27 08:00 | 421 | 236 | 124 | 112 | 2016
2016-04-27 09:40 | 420 | 226 | 120 | 106 | 2016
2016-04-27 10:00 | 420 | 230 | 122 | 108 | 2016
2016-04-27 11:00 | 420 | 227 | 122 | 105 | 2016
2016-04-27 12:00 | 420 | 230 | 122 | 108 | 2016
2016-04-27 13:00 | 420 | 227 | 130 | 97 | 2016
2016-04-27 14:00 | 420 | 228 | 132 | 96 | 2016
2016-04-27 15:00 | 418 | 229 | 128 | 101 | 2016
2016-04-27 16:00 | 418 | 230 | 112 | 118 | 2016
2016-04-27 17:00 | 421 | 232 | 112 | 120 | 2016
2016-04-27 18:00 | 419 | 224 | 110 | 114 | 2016
2016-04-27 19:00 | 419 | 230 | 114 | 116 | 2016
2016-04-27 20:00 | 416 | 221 | 124 | 97 | 2016
2016-04-27 21:00 | 416 | 229 | 126 | 103 | 2016
2016-04-27 22:00 | 420 | 228 | 110 | 118 | 2016
2016-04-27 23:00 | 420 | 228 | 112 | 116 | 2016
2016-04-28 | 420 | 231 | 102 | 129 | 2016
2016-04-28 01:00 | 420 | 226 | 100 | 126 | 2016
2016-04-28 02:00 | 420 | 219 | 112 | 107 | 2016
2016-04-28 03:00 | 420 | 231 | 94 | 137 | 2016
2016-04-28 04:00 | 420 | 234 | 100 | 134 | 2016
2016-04-28 05:00 | 420 | 220 | 87 | 133 | 2016
2016-04-28 06:00 | 420 | 222 | 89 | 133 | 2016
2016-04-28 07:00 | 420 | 219 | 94 | 125 | 2016
2016-04-28 08:00 | 420 | 229 | 87 | 142 | 2016
2016-04-28 09:00 | 421 | 227 | 80 | 147 | 2016
2016-04-28 10:00 | 421 | 231 | 85 | 146 | 2016
2016-04-28 11:00 | 421 | 222 | 89 | 133 | 2016
2016-04-28 12:00 | 421 | 220 | 82 | 138 | 2016
2016-04-28 13:00 | 420 | 221 | 80 | 141 | 2016
2016-04-28 14:00 | 420 | 219 | 75 | 144 | 2016
2016-04-28 15:00 | 420 | 221 | 61 | 160 | 2016
2016-04-28 16:00 | 420 | 224 | 63 | 161 | 2016
2016-04-28 17:00 | 418 | 223 | 68 | 155 | 2016
2016-04-28 18:00 | 418 | 229 | 80 | 149 | 2016
2016-04-28 19:00 | 418 | 219 | 85 | 134 | 2016
2016-04-28 20:00 | 418 | 219 | 96 | 123 | 2016
2016-04-28 21:00 | 418 | 224 | 94 | 130 | 2016
2016-04-28 22:00 | 418 | 228 | 100 | 128 | 2016
2016-04-28 23:00 | 419 | 221 | 100 | 121 | 2016
2016-04-29 | 419 | 218 | 89 | 129 | 2016
2016-04-29 01:00 | 419 | 220 | 96 | 124 | 2016
2016-04-29 02:00 | 419 | 223 | 85 | 138 | 2016
2016-04-29 03:00 | 419 | 221 | 83 | 138 | 2016
2016-04-29 04:00 | 419 | 221 | 78 | 143 | 2016
2016-04-29 05:00 | 420 | 218 | 75 | 143 | 2016
2016-04-29 06:00 | 419 | 223 | 76 | 147 | 2016
2016-04-29 07:00 | 419 | 218 | 76 | 142 | 2016
2016-04-29 08:00 | 418 | 219 | 83 | 136 | 2016
2016-04-29 09:00 | 418 | 220 | 73 | 147 | 2016
2016-04-29 10:00 | 418 | 220 | 71 | 149 | 2016
2016-04-29 11:00 | 418 | 214 | 75 | 139 | 2016
2016-04-29 12:00 | 418 | 219 | 73 | 146 | 2016
2016-04-29 13:00 | 418 | 215 | 61 | 154 | 2016
2016-04-29 14:00 | 418 | 214 | 63 | 151 | 2016
2016-04-29 15:00 | 419 | 214 | 60 | 154 | 2016
2016-04-29 16:00 | 418 | 219 | 61 | 158 | 2016
2016-04-29 17:00 | 419 | 217 | 83 | 134 | 2016
2016-04-29 18:00 | 419 | 221 | 102 | 119 | 2016
2016-04-29 19:00 | 418 | 220 | 102 | 118 | 2016
2016-04-29 20:00 | 419 | 221 | 106 | 115 | 2016
2016-04-29 21:00 | 419 | 220 | 100 | 120 | 2016
2016-04-29 22:00 | 419 | 224 | 104 | 120 | 2016
2016-04-29 23:00 | 419 | 219 | 104 | 115 | 2016
2016-04-30 | 419 | 217 | 94 | 123 | 2016
2016-04-30 01:00 | 419 | 215 | 102 | 113 | 2016
2016-04-30 02:00 | 418 | 220 | 94 | 126 | 2016
2016-04-30 03:00 | 419 | 220 | 89 | 131 | 2016
2016-04-30 04:00 | 419 | 213 | 82 | 131 | 2016
2016-04-30 05:00 | 419 | 211 | 91 | 120 | 2016
2016-04-30 06:00 | 419 | 218 | 89 | 129 | 2016
2016-04-30 07:00 | 419 | 214 | 96 | 118 | 2016
2016-04-30 08:00 | 419 | 219 | 82 | 137 | 2016
2016-04-30 09:00 | 419 | 218 | 89 | 129 | 2016
2016-04-30 10:00 | 419 | 219 | 80 | 139 | 2016
2016-04-30 11:00 | 419 | 221 | 78 | 143 | 2016
2016-04-30 12:00 | 419 | 218 | 70 | 148 | 2016
2016-04-30 13:00 | 419 | 219 | 73 | 146 | 2016
2016-04-30 14:00 | 419 | 221 | 68 | 153 | 2016
2016-04-30 15:00 | 419 | 220 | 71 | 149 | 2016
2016-04-30 16:00 | 419 | 218 | 70 | 148 | 2016
2016-04-30 17:00 | 419 | 218 | 82 | 136 | 2016
2016-04-30 18:00 | 419 | 220 | 110 | 110 | 2016
2016-04-30 19:00 | 419 | 219 | 104 | 115 | 2016
2016-04-30 20:00 | 418 | 211 | 94 | 117 | 2016
2016-04-30 21:00 | 419 | 217 | 98 | 119 | 2016
2016-04-30 22:00 | 419 | 217 | 100 | 117 | 2016
2016-04-30 23:00 | 419 | 211 | 108 | 103 | 2016
2016-05-01 | 420 | 217 | 96 | 121 | 2016
2016-05-01 01:00 | 420 | 214 | 82 | 132 | 2016
2016-05-01 02:00 | 417 | 213 | 78 | 135 | 2016
2016-05-01 03:00 | 420 | 217 | 75 | 142 | 2016
2016-05-01 04:00 | 420 | 221 | 70 | 151 | 2016
2016-05-01 05:00 | 421 | 215 | 75 | 140 | 2016
2016-05-01 06:00 | 421 | 217 | 75 | 142 | 2016
2016-05-01 07:00 | 421 | 219 | 76 | 143 | 2016
2016-05-01 08:00 | 421 | 220 | 76 | 144 | 2016
2016-05-01 09:00 | 421 | 217 | 61 | 156 | 2016
2016-05-01 10:00 | 421 | 212 | 71 | 141 | 2016
2016-05-01 11:00 | 421 | 219 | 66 | 153 | 2016
2016-05-01 12:00 | 421 | 217 | 68 | 149 | 2016
2016-05-01 13:00 | 421 | 215 | 71 | 144 | 2016
2016-05-01 14:00 | 0 | 220 | 220 | 0 | 2016
2016-05-01 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-05-01 16:00 | 0 | 226 | 226 | 0 | 2016
2016-05-01 17:00 | 0 | 226 | 226 | 0 | 2016
2016-05-01 18:00 | 0 | 223 | 223 | 0 | 2016
2016-05-01 19:00 | 0 | 222 | 222 | 0 | 2016
2016-05-01 20:00 | 0 | 228 | 228 | 0 | 2016
2016-05-01 21:00 | 0 | 223 | 223 | 0 | 2016
2016-05-01 22:00 | 0 | 226 | 226 | 0 | 2016
2016-05-01 23:00 | 22 | 221 | 199 | 22 | 2016
2016-05-02 | 337 | 222 | 160 | 62 | 2016
2016-05-02 01:00 | 420 | 223 | 15 | 208 | 2016
2016-05-02 02:00 | 419 | 221 | 5 | 216 | 2016
2016-05-02 03:00 | 418 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-05-02 04:00 | 415 | 220 | 21 | 199 | 2016
2016-05-02 05:00 | 415 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-05-02 06:00 | 414 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-05-02 07:00 | 412 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-05-02 08:00 | 411 | 222 | 0 | 222 | 2016
2016-05-02 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-05-02 10:00 | 3 | 219 | 216 | 3 | 2016
2016-05-02 11:00 | 417 | 218 | 22 | 196 | 2016
2016-05-02 12:00 | 416 | 214 | 60 | 154 | 2016
2016-05-02 13:57 | 419 | 217 | 78 | 139 | 2016
2016-05-02 14:00 | 419 | 215 | 87 | 128 | 2016
2016-05-02 15:00 | 419 | 217 | 83 | 134 | 2016
2016-05-02 16:00 | 418 | 211 | 89 | 122 | 2016
2016-05-02 17:00 | 418 | 215 | 96 | 119 | 2016
2016-05-02 18:00 | 418 | 220 | 93 | 127 | 2016
2016-05-02 19:00 | 418 | 220 | 83 | 137 | 2016
2016-05-02 20:00 | 418 | 218 | 73 | 145 | 2016
2016-05-02 21:00 | 418 | 217 | 73 | 144 | 2016
2016-05-02 22:00 | 418 | 217 | 66 | 151 | 2016
2016-05-02 23:00 | 418 | 221 | 58 | 163 | 2016
2016-05-03 | 419 | 215 | 64 | 151 | 2016
2016-05-03 01:00 | 420 | 214 | 55 | 159 | 2016
2016-05-03 02:00 | 420 | 215 | 52 | 163 | 2016
2016-05-03 03:00 | 420 | 219 | 55 | 164 | 2016
2016-05-03 04:00 | 420 | 220 | 43 | 177 | 2016
2016-05-03 05:00 | 420 | 213 | 43 | 170 | 2016
2016-05-03 06:00 | 420 | 218 | 39 | 179 | 2016
2016-05-03 07:00 | 420 | 224 | 26 | 198 | 2016
2016-05-03 08:00 | 420 | 219 | 14 | 205 | 2016
2016-05-03 09:00 | 418 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-05-03 10:00 | 418 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-05-03 11:00 | 414 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-05-03 12:00 | 411 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-05-03 13:00 | 410 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-05-03 14:00 | 412 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-05-03 15:00 | 408 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-05-03 16:00 | 411 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-05-03 17:00 | 419 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-05-03 18:00 | 417 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-05-03 19:00 | 416 | 215 | 55 | 160 | 2016
2016-05-03 20:00 | 421 | 213 | 46 | 167 | 2016
2016-05-03 21:00 | 421 | 218 | 16 | 202 | 2016
2016-05-03 22:00 | 418 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-05-03 23:00 | 416 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-05-04 | 414 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-05-04 01:00 | 412 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-05-04 02:00 | 411 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-05-04 03:00 | 408 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-05-04 04:00 | 406 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-05-04 05:00 | 407 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-05-04 06:00 | 406 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-05-04 07:00 | 403 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-05-04 08:00 | 403 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-05-04 09:00 | 401 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-05-04 10:00 | 400 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-05-04 11:00 | 401 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-05-04 12:00 | 399 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-05-04 13:00 | 396 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-05-04 14:00 | 391 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-05-04 15:00 | 393 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-05-04 16:00 | 395 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-05-04 17:00 | 404 | 219 | 0 | 219 | 2016
2016-05-04 18:00 | 414 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-05-04 19:00 | 418 | 214 | 31 | 183 | 2016
2016-05-04 20:00 | 417 | 217 | 50 | 167 | 2016
2016-05-04 21:00 | 417 | 212 | 49 | 163 | 2016
2016-05-04 22:00 | 421 | 212 | 44 | 168 | 2016
2016-05-04 23:00 | 418 | 210 | 47 | 163 | 2016
2016-05-05 | 420 | 215 | 26 | 189 | 2016
2016-05-05 01:00 | 418 | 209 | 19 | 190 | 2016
2016-05-05 02:00 | 422 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-05-05 03:00 | 417 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-05-05 04:00 | 417 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-05-05 05:00 | 416 | 214 | 19 | 195 | 2016
2016-05-05 06:00 | 415 | 213 | 21 | 192 | 2016
2016-05-05 07:00 | 414 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-05-05 08:00 | 414 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-05-05 09:00 | 412 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-05-05 10:00 | 414 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-05-05 11:00 | 411 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-05-05 12:00 | 408 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-05-05 13:00 | 407 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-05-05 14:00 | 407 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-05-05 15:00 | 414 | 219 | 0 | 219 | 2016
2016-05-05 16:00 | 418 | 217 | 50 | 167 | 2016
2016-05-05 17:00 | 417 | 217 | 80 | 137 | 2016
2016-05-05 18:00 | 417 | 215 | 98 | 117 | 2016
2016-05-05 19:00 | 417 | 220 | 114 | 106 | 2016
2016-05-05 20:00 | 417 | 221 | 122 | 99 | 2016
2016-05-05 21:00 | 417 | 217 | 118 | 99 | 2016
2016-05-05 22:00 | 418 | 219 | 122 | 97 | 2016
2016-05-05 23:00 | 418 | 220 | 116 | 104 | 2016
2016-05-06 | 419 | 223 | 118 | 105 | 2016
2016-05-06 01:00 | 419 | 220 | 112 | 108 | 2016
2016-05-06 02:00 | 418 | 218 | 108 | 110 | 2016
2016-05-06 03:00 | 421 | 221 | 102 | 119 | 2016
2016-05-06 04:00 | 419 | 220 | 94 | 126 | 2016
2016-05-06 05:00 | 419 | 218 | 96 | 122 | 2016
2016-05-06 06:00 | 418 | 219 | 91 | 128 | 2016
2016-05-06 07:00 | 418 | 222 | 94 | 128 | 2016
2016-05-06 08:00 | 418 | 219 | 96 | 123 | 2016
2016-05-06 09:00 | 418 | 223 | 89 | 134 | 2016
2016-05-06 10:00 | 421 | 219 | 87 | 132 | 2016
2016-05-06 11:00 | 421 | 217 | 82 | 135 | 2016
2016-05-06 12:00 | 421 | 220 | 66 | 154 | 2016
2016-05-06 13:00 | 421 | 217 | 75 | 142 | 2016
2016-05-06 14:00 | 421 | 215 | 68 | 147 | 2016
2016-05-06 15:00 | 421 | 218 | 83 | 135 | 2016
2016-05-06 16:00 | 418 | 223 | 102 | 121 | 2016
2016-05-06 17:00 | 418 | 221 | 120 | 101 | 2016
2016-05-06 18:00 | 418 | 219 | 145 | 74 | 2016
2016-05-06 19:00 | 418 | 222 | 160 | 62 | 2016
2016-05-06 20:00 | 418 | 221 | 163 | 58 | 2016
2016-05-06 21:00 | 418 | 224 | 154 | 70 | 2016
2016-05-06 22:00 | 418 | 221 | 152 | 69 | 2016
2016-05-06 23:00 | 418 | 223 | 149 | 74 | 2016
2016-05-07 | 418 | 219 | 143 | 76 | 2016
2016-05-07 01:00 | 421 | 227 | 143 | 84 | 2016
2016-05-07 02:00 | 419 | 223 | 143 | 80 | 2016
2016-05-07 03:00 | 419 | 228 | 139 | 89 | 2016
2016-05-07 04:00 | 419 | 230 | 134 | 96 | 2016
2016-05-07 05:00 | 418 | 221 | 143 | 78 | 2016
2016-05-07 06:00 | 418 | 226 | 139 | 87 | 2016
2016-05-07 07:00 | 418 | 226 | 139 | 87 | 2016
2016-05-07 08:00 | 421 | 223 | 128 | 95 | 2016
2016-05-07 09:00 | 419 | 224 | 128 | 96 | 2016
2016-05-07 10:00 | 418 | 223 | 126 | 97 | 2016
2016-05-07 11:00 | 418 | 223 | 124 | 99 | 2016
2016-05-07 12:00 | 418 | 221 | 100 | 121 | 2016
2016-05-07 13:00 | 418 | 224 | 24 | 200 | 2016
2016-05-07 14:00 | 419 | 226 | 39 | 187 | 2016
2016-05-07 15:00 | 419 | 229 | 53 | 176 | 2016
2016-05-07 16:00 | 419 | 230 | 68 | 162 | 2016
2016-05-07 17:00 | 419 | 223 | 68 | 155 | 2016
2016-05-07 18:00 | 419 | 226 | 78 | 148 | 2016
2016-05-07 19:00 | 419 | 228 | 83 | 145 | 2016
2016-05-07 20:00 | 420 | 230 | 82 | 148 | 2016
2016-05-07 21:00 | 420 | 231 | 80 | 151 | 2016
2016-05-07 22:00 | 420 | 229 | 93 | 136 | 2016
2016-05-07 23:00 | 421 | 229 | 80 | 149 | 2016
2016-05-08 | 420 | 230 | 78 | 152 | 2016
2016-05-08 01:00 | 420 | 231 | 76 | 155 | 2016
2016-05-08 02:00 | 420 | 230 | 80 | 150 | 2016
2016-05-08 03:00 | 419 | 227 | 78 | 149 | 2016
2016-05-08 04:00 | 419 | 224 | 73 | 151 | 2016
2016-05-08 05:00 | 419 | 230 | 71 | 159 | 2016
2016-05-08 06:00 | 419 | 229 | 73 | 156 | 2016
2016-05-08 07:00 | 419 | 234 | 66 | 168 | 2016
2016-05-08 08:00 | 419 | 234 | 64 | 170 | 2016
2016-05-08 09:00 | 418 | 230 | 66 | 164 | 2016
2016-05-08 10:00 | 416 | 228 | 60 | 168 | 2016
2016-05-08 11:00 | 422 | 227 | 44 | 183 | 2016
2016-05-08 12:00 | 419 | 229 | 39 | 190 | 2016
2016-05-08 13:00 | 419 | 230 | 49 | 181 | 2016
2016-05-08 14:00 | 420 | 232 | 56 | 176 | 2016
2016-05-08 15:00 | 420 | 231 | 75 | 156 | 2016
2016-05-08 16:00 | 420 | 234 | 94 | 140 | 2016
2016-05-08 17:00 | 421 | 234 | 98 | 136 | 2016
2016-05-08 18:00 | 421 | 234 | 96 | 138 | 2016
2016-05-08 19:00 | 420 | 231 | 98 | 133 | 2016
2016-05-08 20:00 | 421 | 234 | 96 | 138 | 2016
2016-05-08 21:00 | 421 | 235 | 102 | 133 | 2016
2016-05-08 22:00 | 420 | 232 | 96 | 136 | 2016
2016-05-08 23:00 | 418 | 235 | 93 | 142 | 2016
2016-05-09 | 419 | 232 | 96 | 136 | 2016
2016-05-09 01:00 | 418 | 232 | 104 | 128 | 2016
2016-05-09 02:00 | 416 | 232 | 89 | 143 | 2016
2016-05-09 03:00 | 416 | 230 | 93 | 137 | 2016
2016-05-09 04:00 | 416 | 230 | 93 | 137 | 2016
2016-05-09 05:00 | 416 | 235 | 89 | 146 | 2016
2016-05-09 06:00 | 422 | 232 | 89 | 143 | 2016
2016-05-09 07:00 | 419 | 231 | 89 | 142 | 2016
2016-05-09 08:00 | 419 | 235 | 89 | 146 | 2016
2016-05-09 09:00 | 420 | 228 | 80 | 148 | 2016
2016-05-09 10:00 | 419 | 236 | 73 | 163 | 2016
2016-05-09 11:00 | 419 | 234 | 73 | 161 | 2016
2016-05-09 12:00 | 420 | 235 | 78 | 157 | 2016
2016-05-09 13:00 | 418 | 229 | 76 | 153 | 2016
2016-05-09 14:00 | 418 | 237 | 76 | 161 | 2016
2016-05-09 15:00 | 420 | 235 | 158 | 77 | 2016
2016-05-09 16:00 | 423 | 236 | 156 | 80 | 2016
2016-05-09 17:00 | 420 | 234 | 163 | 71 | 2016
2016-05-09 18:00 | 420 | 238 | 174 | 64 | 2016
2016-05-09 19:00 | 417 | 235 | 174 | 61 | 2016
2016-05-09 20:00 | 416 | 236 | 165 | 71 | 2016
2016-05-09 21:00 | 416 | 237 | 174 | 63 | 2016
2016-05-09 22:00 | 420 | 232 | 172 | 60 | 2016
2016-05-09 23:00 | 420 | 237 | 179 | 58 | 2016
2016-05-10 | 421 | 232 | 183 | 49 | 2016
2016-05-10 01:00 | 421 | 239 | 165 | 74 | 2016
2016-05-10 02:00 | 421 | 235 | 181 | 54 | 2016
2016-05-10 03:00 | 421 | 236 | 181 | 55 | 2016
2016-05-10 04:00 | 421 | 238 | 181 | 57 | 2016
2016-05-10 05:00 | 421 | 238 | 193 | 45 | 2016
2016-05-10 06:00 | 421 | 235 | 186 | 49 | 2016
2016-05-10 07:00 | 421 | 239 | 167 | 72 | 2016
2016-05-10 08:00 | 418 | 237 | 172 | 65 | 2016
2016-05-10 09:00 | 418 | 239 | 174 | 65 | 2016
2016-05-10 10:00 | 418 | 236 | 167 | 69 | 2016
2016-05-10 11:00 | 422 | 232 | 165 | 67 | 2016
2016-05-10 12:00 | 422 | 241 | 170 | 71 | 2016
2016-05-10 13:00 | 422 | 238 | 172 | 66 | 2016
2016-05-10 14:00 | 422 | 243 | 167 | 76 | 2016
2016-05-10 15:00 | 422 | 241 | 193 | 48 | 2016
2016-05-10 16:00 | 421 | 245 | 198 | 47 | 2016
2016-05-10 17:00 | 421 | 244 | 198 | 46 | 2016
2016-05-10 18:00 | 421 | 248 | 198 | 50 | 2016
2016-05-10 19:00 | 421 | 248 | 207 | 41 | 2016
2016-05-10 20:00 | 420 | 245 | 235 | 10 | 2016
2016-05-10 21:00 | 418 | 243 | 227 | 16 | 2016
2016-05-10 22:00 | 419 | 247 | 242 | 5 | 2016
2016-05-10 23:00 | 419 | 247 | 230 | 17 | 2016
2016-05-11 | 419 | 250 | 225 | 25 | 2016
2016-05-11 01:00 | 419 | 244 | 175 | 69 | 2016
2016-05-11 02:00 | 420 | 249 | 171 | 78 | 2016
2016-05-11 03:00 | 420 | 247 | 173 | 74 | 2016
2016-05-11 04:00 | 419 | 250 | 247 | 3 | 2016
2016-05-11 05:00 | 419 | 253 | 245 | 8 | 2016
2016-05-11 06:00 | 419 | 244 | 232 | 12 | 2016
2016-05-11 07:00 | 420 | 253 | 247 | 6 | 2016
2016-05-11 08:00 | 420 | 253 | 167 | 86 | 2016
2016-05-11 09:00 | 419 | 251 | 168 | 83 | 2016
2016-05-11 10:00 | 419 | 251 | 168 | 83 | 2016
2016-05-11 11:00 | 420 | 243 | 177 | 66 | 2016
2016-05-11 12:00 | 419 | 253 | 227 | 26 | 2016
2016-05-11 13:00 | 419 | 254 | 240 | 14 | 2016
2016-05-11 14:00 | 420 | 249 | 235 | 14 | 2016
2016-05-11 15:00 | 420 | 250 | 240 | 10 | 2016
2016-05-11 16:00 | 420 | 253 | 247 | 6 | 2016
2016-05-11 17:00 | 420 | 247 | 245 | 2 | 2016
2016-05-11 18:00 | 420 | 255 | 165 | 90 | 2016
2016-05-11 19:00 | 420 | 255 | 165 | 90 | 2016
2016-05-11 20:00 | 420 | 264 | 156 | 108 | 2016
2016-05-11 21:00 | 420 | 253 | 167 | 86 | 2016
2016-05-11 22:00 | 420 | 249 | 171 | 78 | 2016
2016-05-11 23:00 | 421 | 260 | 161 | 99 | 2016
2016-05-12 | 420 | 239 | 181 | 58 | 2016
2016-05-12 01:00 | 421 | 237 | 184 | 53 | 2016
2016-05-12 02:00 | 420 | 237 | 183 | 54 | 2016
2016-05-12 03:00 | 419 | 241 | 178 | 63 | 2016
2016-05-12 04:00 | 419 | 237 | 182 | 55 | 2016
2016-05-12 05:00 | 419 | 239 | 180 | 59 | 2016
2016-05-12 06:00 | 422 | 245 | 177 | 68 | 2016
2016-05-12 07:00 | 422 | 243 | 179 | 64 | 2016
2016-05-12 08:00 | 423 | 247 | 176 | 71 | 2016
2016-05-12 09:00 | 423 | 241 | 182 | 59 | 2016
2016-05-12 10:00 | 423 | 241 | 182 | 59 | 2016
2016-05-12 11:00 | 418 | 243 | 175 | 68 | 2016
2016-05-12 12:00 | 419 | 239 | 180 | 59 | 2016
2016-05-12 13:00 | 422 | 243 | 179 | 64 | 2016
2016-05-12 14:00 | 421 | 247 | 174 | 73 | 2016
2016-05-12 15:00 | 421 | 250 | 171 | 79 | 2016
2016-05-12 16:00 | 421 | 242 | 179 | 63 | 2016
2016-05-12 17:00 | 421 | 242 | 179 | 63 | 2016
2016-05-12 18:00 | 421 | 249 | 172 | 77 | 2016
2016-05-12 19:00 | 422 | 247 | 175 | 72 | 2016
2016-05-12 20:00 | 422 | 248 | 174 | 74 | 2016
2016-05-12 21:00 | 422 | 254 | 168 | 86 | 2016
2016-05-12 22:00 | 422 | 251 | 171 | 80 | 2016
2016-05-12 23:00 | 422 | 242 | 180 | 62 | 2016
2016-05-13 | 422 | 250 | 172 | 78 | 2016
2016-05-13 01:00 | 423 | 249 | 174 | 75 | 2016
2016-05-13 02:00 | 422 | 249 | 173 | 76 | 2016
2016-05-13 03:00 | 420 | 247 | 173 | 74 | 2016
2016-05-13 04:00 | 420 | 251 | 169 | 82 | 2016
2016-05-13 05:00 | 419 | 253 | 166 | 87 | 2016
2016-05-13 06:00 | 418 | 247 | 171 | 76 | 2016
2016-05-13 07:00 | 417 | 253 | 164 | 89 | 2016
2016-05-13 08:00 | 417 | 256 | 161 | 95 | 2016
2016-05-13 09:00 | 417 | 259 | 158 | 101 | 2016
2016-05-13 10:00 | 422 | 247 | 175 | 72 | 2016
2016-05-13 11:00 | 422 | 258 | 164 | 94 | 2016
2016-05-13 12:00 | 422 | 251 | 171 | 80 | 2016
2016-05-13 13:00 | 420 | 256 | 164 | 92 | 2016
2016-05-13 14:00 | 419 | 250 | 169 | 81 | 2016
2016-05-13 15:00 | 419 | 256 | 163 | 93 | 2016
2016-05-13 16:00 | 419 | 251 | 168 | 83 | 2016
2016-05-13 17:00 | 419 | 261 | 158 | 103 | 2016
2016-05-13 18:00 | 419 | 261 | 158 | 103 | 2016
2016-05-13 19:00 | 418 | 254 | 164 | 90 | 2016
2016-05-13 20:00 | 418 | 253 | 165 | 88 | 2016
2016-05-13 21:00 | 418 | 258 | 160 | 98 | 2016
2016-05-13 22:00 | 418 | 259 | 159 | 100 | 2016
2016-05-13 23:00 | 418 | 260 | 158 | 102 | 2016
2016-05-14 | 422 | 255 | 167 | 88 | 2016
2016-05-14 01:00 | 422 | 248 | 174 | 74 | 2016
2016-05-14 02:00 | 419 | 258 | 161 | 97 | 2016
2016-05-14 03:00 | 419 | 256 | 163 | 93 | 2016
2016-05-14 04:00 | 419 | 260 | 159 | 101 | 2016
2016-05-14 05:00 | 419 | 262 | 157 | 105 | 2016
2016-05-14 06:00 | 419 | 261 | 158 | 103 | 2016
2016-05-14 07:00 | 419 | 254 | 165 | 89 | 2016
2016-05-14 08:00 | 419 | 262 | 157 | 105 | 2016
2016-05-14 09:00 | 419 | 264 | 155 | 109 | 2016
2016-05-14 10:00 | 419 | 258 | 161 | 97 | 2016
2016-05-14 11:00 | 420 | 256 | 164 | 92 | 2016
2016-05-14 12:00 | 420 | 264 | 156 | 108 | 2016
2016-05-14 13:00 | 420 | 264 | 156 | 108 | 2016
2016-05-14 14:00 | 420 | 254 | 166 | 88 | 2016
2016-05-14 15:00 | 420 | 264 | 156 | 108 | 2016
2016-05-14 16:00 | 420 | 265 | 155 | 110 | 2016
2016-05-14 17:00 | 420 | 264 | 156 | 108 | 2016
2016-05-14 18:00 | 424 | 276 | 148 | 128 | 2016
2016-05-14 19:00 | 422 | 260 | 162 | 98 | 2016
2016-05-14 20:00 | 421 | 267 | 154 | 113 | 2016
2016-05-14 21:00 | 421 | 267 | 154 | 113 | 2016
2016-05-14 22:00 | 421 | 261 | 160 | 101 | 2016
2016-05-14 23:00 | 420 | 265 | 155 | 110 | 2016
2016-05-15 | 424 | 266 | 158 | 108 | 2016
2016-05-15 01:00 | 423 | 265 | 158 | 107 | 2016
2016-05-15 02:00 | 422 | 266 | 156 | 110 | 2016
2016-05-15 03:00 | 422 | 266 | 156 | 110 | 2016
2016-05-15 04:00 | 422 | 269 | 153 | 116 | 2016
2016-05-15 05:00 | 421 | 274 | 147 | 127 | 2016
2016-05-15 06:00 | 421 | 264 | 157 | 107 | 2016
2016-05-15 07:00 | 422 | 266 | 156 | 110 | 2016
2016-05-15 08:00 | 422 | 271 | 151 | 120 | 2016
2016-05-15 09:00 | 423 | 262 | 161 | 101 | 2016
2016-05-15 10:00 | 423 | 265 | 158 | 107 | 2016
2016-05-15 11:00 | 423 | 264 | 159 | 105 | 2016
2016-05-15 12:00 | 423 | 270 | 153 | 117 | 2016
2016-05-15 13:00 | 423 | 271 | 152 | 119 | 2016
2016-05-15 14:00 | 423 | 275 | 148 | 127 | 2016
2016-05-15 15:00 | 423 | 271 | 152 | 119 | 2016
2016-05-15 16:00 | 423 | 275 | 148 | 127 | 2016
2016-05-15 17:00 | 423 | 265 | 158 | 107 | 2016
2016-05-15 18:00 | 421 | 274 | 147 | 127 | 2016
2016-05-15 19:00 | 421 | 264 | 157 | 107 | 2016
2016-05-15 20:00 | 420 | 274 | 146 | 128 | 2016
2016-05-15 21:00 | 420 | 270 | 150 | 120 | 2016
2016-05-15 22:00 | 419 | 271 | 148 | 123 | 2016
2016-05-15 23:00 | 421 | 264 | 157 | 107 | 2016
2016-05-16 | 421 | 264 | 157 | 107 | 2016
2016-05-16 01:00 | 424 | 266 | 158 | 108 | 2016
2016-05-16 02:00 | 424 | 266 | 158 | 108 | 2016
2016-05-16 03:00 | 424 | 271 | 153 | 118 | 2016
2016-05-16 04:00 | 424 | 266 | 158 | 108 | 2016
2016-05-16 05:00 | 419 | 271 | 148 | 123 | 2016
2016-05-16 06:00 | 424 | 269 | 155 | 114 | 2016
2016-05-16 07:00 | 424 | 265 | 159 | 106 | 2016
2016-05-16 08:00 | 424 | 265 | 159 | 106 | 2016
2016-05-16 09:00 | 423 | 269 | 154 | 115 | 2016
2016-05-16 10:00 | 421 | 260 | 161 | 99 | 2016
2016-05-16 11:00 | 421 | 269 | 152 | 117 | 2016
2016-05-16 12:00 | 422 | 266 | 156 | 110 | 2016
2016-05-16 13:00 | 422 | 259 | 163 | 96 | 2016
2016-05-16 14:00 | 422 | 262 | 258 | 4 | 2016
2016-05-16 15:00 | 423 | 259 | 164 | 95 | 2016
2016-05-16 16:00 | 423 | 260 | 240 | 20 | 2016
2016-05-16 17:00 | 423 | 264 | 240 | 24 | 2016
2016-05-16 18:00 | 423 | 266 | 240 | 26 | 2016
2016-05-16 19:00 | 423 | 261 | 162 | 99 | 2016
2016-05-16 20:00 | 423 | 262 | 161 | 101 | 2016
2016-05-16 21:00 | 423 | 260 | 163 | 97 | 2016
2016-05-16 22:00 | 423 | 266 | 261 | 5 | 2016
2016-05-16 23:00 | 423 | 260 | 255 | 5 | 2016
2016-05-17 | 423 | 265 | 158 | 107 | 2016
2016-05-17 01:00 | 423 | 261 | 162 | 99 | 2016
2016-05-17 02:00 | 423 | 266 | 266 | 0 | 2016
2016-05-17 03:00 | 423 | 271 | 268 | 3 | 2016
2016-05-17 04:00 | 423 | 262 | 161 | 101 | 2016
2016-05-17 05:00 | 423 | 261 | 162 | 99 | 2016
2016-05-17 06:00 | 423 | 262 | 247 | 15 | 2016
2016-05-17 07:00 | 423 | 262 | 258 | 4 | 2016
2016-05-17 08:00 | 423 | 260 | 255 | 5 | 2016
2016-05-17 09:00 | 423 | 255 | 168 | 87 | 2016
2016-05-17 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-05-17 11:00 | 0 | 270 | 270 | 0 | 2016
2016-05-17 12:00 | 352 | 280 | 72 | 208 | 2016
2016-05-17 13:00 | 421 | 273 | 245 | 28 | 2016
2016-05-17 14:00 | 421 | 274 | 227 | 47 | 2016
2016-05-17 15:00 | 420 | 270 | 266 | 4 | 2016
2016-05-17 16:00 | 420 | 235 | 183 | 52 | 2016
2016-05-17 17:00 | 418 | 238 | 198 | 40 | 2016
2016-05-17 18:00 | 418 | 238 | 215 | 23 | 2016
2016-05-17 19:00 | 418 | 241 | 207 | 34 | 2016
2016-05-17 20:00 | 418 | 238 | 200 | 38 | 2016
2016-05-17 21:00 | 419 | 238 | 205 | 33 | 2016
2016-05-17 22:00 | 419 | 236 | 215 | 21 | 2016
2016-05-17 23:00 | 418 | 236 | 230 | 6 | 2016
2016-05-18 | 419 | 238 | 225 | 13 | 2016
2016-05-18 01:00 | 423 | 232 | 220 | 12 | 2016
2016-05-18 02:00 | 423 | 236 | 220 | 16 | 2016
2016-05-18 03:00 | 421 | 241 | 217 | 24 | 2016
2016-05-18 04:00 | 421 | 239 | 220 | 19 | 2016
2016-05-18 05:00 | 421 | 231 | 212 | 19 | 2016
2016-05-18 06:00 | 421 | 236 | 230 | 6 | 2016
2016-05-18 07:00 | 420 | 236 | 220 | 16 | 2016
2016-05-18 08:00 | 420 | 229 | 220 | 9 | 2016
2016-05-18 09:00 | 420 | 234 | 186 | 48 | 2016
2016-05-18 10:00 | 421 | 234 | 202 | 32 | 2016
2016-05-18 11:00 | 421 | 236 | 215 | 21 | 2016
2016-05-18 12:00 | 421 | 229 | 200 | 29 | 2016
2016-05-18 13:00 | 421 | 229 | 188 | 41 | 2016
2016-05-18 14:00 | 421 | 232 | 188 | 44 | 2016
2016-05-18 15:00 | 421 | 234 | 176 | 58 | 2016
2016-05-18 16:00 | 421 | 237 | 193 | 44 | 2016
2016-05-18 17:00 | 421 | 230 | 190 | 40 | 2016
2016-05-18 18:00 | 421 | 235 | 200 | 35 | 2016
2016-05-18 19:00 | 421 | 232 | 198 | 34 | 2016
2016-05-18 20:00 | 421 | 237 | 207 | 30 | 2016
2016-05-18 21:00 | 422 | 230 | 200 | 30 | 2016
2016-05-18 22:00 | 422 | 234 | 227 | 7 | 2016
2016-05-18 23:00 | 422 | 235 | 205 | 30 | 2016
2016-05-19 | 422 | 230 | 217 | 13 | 2016
2016-05-19 01:00 | 422 | 234 | 188 | 46 | 2016
2016-05-19 02:00 | 422 | 234 | 188 | 46 | 2016
2016-05-19 03:00 | 422 | 229 | 193 | 36 | 2016
2016-05-19 04:00 | 421 | 231 | 190 | 41 | 2016
2016-05-19 05:00 | 422 | 241 | 181 | 60 | 2016
2016-05-19 06:00 | 422 | 232 | 190 | 42 | 2016
2016-05-19 07:00 | 422 | 234 | 188 | 46 | 2016
2016-05-19 08:00 | 422 | 235 | 187 | 48 | 2016
2016-05-19 09:00 | 422 | 236 | 186 | 50 | 2016
2016-05-19 10:00 | 422 | 234 | 188 | 46 | 2016
2016-05-19 11:00 | 422 | 235 | 187 | 48 | 2016
2016-05-19 12:00 | 422 | 235 | 187 | 48 | 2016
2016-05-19 13:00 | 422 | 241 | 181 | 60 | 2016
2016-05-19 14:00 | 422 | 237 | 185 | 52 | 2016
2016-05-19 15:00 | 422 | 229 | 193 | 36 | 2016
2016-05-19 16:00 | 422 | 232 | 190 | 42 | 2016
2016-05-19 17:00 | 422 | 232 | 190 | 42 | 2016
2016-05-19 18:00 | 421 | 230 | 191 | 39 | 2016
2016-05-19 19:00 | 421 | 236 | 185 | 51 | 2016
2016-05-19 20:00 | 422 | 229 | 193 | 36 | 2016
2016-05-19 21:00 | 422 | 231 | 191 | 40 | 2016
2016-05-19 22:00 | 422 | 234 | 188 | 46 | 2016
2016-05-19 23:00 | 422 | 239 | 183 | 56 | 2016
2016-05-20 | 422 | 238 | 232 | 6 | 2016
2016-05-20 01:00 | 422 | 231 | 227 | 4 | 2016
2016-05-20 02:00 | 422 | 238 | 220 | 18 | 2016
2016-05-20 03:00 | 422 | 232 | 225 | 7 | 2016
2016-05-20 04:00 | 422 | 230 | 227 | 3 | 2016
2016-05-20 05:00 | 422 | 237 | 237 | 0 | 2016
2016-05-20 06:00 | 422 | 232 | 230 | 2 | 2016
2016-05-20 07:00 | 422 | 232 | 217 | 15 | 2016
2016-05-20 08:00 | 422 | 230 | 225 | 5 | 2016
2016-05-20 09:00 | 422 | 235 | 230 | 5 | 2016
2016-05-20 10:00 | 423 | 232 | 230 | 2 | 2016
2016-05-20 11:00 | 422 | 234 | 210 | 24 | 2016
2016-05-20 12:00 | 422 | 228 | 200 | 28 | 2016
2016-05-20 13:00 | 423 | 231 | 220 | 11 | 2016
2016-05-20 14:00 | 423 | 237 | 202 | 35 | 2016
2016-05-20 15:00 | 423 | 235 | 190 | 45 | 2016
2016-05-20 16:00 | 423 | 226 | 195 | 31 | 2016
2016-05-20 17:00 | 423 | 231 | 186 | 45 | 2016
2016-05-20 18:00 | 423 | 234 | 179 | 55 | 2016
2016-05-20 19:00 | 423 | 234 | 205 | 29 | 2016
2016-05-20 20:00 | 422 | 234 | 207 | 27 | 2016
2016-05-20 21:00 | 422 | 231 | 202 | 29 | 2016
2016-05-20 22:00 | 422 | 232 | 198 | 34 | 2016
2016-05-20 23:00 | 422 | 234 | 200 | 34 | 2016
2016-05-21 | 422 | 232 | 210 | 22 | 2016
2016-05-21 01:00 | 422 | 230 | 198 | 32 | 2016
2016-05-21 02:00 | 423 | 237 | 205 | 32 | 2016
2016-05-21 03:00 | 422 | 235 | 215 | 20 | 2016
2016-05-21 04:00 | 423 | 234 | 205 | 29 | 2016
2016-05-21 05:00 | 422 | 230 | 215 | 15 | 2016
2016-05-21 06:00 | 423 | 234 | 205 | 29 | 2016
2016-05-21 07:00 | 423 | 235 | 202 | 33 | 2016
2016-05-21 08:00 | 423 | 237 | 217 | 20 | 2016
2016-05-21 09:00 | 423 | 237 | 198 | 39 | 2016
2016-05-21 10:00 | 423 | 234 | 179 | 55 | 2016
2016-05-21 11:00 | 423 | 235 | 176 | 59 | 2016
2016-05-21 12:00 | 423 | 236 | 190 | 46 | 2016
2016-05-21 13:00 | 419 | 231 | 195 | 36 | 2016
2016-05-21 14:00 | 419 | 232 | 186 | 46 | 2016
2016-05-21 15:00 | 418 | 232 | 183 | 49 | 2016
2016-05-21 16:00 | 418 | 231 | 176 | 55 | 2016
2016-05-21 17:00 | 418 | 237 | 181 | 56 | 2016
2016-05-21 18:00 | 418 | 236 | 190 | 46 | 2016
2016-05-21 19:00 | 422 | 235 | 202 | 33 | 2016
2016-05-21 20:00 | 422 | 235 | 181 | 54 | 2016
2016-05-21 21:00 | 419 | 237 | 200 | 37 | 2016
2016-05-21 22:00 | 419 | 234 | 202 | 32 | 2016
2016-05-21 23:00 | 420 | 234 | 202 | 32 | 2016
2016-05-22 | 420 | 235 | 198 | 37 | 2016
2016-05-22 01:00 | 417 | 239 | 212 | 27 | 2016
2016-05-22 02:00 | 423 | 231 | 217 | 14 | 2016
2016-05-22 03:00 | 419 | 235 | 212 | 23 | 2016
2016-05-22 04:00 | 422 | 236 | 193 | 43 | 2016
2016-05-22 05:00 | 423 | 230 | 212 | 18 | 2016
2016-05-22 06:00 | 420 | 235 | 212 | 23 | 2016
2016-05-22 07:00 | 420 | 238 | 193 | 45 | 2016
2016-05-22 08:00 | 420 | 234 | 210 | 24 | 2016
2016-05-22 09:00 | 423 | 235 | 193 | 42 | 2016
2016-05-22 10:00 | 422 | 239 | 200 | 39 | 2016
2016-05-22 11:00 | 419 | 235 | 195 | 40 | 2016
2016-05-22 12:00 | 423 | 231 | 195 | 36 | 2016
2016-05-22 13:00 | 423 | 242 | 186 | 56 | 2016
2016-05-22 14:00 | 419 | 236 | 188 | 48 | 2016
2016-05-22 15:00 | 419 | 239 | 193 | 46 | 2016
2016-05-22 16:00 | 423 | 242 | 181 | 61 | 2016
2016-05-22 17:00 | 422 | 247 | 179 | 68 | 2016
2016-05-22 18:00 | 422 | 236 | 202 | 34 | 2016
2016-05-22 19:00 | 422 | 239 | 207 | 32 | 2016
2016-05-22 20:00 | 422 | 241 | 217 | 24 | 2016
2016-05-22 21:00 | 421 | 247 | 215 | 32 | 2016
2016-05-22 22:00 | 422 | 242 | 215 | 27 | 2016
2016-05-22 23:00 | 422 | 247 | 232 | 15 | 2016
2016-05-23 | 421 | 237 | 232 | 5 | 2016
2016-05-23 01:00 | 424 | 238 | 235 | 3 | 2016
2016-05-23 02:00 | 421 | 242 | 235 | 7 | 2016
2016-05-23 03:00 | 420 | 239 | 181 | 58 | 2016
2016-05-23 04:00 | 420 | 243 | 177 | 66 | 2016
2016-05-23 05:00 | 419 | 241 | 178 | 63 | 2016
2016-05-23 06:00 | 423 | 241 | 182 | 59 | 2016
2016-05-23 07:00 | 423 | 248 | 175 | 73 | 2016
2016-05-23 08:00 | 423 | 244 | 240 | 4 | 2016
2016-05-23 09:00 | 424 | 242 | 182 | 60 | 2016
2016-05-23 10:00 | 423 | 248 | 175 | 73 | 2016
2016-05-23 11:00 | 423 | 242 | 181 | 61 | 2016
2016-05-23 12:00 | 424 | 244 | 180 | 64 | 2016
2016-05-23 13:00 | 423 | 249 | 174 | 75 | 2016
2016-05-23 14:00 | 424 | 247 | 177 | 70 | 2016
2016-05-23 15:00 | 424 | 244 | 180 | 64 | 2016
2016-05-23 16:00 | 424 | 250 | 174 | 76 | 2016
2016-05-23 17:00 | 424 | 241 | 183 | 58 | 2016
2016-05-23 18:00 | 424 | 232 | 192 | 40 | 2016
2016-05-23 19:00 | 423 | 227 | 196 | 31 | 2016
2016-05-23 20:00 | 424 | 238 | 186 | 52 | 2016
2016-05-23 21:00 | 424 | 229 | 195 | 34 | 2016
2016-05-23 22:00 | 423 | 237 | 186 | 51 | 2016
2016-05-23 23:00 | 421 | 235 | 186 | 49 | 2016
2016-05-24 | 421 | 235 | 186 | 49 | 2016
2016-05-24 01:00 | 422 | 237 | 185 | 52 | 2016
2016-05-24 02:00 | 422 | 234 | 188 | 46 | 2016
2016-05-24 03:00 | 421 | 231 | 190 | 41 | 2016
2016-05-24 04:00 | 421 | 235 | 186 | 49 | 2016
2016-05-24 05:00 | 422 | 227 | 195 | 32 | 2016
2016-05-24 06:00 | 425 | 231 | 194 | 37 | 2016
2016-05-24 07:00 | 423 | 228 | 195 | 33 | 2016
2016-05-24 08:00 | 422 | 234 | 188 | 46 | 2016
2016-05-24 09:00 | 422 | 232 | 190 | 42 | 2016
2016-05-24 10:00 | 421 | 228 | 193 | 35 | 2016
2016-05-24 11:00 | 424 | 247 | 177 | 70 | 2016
2016-05-24 12:00 | 423 | 249 | 174 | 75 | 2016
2016-05-24 13:00 | 420 | 244 | 176 | 68 | 2016
2016-05-24 14:00 | 418 | 250 | 168 | 82 | 2016
2016-05-24 15:00 | 423 | 255 | 168 | 87 | 2016
2016-05-24 16:00 | 420 | 253 | 167 | 86 | 2016
2016-05-24 17:00 | 420 | 250 | 170 | 80 | 2016
2016-05-24 18:00 | 422 | 255 | 167 | 88 | 2016
2016-05-24 19:00 | 422 | 253 | 169 | 84 | 2016
2016-05-24 20:00 | 420 | 253 | 167 | 86 | 2016
2016-05-24 21:00 | 420 | 254 | 166 | 88 | 2016
2016-05-24 22:00 | 422 | 251 | 171 | 80 | 2016
2016-05-24 23:00 | 422 | 251 | 171 | 80 | 2016
2016-05-25 | 422 | 251 | 171 | 80 | 2016
2016-05-25 01:00 | 422 | 253 | 169 | 84 | 2016
2016-05-25 02:00 | 422 | 249 | 173 | 76 | 2016
2016-05-25 03:00 | 422 | 251 | 171 | 80 | 2016
2016-05-25 04:00 | 422 | 254 | 168 | 86 | 2016
2016-05-25 05:00 | 422 | 247 | 175 | 72 | 2016
2016-05-25 06:00 | 422 | 255 | 167 | 88 | 2016
2016-05-25 07:00 | 422 | 242 | 180 | 62 | 2016
2016-05-25 08:00 | 422 | 249 | 173 | 76 | 2016
2016-05-25 09:00 | 422 | 237 | 185 | 52 | 2016
2016-05-25 10:00 | 422 | 242 | 180 | 62 | 2016
2016-05-25 11:00 | 423 | 245 | 178 | 67 | 2016
2016-05-25 12:00 | 423 | 250 | 173 | 77 | 2016
2016-05-25 13:00 | 423 | 244 | 179 | 65 | 2016
2016-05-25 14:00 | 423 | 253 | 170 | 83 | 2016
2016-05-25 15:00 | 423 | 249 | 174 | 75 | 2016
2016-05-25 16:00 | 423 | 247 | 176 | 71 | 2016
2016-05-25 17:00 | 423 | 243 | 180 | 63 | 2016
2016-05-25 18:00 | 423 | 250 | 173 | 77 | 2016
2016-05-25 19:00 | 423 | 245 | 178 | 67 | 2016
2016-05-25 20:00 | 423 | 250 | 173 | 77 | 2016
2016-05-25 21:00 | 423 | 258 | 258 | 0 | 2016
2016-05-25 22:00 | 423 | 248 | 175 | 73 | 2016
2016-05-25 23:00 | 423 | 256 | 167 | 89 | 2016
2016-05-26 | 423 | 259 | 245 | 14 | 2016
2016-05-26 01:00 | 424 | 245 | 179 | 66 | 2016
2016-05-26 02:00 | 423 | 253 | 170 | 83 | 2016
2016-05-26 03:00 | 423 | 260 | 163 | 97 | 2016
2016-05-26 04:00 | 423 | 253 | 170 | 83 | 2016
2016-05-26 05:00 | 423 | 255 | 168 | 87 | 2016
2016-05-26 06:00 | 423 | 250 | 173 | 77 | 2016
2016-05-26 07:00 | 423 | 254 | 169 | 85 | 2016
2016-05-26 08:00 | 423 | 249 | 174 | 75 | 2016
2016-05-26 09:00 | 424 | 255 | 247 | 8 | 2016
2016-05-26 10:00 | 424 | 249 | 175 | 74 | 2016
2016-05-26 11:00 | 424 | 255 | 253 | 2 | 2016
2016-05-26 12:00 | 424 | 259 | 247 | 12 | 2016
2016-05-26 13:00 | 424 | 249 | 175 | 74 | 2016
2016-05-26 14:00 | 424 | 249 | 242 | 7 | 2016
2016-05-26 15:00 | 424 | 261 | 245 | 16 | 2016
2016-05-26 16:00 | 424 | 254 | 237 | 17 | 2016
2016-05-26 17:00 | 424 | 248 | 235 | 13 | 2016
2016-05-26 18:00 | 422 | 250 | 242 | 8 | 2016
2016-05-26 19:00 | 422 | 256 | 250 | 6 | 2016
2016-05-26 20:00 | 422 | 255 | 167 | 88 | 2016
2016-05-26 21:00 | 422 | 254 | 242 | 12 | 2016
2016-05-26 22:00 | 422 | 258 | 245 | 13 | 2016
2016-05-26 23:00 | 422 | 255 | 242 | 13 | 2016
2016-05-27 | 423 | 256 | 253 | 3 | 2016
2016-05-27 01:00 | 422 | 255 | 253 | 2 | 2016
2016-05-27 02:00 | 423 | 255 | 253 | 2 | 2016
2016-05-27 03:00 | 422 | 256 | 245 | 11 | 2016
2016-05-27 04:00 | 423 | 254 | 250 | 4 | 2016
2016-05-27 05:00 | 423 | 259 | 253 | 6 | 2016
2016-05-27 06:00 | 423 | 259 | 255 | 4 | 2016
2016-05-27 07:00 | 423 | 262 | 242 | 20 | 2016
2016-05-27 08:00 | 423 | 255 | 235 | 20 | 2016
2016-05-27 09:00 | 423 | 253 | 245 | 8 | 2016
2016-05-27 10:00 | 423 | 251 | 247 | 4 | 2016
2016-05-27 11:00 | 423 | 256 | 215 | 41 | 2016
2016-05-27 12:00 | 423 | 250 | 217 | 33 | 2016
2016-05-27 13:00 | 423 | 251 | 232 | 19 | 2016
2016-05-27 14:00 | 423 | 259 | 220 | 39 | 2016
2016-05-27 15:00 | 423 | 253 | 222 | 31 | 2016
2016-05-27 16:00 | 423 | 259 | 225 | 34 | 2016
2016-05-27 17:00 | 423 | 256 | 217 | 39 | 2016
2016-05-27 18:00 | 423 | 251 | 230 | 21 | 2016
2016-05-27 19:00 | 423 | 262 | 235 | 27 | 2016
2016-05-27 20:00 | 422 | 254 | 240 | 14 | 2016
2016-05-27 21:00 | 423 | 251 | 240 | 11 | 2016
2016-05-27 22:00 | 423 | 258 | 253 | 5 | 2016
2016-05-27 23:00 | 424 | 258 | 235 | 23 | 2016
2016-05-28 | 423 | 262 | 161 | 101 | 2016
2016-05-28 01:00 | 423 | 259 | 242 | 17 | 2016
2016-05-28 02:00 | 421 | 265 | 258 | 7 | 2016
2016-05-28 03:00 | 421 | 258 | 163 | 95 | 2016
2016-05-28 04:00 | 421 | 254 | 167 | 87 | 2016
2016-05-28 05:00 | 421 | 253 | 247 | 6 | 2016
2016-05-28 06:00 | 421 | 255 | 250 | 5 | 2016
2016-05-28 07:00 | 421 | 255 | 166 | 89 | 2016
2016-05-28 08:00 | 421 | 255 | 166 | 89 | 2016
2016-05-28 09:00 | 421 | 253 | 168 | 85 | 2016
2016-05-28 10:00 | 421 | 255 | 166 | 89 | 2016
2016-05-28 11:00 | 421 | 254 | 250 | 4 | 2016
2016-05-28 12:00 | 421 | 251 | 222 | 29 | 2016
2016-05-28 13:00 | 421 | 255 | 240 | 15 | 2016
2016-05-28 14:00 | 421 | 254 | 232 | 22 | 2016
2016-05-28 15:00 | 421 | 259 | 245 | 14 | 2016
2016-05-28 16:00 | 421 | 254 | 253 | 1 | 2016
2016-05-28 17:00 | 421 | 261 | 258 | 3 | 2016
2016-05-28 18:00 | 421 | 261 | 247 | 14 | 2016
2016-05-28 19:00 | 421 | 267 | 245 | 22 | 2016
2016-05-28 20:00 | 421 | 260 | 255 | 5 | 2016
2016-05-28 21:00 | 423 | 251 | 172 | 79 | 2016
2016-05-28 22:00 | 423 | 260 | 163 | 97 | 2016
2016-05-28 23:00 | 422 | 260 | 162 | 98 | 2016
2016-05-29 | 421 | 265 | 156 | 109 | 2016
2016-05-29 01:00 | 420 | 258 | 162 | 96 | 2016
2016-05-29 02:00 | 423 | 260 | 163 | 97 | 2016
2016-05-29 03:00 | 423 | 267 | 156 | 111 | 2016
2016-05-29 04:00 | 423 | 258 | 165 | 93 | 2016
2016-05-29 05:00 | 424 | 260 | 164 | 96 | 2016
2016-05-29 06:00 | 424 | 260 | 164 | 96 | 2016
2016-05-29 07:00 | 423 | 260 | 163 | 97 | 2016
2016-05-29 08:00 | 421 | 265 | 156 | 109 | 2016
2016-05-29 09:00 | 421 | 262 | 159 | 103 | 2016
2016-05-29 10:00 | 421 | 258 | 163 | 95 | 2016
2016-05-29 11:00 | 422 | 258 | 164 | 94 | 2016
2016-05-29 12:00 | 422 | 262 | 160 | 102 | 2016
2016-05-29 13:00 | 422 | 266 | 156 | 110 | 2016
2016-05-29 14:00 | 423 | 264 | 159 | 105 | 2016
2016-05-29 15:00 | 422 | 261 | 161 | 100 | 2016
2016-05-29 16:00 | 421 | 266 | 155 | 111 | 2016
2016-05-29 17:00 | 420 | 255 | 165 | 90 | 2016
2016-05-29 18:00 | 420 | 255 | 165 | 90 | 2016
2016-05-29 19:00 | 420 | 262 | 158 | 104 | 2016
2016-05-29 20:00 | 420 | 264 | 156 | 108 | 2016
2016-05-29 21:00 | 420 | 261 | 159 | 102 | 2016
2016-05-29 22:00 | 422 | 265 | 157 | 108 | 2016
2016-05-29 23:00 | 421 | 261 | 160 | 101 | 2016
2016-05-30 | 422 | 266 | 156 | 110 | 2016
2016-05-30 01:00 | 422 | 260 | 162 | 98 | 2016
2016-05-30 02:00 | 422 | 262 | 160 | 102 | 2016
2016-05-30 03:00 | 422 | 254 | 168 | 86 | 2016
2016-05-30 04:00 | 422 | 258 | 164 | 94 | 2016
2016-05-30 05:00 | 422 | 255 | 167 | 88 | 2016
2016-05-30 06:00 | 422 | 255 | 167 | 88 | 2016
2016-05-30 07:00 | 422 | 265 | 157 | 108 | 2016
2016-05-30 08:00 | 422 | 269 | 153 | 116 | 2016
2016-05-30 09:00 | 422 | 265 | 157 | 108 | 2016
2016-05-30 10:00 | 422 | 259 | 163 | 96 | 2016
2016-05-30 11:00 | 422 | 264 | 158 | 106 | 2016
2016-05-30 12:00 | 423 | 267 | 156 | 111 | 2016
2016-05-30 13:00 | 422 | 273 | 149 | 124 | 2016
2016-05-30 14:00 | 421 | 282 | 139 | 143 | 2016
2016-05-30 15:00 | 421 | 274 | 147 | 127 | 2016
2016-05-30 16:00 | 421 | 265 | 156 | 109 | 2016
2016-05-30 17:00 | 421 | 270 | 151 | 119 | 2016
2016-05-30 18:00 | 422 | 271 | 151 | 120 | 2016
2016-05-30 19:00 | 421 | 275 | 146 | 129 | 2016
2016-05-30 20:00 | 422 | 273 | 149 | 124 | 2016
2016-05-30 21:00 | 422 | 275 | 147 | 128 | 2016
2016-05-30 22:00 | 422 | 278 | 144 | 134 | 2016
2016-05-30 23:00 | 422 | 276 | 146 | 130 | 2016
2016-05-31 | 423 | 278 | 145 | 133 | 2016
2016-05-31 01:00 | 422 | 275 | 147 | 128 | 2016
2016-05-31 02:00 | 423 | 270 | 153 | 117 | 2016
2016-05-31 03:00 | 423 | 276 | 147 | 129 | 2016
2016-05-31 04:00 | 423 | 271 | 152 | 119 | 2016
2016-05-31 05:00 | 423 | 273 | 150 | 123 | 2016
2016-05-31 06:00 | 423 | 282 | 141 | 141 | 2016
2016-05-31 07:00 | 423 | 269 | 154 | 115 | 2016
2016-05-31 08:00 | 423 | 283 | 140 | 143 | 2016
2016-05-31 09:00 | 423 | 279 | 144 | 135 | 2016
2016-05-31 10:00 | 423 | 274 | 149 | 125 | 2016
2016-05-31 11:00 | 423 | 278 | 145 | 133 | 2016
2016-05-31 12:00 | 423 | 270 | 153 | 117 | 2016
2016-05-31 13:00 | 423 | 280 | 143 | 137 | 2016
2016-05-31 14:00 | 423 | 291 | 132 | 159 | 2016
2016-05-31 15:00 | 423 | 284 | 139 | 145 | 2016
2016-05-31 16:00 | 423 | 274 | 149 | 125 | 2016
2016-05-31 17:00 | 423 | 280 | 143 | 137 | 2016
2016-05-31 18:00 | 422 | 283 | 139 | 144 | 2016
2016-05-31 19:00 | 422 | 284 | 138 | 146 | 2016
2016-05-31 20:00 | 419 | 284 | 135 | 149 | 2016
2016-05-31 21:00 | 420 | 288 | 132 | 156 | 2016
2016-05-31 22:00 | 420 | 280 | 140 | 140 | 2016
2016-05-31 23:00 | 420 | 280 | 140 | 140 | 2016
2016-06-01 | 425 | 286 | 139 | 147 | 2016
2016-06-01 01:00 | 424 | 270 | 154 | 116 | 2016
2016-06-01 02:00 | 424 | 271 | 153 | 118 | 2016
2016-06-01 03:00 | 424 | 276 | 148 | 128 | 2016
2016-06-01 04:00 | 424 | 282 | 142 | 140 | 2016
2016-06-01 05:00 | 424 | 278 | 146 | 132 | 2016
2016-06-01 06:00 | 424 | 275 | 149 | 126 | 2016
2016-06-01 07:00 | 424 | 276 | 148 | 128 | 2016
2016-06-01 08:00 | 424 | 283 | 141 | 142 | 2016
2016-06-01 09:00 | 424 | 276 | 148 | 128 | 2016
2016-06-01 10:00 | 424 | 282 | 142 | 140 | 2016
2016-06-01 11:00 | 424 | 278 | 146 | 132 | 2016
2016-06-01 12:00 | 424 | 284 | 140 | 144 | 2016
2016-06-01 13:00 | 424 | 282 | 142 | 140 | 2016
2016-06-01 14:00 | 424 | 270 | 154 | 116 | 2016
2016-06-01 15:00 | 424 | 280 | 144 | 136 | 2016
2016-06-01 16:00 | 424 | 287 | 137 | 150 | 2016
2016-06-01 17:00 | 421 | 274 | 147 | 127 | 2016
2016-06-01 18:00 | 421 | 278 | 143 | 135 | 2016
2016-06-01 19:00 | 422 | 275 | 147 | 128 | 2016
2016-06-01 20:00 | 421 | 280 | 141 | 139 | 2016
2016-06-01 21:00 | 422 | 276 | 146 | 130 | 2016
2016-06-01 22:00 | 421 | 278 | 143 | 135 | 2016
2016-06-01 23:00 | 424 | 278 | 146 | 132 | 2016
2016-06-02 | 422 | 280 | 142 | 138 | 2016
2016-06-02 01:00 | 422 | 269 | 153 | 116 | 2016
2016-06-02 02:00 | 424 | 278 | 146 | 132 | 2016
2016-06-02 03:00 | 423 | 284 | 139 | 145 | 2016
2016-06-02 04:00 | 423 | 274 | 149 | 125 | 2016
2016-06-02 05:00 | 423 | 276 | 147 | 129 | 2016
2016-06-02 06:00 | 423 | 276 | 147 | 129 | 2016
2016-06-02 07:00 | 421 | 287 | 134 | 153 | 2016
2016-06-02 08:00 | 421 | 288 | 133 | 155 | 2016
2016-06-02 09:00 | 422 | 282 | 140 | 142 | 2016
2016-06-02 10:00 | 421 | 286 | 135 | 151 | 2016
2016-06-02 11:00 | 422 | 283 | 139 | 144 | 2016
2016-06-02 12:00 | 422 | 280 | 142 | 138 | 2016
2016-06-02 13:00 | 422 | 286 | 136 | 150 | 2016
2016-06-02 14:00 | 422 | 260 | 162 | 98 | 2016
2016-06-02 15:00 | 422 | 260 | 162 | 98 | 2016
2016-06-02 16:00 | 422 | 262 | 160 | 102 | 2016
2016-06-02 17:00 | 422 | 266 | 156 | 110 | 2016
2016-06-02 18:00 | 422 | 264 | 158 | 106 | 2016
2016-06-02 19:00 | 422 | 266 | 156 | 110 | 2016
2016-06-02 20:00 | 423 | 261 | 162 | 99 | 2016
2016-06-02 21:00 | 423 | 271 | 152 | 119 | 2016
2016-06-02 22:00 | 423 | 259 | 164 | 95 | 2016
2016-06-02 23:00 | 423 | 273 | 150 | 123 | 2016
2016-06-03 | 424 | 267 | 157 | 110 | 2016
2016-06-03 01:00 | 424 | 261 | 163 | 98 | 2016
2016-06-03 02:00 | 424 | 273 | 151 | 122 | 2016
2016-06-03 03:00 | 424 | 271 | 153 | 118 | 2016
2016-06-03 04:00 | 424 | 269 | 155 | 114 | 2016
2016-06-03 05:00 | 424 | 264 | 160 | 104 | 2016
2016-06-03 06:00 | 424 | 262 | 162 | 100 | 2016
2016-06-03 07:00 | 424 | 276 | 148 | 128 | 2016
2016-06-03 08:00 | 424 | 271 | 153 | 118 | 2016
2016-06-03 09:00 | 424 | 262 | 162 | 100 | 2016
2016-06-03 10:00 | 424 | 261 | 163 | 98 | 2016
2016-06-03 11:00 | 424 | 267 | 157 | 110 | 2016
2016-06-03 12:00 | 425 | 267 | 158 | 109 | 2016
2016-06-03 13:00 | 425 | 275 | 150 | 125 | 2016
2016-06-03 14:00 | 425 | 267 | 158 | 109 | 2016
2016-06-03 15:00 | 423 | 265 | 158 | 107 | 2016
2016-06-03 16:00 | 422 | 267 | 155 | 112 | 2016
2016-06-03 17:00 | 422 | 269 | 153 | 116 | 2016
2016-06-03 18:00 | 422 | 274 | 148 | 126 | 2016
2016-06-03 19:00 | 422 | 275 | 147 | 128 | 2016
2016-06-03 20:00 | 422 | 271 | 151 | 120 | 2016
2016-06-03 21:00 | 422 | 271 | 151 | 120 | 2016
2016-06-03 22:00 | 422 | 271 | 151 | 120 | 2016
2016-06-03 23:00 | 422 | 271 | 151 | 120 | 2016
2016-06-04 | 422 | 275 | 147 | 128 | 2016
2016-06-04 01:00 | 423 | 270 | 153 | 117 | 2016
2016-06-04 02:00 | 421 | 279 | 142 | 137 | 2016
2016-06-04 03:00 | 421 | 271 | 150 | 121 | 2016
2016-06-04 04:00 | 421 | 280 | 141 | 139 | 2016
2016-06-04 05:00 | 421 | 282 | 139 | 143 | 2016
2016-06-04 06:00 | 421 | 276 | 145 | 131 | 2016
2016-06-04 07:00 | 421 | 288 | 133 | 155 | 2016
2016-06-04 08:00 | 422 | 274 | 148 | 126 | 2016
2016-06-04 09:00 | 422 | 278 | 144 | 134 | 2016
2016-06-04 10:00 | 422 | 282 | 140 | 142 | 2016
2016-06-04 11:00 | 422 | 279 | 143 | 136 | 2016
2016-06-04 12:00 | 422 | 284 | 138 | 146 | 2016
2016-06-04 13:00 | 422 | 280 | 142 | 138 | 2016
2016-06-04 14:00 | 422 | 282 | 140 | 142 | 2016
2016-06-04 15:00 | 422 | 288 | 134 | 154 | 2016
2016-06-04 16:00 | 422 | 279 | 143 | 136 | 2016
2016-06-04 17:00 | 422 | 283 | 139 | 144 | 2016
2016-06-04 18:00 | 422 | 279 | 143 | 136 | 2016
2016-06-04 19:00 | 422 | 279 | 143 | 136 | 2016
2016-06-04 20:00 | 422 | 282 | 140 | 142 | 2016
2016-06-04 21:00 | 422 | 275 | 147 | 128 | 2016
2016-06-04 22:00 | 422 | 284 | 138 | 146 | 2016
2016-06-04 23:00 | 424 | 279 | 145 | 134 | 2016
2016-06-05 | 423 | 286 | 137 | 149 | 2016
2016-06-05 01:00 | 422 | 292 | 130 | 162 | 2016
2016-06-05 02:00 | 422 | 286 | 136 | 150 | 2016
2016-06-05 03:00 | 419 | 286 | 133 | 153 | 2016
2016-06-05 04:00 | 419 | 280 | 139 | 141 | 2016
2016-06-05 05:00 | 426 | 293 | 133 | 160 | 2016
2016-06-05 06:00 | 424 | 278 | 146 | 132 | 2016
2016-06-05 07:00 | 424 | 287 | 137 | 150 | 2016
2016-06-05 08:00 | 424 | 291 | 276 | 15 | 2016
2016-06-05 09:00 | 423 | 286 | 137 | 149 | 2016
2016-06-05 10:00 | 423 | 299 | 124 | 175 | 2016
2016-06-05 11:00 | 423 | 288 | 285 | 3 | 2016
2016-06-05 12:00 | 425 | 292 | 287 | 5 | 2016
2016-06-05 13:00 | 425 | 276 | 149 | 127 | 2016
2016-06-05 14:00 | 425 | 293 | 274 | 19 | 2016
2016-06-05 15:00 | 425 | 291 | 282 | 9 | 2016
2016-06-05 16:00 | 425 | 301 | 293 | 8 | 2016
2016-06-05 17:00 | 425 | 286 | 139 | 147 | 2016
2016-06-05 18:00 | 425 | 293 | 132 | 161 | 2016
2016-06-05 19:00 | 423 | 299 | 124 | 175 | 2016
2016-06-05 20:00 | 423 | 292 | 131 | 161 | 2016
2016-06-05 21:00 | 423 | 303 | 120 | 183 | 2016
2016-06-05 22:00 | 423 | 289 | 134 | 155 | 2016
2016-06-05 23:00 | 423 | 288 | 135 | 153 | 2016
2016-06-06 | 423 | 295 | 128 | 167 | 2016
2016-06-06 01:00 | 422 | 288 | 134 | 154 | 2016
2016-06-06 02:00 | 423 | 283 | 140 | 143 | 2016
2016-06-06 03:00 | 423 | 292 | 131 | 161 | 2016
2016-06-06 04:00 | 423 | 282 | 141 | 141 | 2016
2016-06-06 05:00 | 423 | 284 | 139 | 145 | 2016
2016-06-06 06:00 | 423 | 284 | 139 | 145 | 2016
2016-06-06 07:00 | 423 | 286 | 137 | 149 | 2016
2016-06-06 08:00 | 423 | 284 | 139 | 145 | 2016
2016-06-06 09:00 | 423 | 271 | 152 | 119 | 2016
2016-06-06 10:00 | 423 | 279 | 144 | 135 | 2016
2016-06-06 11:00 | 423 | 287 | 136 | 151 | 2016
2016-06-06 12:00 | 423 | 283 | 140 | 143 | 2016
2016-06-06 13:00 | 423 | 286 | 137 | 149 | 2016
2016-06-06 14:00 | 423 | 275 | 148 | 127 | 2016
2016-06-06 15:00 | 423 | 274 | 149 | 125 | 2016
2016-06-06 16:00 | 423 | 207 | 202 | 5 | 2016
2016-06-06 17:00 | 424 | 219 | 210 | 9 | 2016
2016-06-06 18:00 | 423 | 217 | 206 | 11 | 2016
2016-06-06 19:00 | 419 | 220 | 199 | 21 | 2016
2016-06-06 20:00 | 423 | 219 | 204 | 15 | 2016
2016-06-06 21:00 | 424 | 220 | 204 | 16 | 2016
2016-06-06 22:00 | 420 | 219 | 201 | 18 | 2016
2016-06-06 23:00 | 424 | 219 | 205 | 14 | 2016
2016-06-07 | 421 | 219 | 202 | 17 | 2016
2016-06-07 01:00 | 423 | 217 | 206 | 11 | 2016
2016-06-07 02:00 | 422 | 217 | 205 | 12 | 2016
2016-06-07 03:00 | 422 | 221 | 201 | 20 | 2016
2016-06-07 04:00 | 421 | 214 | 207 | 7 | 2016
2016-06-07 05:00 | 420 | 221 | 199 | 22 | 2016
2016-06-07 06:00 | 423 | 219 | 204 | 15 | 2016
2016-06-07 07:00 | 422 | 222 | 200 | 22 | 2016
2016-06-07 08:00 | 422 | 217 | 205 | 12 | 2016
2016-06-07 09:00 | 422 | 214 | 208 | 6 | 2016
2016-06-07 10:00 | 423 | 215 | 208 | 7 | 2016
2016-06-07 11:00 | 422 | 215 | 207 | 8 | 2016
2016-06-07 12:00 | 424 | 219 | 205 | 14 | 2016
2016-06-07 13:00 | 423 | 221 | 202 | 19 | 2016
2016-06-07 14:00 | 422 | 220 | 202 | 18 | 2016
2016-06-07 15:00 | 418 | 220 | 198 | 22 | 2016
2016-06-07 16:00 | 423 | 229 | 194 | 35 | 2016
2016-06-07 17:00 | 421 | 222 | 199 | 23 | 2016
2016-06-07 18:00 | 424 | 224 | 200 | 24 | 2016
2016-06-07 19:00 | 421 | 226 | 195 | 31 | 2016
2016-06-07 20:00 | 421 | 224 | 197 | 27 | 2016
2016-06-07 21:00 | 421 | 222 | 199 | 23 | 2016
2016-06-07 22:00 | 424 | 222 | 202 | 20 | 2016
2016-06-07 23:00 | 424 | 226 | 198 | 28 | 2016
2016-06-08 | 424 | 224 | 200 | 24 | 2016
2016-06-08 01:00 | 424 | 221 | 203 | 18 | 2016
2016-06-08 02:00 | 424 | 229 | 195 | 34 | 2016
2016-06-08 03:00 | 424 | 229 | 195 | 34 | 2016
2016-06-08 04:00 | 424 | 226 | 198 | 28 | 2016
2016-06-08 05:00 | 424 | 222 | 202 | 20 | 2016
2016-06-08 06:00 | 424 | 223 | 201 | 22 | 2016
2016-06-08 07:00 | 424 | 223 | 201 | 22 | 2016
2016-06-08 08:00 | 424 | 224 | 200 | 24 | 2016
2016-06-08 09:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-08 10:00 | 424 | 220 | 204 | 16 | 2016
2016-06-08 11:00 | 424 | 214 | 210 | 4 | 2016
2016-06-08 12:00 | 425 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-06-08 13:00 | 423 | 217 | 206 | 11 | 2016
2016-06-08 14:00 | 423 | 224 | 199 | 25 | 2016
2016-06-08 15:00 | 423 | 221 | 202 | 19 | 2016
2016-06-08 16:00 | 422 | 222 | 200 | 22 | 2016
2016-06-08 17:00 | 422 | 222 | 200 | 22 | 2016
2016-06-08 18:00 | 422 | 224 | 198 | 26 | 2016
2016-06-08 19:00 | 422 | 223 | 199 | 24 | 2016
2016-06-08 20:00 | 425 | 223 | 202 | 21 | 2016
2016-06-08 21:00 | 425 | 228 | 197 | 31 | 2016
2016-06-08 22:00 | 425 | 224 | 201 | 23 | 2016
2016-06-08 23:00 | 423 | 224 | 199 | 25 | 2016
2016-06-09 | 423 | 223 | 200 | 23 | 2016
2016-06-09 01:00 | 423 | 224 | 199 | 25 | 2016
2016-06-09 02:00 | 422 | 230 | 192 | 38 | 2016
2016-06-09 03:00 | 422 | 226 | 196 | 30 | 2016
2016-06-09 04:00 | 422 | 227 | 195 | 32 | 2016
2016-06-09 05:00 | 422 | 226 | 196 | 30 | 2016
2016-06-09 06:00 | 422 | 227 | 195 | 32 | 2016
2016-06-09 07:00 | 420 | 229 | 191 | 38 | 2016
2016-06-09 08:00 | 420 | 231 | 189 | 42 | 2016
2016-06-09 09:00 | 424 | 228 | 196 | 32 | 2016
2016-06-09 10:00 | 424 | 236 | 188 | 48 | 2016
2016-06-09 11:00 | 424 | 228 | 196 | 32 | 2016
2016-06-09 12:00 | 422 | 230 | 192 | 38 | 2016
2016-06-09 13:00 | 423 | 234 | 189 | 45 | 2016
2016-06-09 14:00 | 423 | 228 | 195 | 33 | 2016
2016-06-09 15:00 | 423 | 228 | 195 | 33 | 2016
2016-06-09 16:00 | 421 | 220 | 201 | 19 | 2016
2016-06-09 17:00 | 421 | 218 | 203 | 15 | 2016
2016-06-09 18:00 | 421 | 221 | 200 | 21 | 2016
2016-06-09 19:00 | 427 | 218 | 209 | 9 | 2016
2016-06-09 20:00 | 421 | 223 | 198 | 25 | 2016
2016-06-09 21:00 | 421 | 226 | 195 | 31 | 2016
2016-06-09 22:00 | 421 | 219 | 202 | 17 | 2016
2016-06-09 23:00 | 422 | 222 | 200 | 22 | 2016
2016-06-10 | 422 | 221 | 201 | 20 | 2016
2016-06-10 01:00 | 422 | 222 | 200 | 22 | 2016
2016-06-10 02:00 | 423 | 222 | 201 | 21 | 2016
2016-06-10 03:00 | 423 | 220 | 203 | 17 | 2016
2016-06-10 04:00 | 423 | 221 | 202 | 19 | 2016
2016-06-10 05:00 | 424 | 220 | 204 | 16 | 2016
2016-06-10 06:00 | 423 | 226 | 197 | 29 | 2016
2016-06-10 07:00 | 424 | 219 | 205 | 14 | 2016
2016-06-10 08:00 | 424 | 215 | 209 | 6 | 2016
2016-06-10 09:00 | 424 | 220 | 204 | 16 | 2016
2016-06-10 10:00 | 424 | 219 | 205 | 14 | 2016
2016-06-10 11:00 | 424 | 223 | 201 | 22 | 2016
2016-06-10 12:00 | 424 | 222 | 202 | 20 | 2016
2016-06-10 13:00 | 424 | 222 | 202 | 20 | 2016
2016-06-10 14:00 | 424 | 221 | 203 | 18 | 2016
2016-06-10 15:00 | 424 | 220 | 204 | 16 | 2016
2016-06-10 16:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-10 17:00 | 424 | 224 | 200 | 24 | 2016
2016-06-10 18:00 | 424 | 229 | 195 | 34 | 2016
2016-06-10 19:00 | 424 | 222 | 202 | 20 | 2016
2016-06-10 20:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-10 21:00 | 424 | 224 | 200 | 24 | 2016
2016-06-10 22:00 | 424 | 226 | 198 | 28 | 2016
2016-06-10 23:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-11 | 425 | 222 | 203 | 19 | 2016
2016-06-11 01:00 | 425 | 224 | 201 | 23 | 2016
2016-06-11 02:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-11 03:00 | 424 | 224 | 200 | 24 | 2016
2016-06-11 04:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-11 05:00 | 424 | 230 | 194 | 36 | 2016
2016-06-11 06:00 | 424 | 223 | 201 | 22 | 2016
2016-06-11 07:00 | 424 | 229 | 195 | 34 | 2016
2016-06-11 08:00 | 424 | 226 | 198 | 28 | 2016
2016-06-11 09:00 | 424 | 229 | 195 | 34 | 2016
2016-06-11 10:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-11 11:00 | 425 | 226 | 199 | 27 | 2016
2016-06-11 12:00 | 425 | 232 | 193 | 39 | 2016
2016-06-11 13:00 | 424 | 230 | 194 | 36 | 2016
2016-06-11 14:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-11 15:00 | 424 | 226 | 198 | 28 | 2016
2016-06-11 16:00 | 424 | 236 | 188 | 48 | 2016
2016-06-11 17:00 | 424 | 234 | 190 | 44 | 2016
2016-06-11 18:00 | 424 | 228 | 196 | 32 | 2016
2016-06-11 19:00 | 424 | 231 | 193 | 38 | 2016
2016-06-11 20:00 | 423 | 227 | 196 | 31 | 2016
2016-06-11 21:00 | 423 | 229 | 194 | 35 | 2016
2016-06-11 22:00 | 423 | 230 | 193 | 37 | 2016
2016-06-11 23:00 | 423 | 227 | 196 | 31 | 2016
2016-06-12 | 424 | 230 | 194 | 36 | 2016
2016-06-12 01:00 | 424 | 235 | 189 | 46 | 2016
2016-06-12 02:00 | 424 | 231 | 193 | 38 | 2016
2016-06-12 03:00 | 423 | 222 | 201 | 21 | 2016
2016-06-12 04:00 | 423 | 232 | 191 | 41 | 2016
2016-06-12 05:00 | 424 | 228 | 196 | 32 | 2016
2016-06-12 06:00 | 424 | 230 | 194 | 36 | 2016
2016-06-12 07:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-12 08:00 | 424 | 230 | 194 | 36 | 2016
2016-06-12 09:00 | 424 | 227 | 197 | 30 | 2016
2016-06-12 10:00 | 424 | 232 | 192 | 40 | 2016
2016-06-12 11:00 | 424 | 222 | 202 | 20 | 2016
2016-06-12 12:00 | 424 | 230 | 194 | 36 | 2016
2016-06-12 13:00 | 424 | 229 | 195 | 34 | 2016
2016-06-12 14:00 | 424 | 231 | 193 | 38 | 2016
2016-06-12 15:00 | 424 | 232 | 192 | 40 | 2016
2016-06-12 16:00 | 424 | 238 | 186 | 52 | 2016
2016-06-12 17:00 | 424 | 229 | 195 | 34 | 2016
2016-06-12 18:00 | 424 | 235 | 189 | 46 | 2016
2016-06-12 19:00 | 424 | 228 | 196 | 32 | 2016
2016-06-12 20:00 | 424 | 232 | 192 | 40 | 2016
2016-06-12 21:00 | 424 | 232 | 192 | 40 | 2016
2016-06-12 22:00 | 424 | 230 | 194 | 36 | 2016
2016-06-12 23:00 | 424 | 232 | 192 | 40 | 2016
2016-06-13 | 424 | 236 | 188 | 48 | 2016
2016-06-13 01:00 | 424 | 232 | 192 | 40 | 2016
2016-06-13 02:00 | 424 | 235 | 189 | 46 | 2016
2016-06-13 03:00 | 424 | 235 | 189 | 46 | 2016
2016-06-13 04:00 | 424 | 236 | 188 | 48 | 2016
2016-06-13 05:00 | 424 | 234 | 190 | 44 | 2016
2016-06-13 06:00 | 424 | 229 | 195 | 34 | 2016
2016-06-13 07:00 | 424 | 241 | 183 | 58 | 2016
2016-06-13 08:00 | 424 | 236 | 188 | 48 | 2016
2016-06-13 09:00 | 425 | 265 | 160 | 105 | 2016
2016-06-13 10:00 | 425 | 269 | 156 | 113 | 2016
2016-06-13 11:00 | 425 | 276 | 149 | 127 | 2016
2016-06-13 12:00 | 425 | 274 | 151 | 123 | 2016
2016-06-13 13:00 | 425 | 270 | 155 | 115 | 2016
2016-06-13 14:00 | 425 | 264 | 161 | 103 | 2016
2016-06-13 15:00 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-06-13 16:00 | 425 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-13 17:00 | 422 | 145 | 0 | 145 | 2016
2016-06-13 18:00 | 421 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-13 19:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-13 20:00 | 423 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-06-13 21:00 | 423 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-13 22:00 | 423 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-13 23:00 | 423 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-06-14 | 424 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-14 01:00 | 423 | 145 | 0 | 145 | 2016
2016-06-14 02:00 | 423 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-06-14 03:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-14 04:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-14 05:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-14 06:00 | 424 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-14 07:00 | 424 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-14 08:00 | 424 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-14 09:00 | 424 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-06-14 10:00 | 424 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-14 11:00 | 425 | 144 | 0 | 144 | 2016
2016-06-14 12:00 | 426 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-14 13:00 | 426 | 145 | 0 | 145 | 2016
2016-06-14 14:00 | 426 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-14 15:00 | 426 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-06-14 16:00 | 426 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-14 17:00 | 426 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-14 18:00 | 422 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-14 19:00 | 422 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-14 20:00 | 419 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-14 21:00 | 419 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-14 22:00 | 423 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-14 23:00 | 425 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 | 423 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 01:00 | 425 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-15 02:00 | 425 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 03:00 | 426 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-15 04:00 | 426 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-06-15 05:00 | 426 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 06:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 07:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 08:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 09:00 | 424 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-06-15 10:00 | 425 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 11:00 | 424 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-15 12:00 | 425 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-15 13:00 | 425 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 14:00 | 425 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-06-15 15:00 | 425 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-15 16:00 | 425 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-15 17:00 | 425 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 18:00 | 425 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-15 19:00 | 425 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 20:00 | 425 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-15 21:00 | 424 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-15 22:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-15 23:00 | 424 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-16 | 426 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-16 01:00 | 423 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-06-16 02:00 | 425 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-16 03:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-16 04:00 | 423 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-16 05:00 | 423 | 147 | 0 | 147 | 2016
2016-06-16 06:00 | 423 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-06-16 07:00 | 423 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-16 08:00 | 423 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-06-16 09:00 | 423 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-06-16 10:00 | 423 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-16 11:00 | 423 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-16 12:00 | 423 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-16 13:00 | 423 | 148 | 0 | 148 | 2016
2016-06-16 14:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-16 15:00 | 424 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-06-16 16:00 | 424 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-06-16 17:00 | 424 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-06-16 18:00 | 424 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-06-16 19:00 | 424 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-06-16 20:00 | 424 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-06-16 21:00 | 424 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-06-16 22:00 | 424 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-06-16 23:00 | 424 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-06-17 | 424 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-06-17 01:00 | 424 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-06-17 02:00 | 424 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-06-17 03:00 | 424 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-06-17 04:00 | 424 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-06-17 05:00 | 424 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-06-17 06:00 | 424 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-06-17 07:00 | 424 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-06-17 08:00 | 424 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-06-17 09:00 | 424 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-06-17 10:00 | 424 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-06-17 11:00 | 424 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-06-17 12:00 | 424 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-06-17 13:00 | 424 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-06-17 14:00 | 424 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-06-17 15:00 | 424 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-06-17 16:00 | 424 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-06-17 17:00 | 424 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-06-17 18:00 | 424 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-06-17 19:00 | 424 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-06-17 20:00 | 424 | 156 | 0 | 156 | 2016
2016-06-17 21:00 | 424 | 158 | 0 | 158 | 2016
2016-06-17 22:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-17 23:00 | 424 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-06-18 | 424 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-06-18 01:00 | 424 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-06-18 02:00 | 424 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-06-18 03:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-18 04:00 | 424 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-18 05:00 | 424 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-18 06:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-18 07:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-18 08:00 | 424 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-18 09:00 | 424 | 158 | 0 | 158 | 2016
2016-06-18 10:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-18 11:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-18 12:00 | 424 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-18 13:00 | 424 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-06-18 14:00 | 424 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-18 15:00 | 424 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-06-18 16:00 | 424 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-18 17:00 | 423 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-06-18 18:00 | 423 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-06-18 19:00 | 423 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-06-18 20:00 | 423 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-06-18 21:00 | 423 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-06-18 22:00 | 423 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-18 23:00 | 425 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-06-19 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-19 01:00 | 423 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-19 02:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-19 03:00 | 423 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-19 04:00 | 424 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-19 05:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-19 06:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-19 07:00 | 424 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-19 08:00 | 425 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-19 09:00 | 424 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-19 10:00 | 424 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-19 11:00 | 425 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-06-19 12:00 | 425 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-06-19 13:00 | 425 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-19 14:00 | 425 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-06-19 15:00 | 425 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-19 16:00 | 425 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-19 17:00 | 425 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-19 18:00 | 425 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-06-19 19:00 | 424 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-06-19 20:00 | 425 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-19 21:00 | 425 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-19 22:00 | 423 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-19 23:00 | 423 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-20 | 423 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-20 01:00 | 425 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-20 02:00 | 425 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-20 03:00 | 424 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-20 04:00 | 424 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-06-20 05:00 | 424 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-06-20 06:00 | 424 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-06-20 07:00 | 424 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-06-20 08:00 | 424 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-06-20 09:00 | 424 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-06-20 10:00 | 424 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-06-20 11:00 | 424 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-06-20 12:00 | 424 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-06-20 13:00 | 424 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-06-20 14:00 | 424 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-06-20 15:00 | 424 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-06-20 16:00 | 424 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-06-20 17:00 | 424 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-06-20 18:00 | 424 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-06-20 19:00 | 424 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-06-20 20:00 | 424 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-06-20 21:00 | 424 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-06-20 22:00 | 424 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-06-20 23:00 | 424 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-06-21 | 424 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-06-21 01:00 | 424 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-06-21 02:00 | 424 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-06-21 03:00 | 425 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-06-21 04:00 | 425 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-06-21 05:00 | 425 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-21 06:00 | 425 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-06-21 07:00 | 425 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-06-21 08:00 | 425 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-06-21 09:00 | 425 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-06-21 10:00 | 425 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-06-21 11:00 | 425 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-06-21 12:00 | 425 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-21 13:00 | 425 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-06-21 14:00 | 425 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-06-21 15:00 | 425 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-06-21 16:00 | 425 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-06-21 17:00 | 424 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-06-21 18:00 | 424 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-06-21 19:00 | 422 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-06-21 20:00 | 422 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-06-21 21:00 | 422 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-06-21 22:00 | 423 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-06-21 23:00 | 423 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-06-22 | 423 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-06-22 01:00 | 423 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-06-22 02:00 | 424 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-06-22 03:00 | 423 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-06-22 04:00 | 423 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-06-22 05:00 | 426 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-06-22 06:00 | 424 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-06-22 07:00 | 425 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-06-22 08:00 | 425 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-06-22 09:00 | 423 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-06-22 10:00 | 423 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-06-22 11:00 | 422 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-06-22 12:00 | 421 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-06-22 13:00 | 231 | 171 | 60 | 111 | 2016
2016-06-22 14:00 | 423 | 167 | 167 | 0 | 2016
2016-06-22 15:00 | 423 | 165 | 160 | 5 | 2016
2016-06-22 16:00 | 424 | 167 | 160 | 7 | 2016
2016-06-22 17:00 | 423 | 167 | 149 | 18 | 2016
2016-06-22 18:00 | 422 | 169 | 154 | 15 | 2016
2016-06-22 19:00 | 422 | 170 | 152 | 18 | 2016
2016-06-22 20:00 | 422 | 166 | 165 | 1 | 2016
2016-06-22 21:00 | 422 | 165 | 154 | 11 | 2016
2016-06-22 22:00 | 421 | 165 | 156 | 9 | 2016
2016-06-22 23:00 | 421 | 166 | 158 | 8 | 2016
2016-06-23 | 421 | 169 | 156 | 13 | 2016
2016-06-23 01:00 | 421 | 164 | 156 | 8 | 2016
2016-06-23 02:00 | 422 | 170 | 158 | 12 | 2016
2016-06-23 03:00 | 422 | 167 | 160 | 7 | 2016
2016-06-23 04:00 | 422 | 169 | 158 | 11 | 2016
2016-06-23 05:00 | 422 | 167 | 165 | 2 | 2016
2016-06-23 06:00 | 423 | 168 | 158 | 10 | 2016
2016-06-23 07:00 | 423 | 167 | 156 | 11 | 2016
2016-06-23 08:00 | 423 | 164 | 156 | 8 | 2016
2016-06-23 09:00 | 424 | 163 | 141 | 22 | 2016
2016-06-23 10:32 | 421 | 165 | 154 | 11 | 2016
2016-06-23 11:00 | 421 | 163 | 152 | 11 | 2016
2016-06-23 12:00 | 421 | 163 | 149 | 14 | 2016
2016-06-23 13:00 | 421 | 168 | 141 | 27 | 2016
2016-06-23 14:00 | 421 | 167 | 136 | 31 | 2016
2016-06-23 15:00 | 421 | 167 | 132 | 35 | 2016
2016-06-23 16:00 | 421 | 165 | 118 | 47 | 2016
2016-06-23 17:00 | 421 | 164 | 120 | 44 | 2016
2016-06-23 18:00 | 421 | 166 | 124 | 42 | 2016
2016-06-23 19:00 | 423 | 168 | 124 | 44 | 2016
2016-06-23 20:00 | 423 | 170 | 126 | 44 | 2016
2016-06-23 21:00 | 421 | 165 | 128 | 37 | 2016
2016-06-23 22:00 | 421 | 167 | 122 | 45 | 2016
2016-06-23 23:00 | 421 | 170 | 116 | 54 | 2016
2016-06-24 | 421 | 169 | 126 | 43 | 2016
2016-06-24 01:00 | 422 | 169 | 120 | 49 | 2016
2016-06-24 02:00 | 422 | 170 | 136 | 34 | 2016
2016-06-24 03:00 | 422 | 166 | 130 | 36 | 2016
2016-06-24 04:00 | 422 | 167 | 122 | 45 | 2016
2016-06-24 05:00 | 422 | 167 | 126 | 41 | 2016
2016-06-24 06:00 | 422 | 166 | 130 | 36 | 2016
2016-06-24 07:00 | 422 | 169 | 139 | 30 | 2016
2016-06-24 08:00 | 422 | 169 | 134 | 35 | 2016
2016-06-24 09:00 | 422 | 165 | 128 | 37 | 2016
2016-06-24 10:00 | 420 | 165 | 132 | 33 | 2016
2016-06-24 11:00 | 420 | 166 | 124 | 42 | 2016
2016-06-24 12:00 | 420 | 165 | 124 | 41 | 2016
2016-06-24 13:00 | 420 | 164 | 124 | 40 | 2016
2016-06-24 14:00 | 420 | 168 | 112 | 56 | 2016
2016-06-24 15:00 | 419 | 166 | 102 | 64 | 2016
2016-06-24 16:00 | 419 | 167 | 120 | 47 | 2016
2016-06-24 17:00 | 419 | 306 | 274 | 32 | 2016
2016-06-24 18:00 | 419 | 332 | 304 | 28 | 2016
2016-06-24 19:00 | 419 | 336 | 290 | 46 | 2016
2016-06-24 20:00 | 419 | 326 | 309 | 17 | 2016
2016-06-24 21:00 | 424 | 342 | 295 | 47 | 2016
2016-06-24 22:00 | 421 | 342 | 315 | 27 | 2016
2016-06-24 23:00 | 421 | 335 | 318 | 17 | 2016
2016-06-25 | 421 | 345 | 321 | 24 | 2016
2016-06-25 01:00 | 421 | 332 | 312 | 20 | 2016
2016-06-25 02:00 | 421 | 325 | 287 | 38 | 2016
2016-06-25 03:00 | 421 | 341 | 304 | 37 | 2016
2016-06-25 04:00 | 421 | 331 | 298 | 33 | 2016
2016-06-25 05:00 | 421 | 335 | 312 | 23 | 2016
2016-06-25 06:00 | 422 | 334 | 309 | 25 | 2016
2016-06-25 07:00 | 422 | 332 | 293 | 39 | 2016
2016-06-25 08:00 | 422 | 322 | 318 | 4 | 2016
2016-06-25 09:00 | 422 | 338 | 315 | 23 | 2016
2016-06-25 10:00 | 422 | 338 | 298 | 40 | 2016
2016-06-25 11:00 | 422 | 328 | 94 | 234 | 2016
2016-06-25 12:00 | 422 | 331 | 91 | 240 | 2016
2016-06-25 13:00 | 422 | 329 | 93 | 236 | 2016
2016-06-25 14:00 | 422 | 336 | 318 | 18 | 2016
2016-06-25 15:00 | 422 | 334 | 298 | 36 | 2016
2016-06-25 16:00 | 422 | 341 | 301 | 40 | 2016
2016-06-25 17:00 | 422 | 336 | 293 | 43 | 2016
2016-06-25 18:00 | 422 | 339 | 285 | 54 | 2016
2016-06-25 19:00 | 422 | 321 | 295 | 26 | 2016
2016-06-25 20:00 | 422 | 344 | 287 | 57 | 2016
2016-06-25 21:00 | 422 | 339 | 304 | 35 | 2016
2016-06-25 22:00 | 422 | 326 | 295 | 31 | 2016
2016-06-25 23:00 | 422 | 339 | 309 | 30 | 2016
2016-06-26 | 423 | 328 | 301 | 27 | 2016
2016-06-26 01:00 | 423 | 322 | 298 | 24 | 2016
2016-06-26 02:00 | 423 | 325 | 295 | 30 | 2016
2016-06-26 03:00 | 423 | 329 | 290 | 39 | 2016
2016-06-26 04:00 | 423 | 341 | 309 | 32 | 2016
2016-06-26 05:00 | 423 | 312 | 298 | 14 | 2016
2016-06-26 06:00 | 423 | 314 | 312 | 2 | 2016
2016-06-26 07:00 | 423 | 311 | 285 | 26 | 2016
2016-06-26 08:00 | 423 | 307 | 279 | 28 | 2016
2016-06-26 09:00 | 423 | 314 | 290 | 24 | 2016
2016-06-26 10:00 | 423 | 293 | 271 | 22 | 2016
2016-06-26 11:00 | 423 | 300 | 295 | 5 | 2016
2016-06-26 12:00 | 423 | 308 | 287 | 21 | 2016
2016-06-26 13:00 | 422 | 301 | 279 | 22 | 2016
2016-06-26 14:00 | 422 | 301 | 282 | 19 | 2016
2016-06-26 15:00 | 422 | 300 | 258 | 42 | 2016
2016-06-26 16:00 | 422 | 300 | 261 | 39 | 2016
2016-06-26 17:00 | 421 | 301 | 261 | 40 | 2016
2016-06-26 18:00 | 421 | 303 | 287 | 16 | 2016
2016-06-26 19:00 | 421 | 306 | 287 | 19 | 2016
2016-06-26 20:00 | 423 | 295 | 282 | 13 | 2016
2016-06-26 21:00 | 423 | 296 | 287 | 9 | 2016
2016-06-26 22:00 | 423 | 307 | 266 | 41 | 2016
2016-06-26 23:00 | 423 | 297 | 287 | 10 | 2016
2016-06-27 | 423 | 299 | 271 | 28 | 2016
2016-06-27 01:00 | 423 | 310 | 258 | 52 | 2016
2016-06-27 02:00 | 423 | 310 | 271 | 39 | 2016
2016-06-27 03:00 | 423 | 311 | 271 | 40 | 2016
2016-06-27 04:00 | 423 | 306 | 282 | 24 | 2016
2016-06-27 05:00 | 423 | 312 | 279 | 33 | 2016
2016-06-27 06:00 | 423 | 314 | 290 | 24 | 2016
2016-06-27 07:00 | 424 | 301 | 276 | 25 | 2016
2016-06-27 08:00 | 424 | 306 | 263 | 43 | 2016
2016-06-27 09:00 | 424 | 299 | 276 | 23 | 2016
2016-06-27 10:00 | 424 | 307 | 279 | 28 | 2016
2016-06-27 11:00 | 424 | 300 | 276 | 24 | 2016
2016-06-27 12:00 | 424 | 308 | 253 | 55 | 2016
2016-06-27 13:00 | 424 | 306 | 274 | 32 | 2016
2016-06-27 14:00 | 424 | 299 | 235 | 64 | 2016
2016-06-27 15:00 | 424 | 317 | 255 | 62 | 2016
2016-06-27 16:00 | 424 | 315 | 255 | 60 | 2016
2016-06-27 17:00 | 424 | 317 | 232 | 85 | 2016
2016-06-27 18:00 | 424 | 312 | 250 | 62 | 2016
2016-06-27 19:00 | 423 | 322 | 247 | 75 | 2016
2016-06-27 20:00 | 423 | 321 | 245 | 76 | 2016
2016-06-27 21:00 | 423 | 301 | 245 | 56 | 2016
2016-06-27 22:00 | 423 | 307 | 266 | 41 | 2016
2016-06-27 23:00 | 422 | 317 | 253 | 64 | 2016
2016-06-28 | 422 | 310 | 266 | 44 | 2016
2016-06-28 01:00 | 422 | 308 | 245 | 63 | 2016
2016-06-28 02:00 | 423 | 321 | 258 | 63 | 2016
2016-06-28 03:00 | 423 | 315 | 268 | 47 | 2016
2016-06-28 04:00 | 423 | 317 | 255 | 62 | 2016
2016-06-28 05:00 | 424 | 315 | 274 | 41 | 2016
2016-06-28 06:00 | 424 | 311 | 258 | 53 | 2016
2016-06-28 07:00 | 424 | 311 | 261 | 50 | 2016
2016-06-28 08:00 | 424 | 317 | 263 | 54 | 2016
2016-06-28 09:00 | 424 | 322 | 245 | 77 | 2016
2016-06-28 10:00 | 424 | 318 | 253 | 65 | 2016
2016-06-28 11:00 | 424 | 318 | 255 | 63 | 2016
2016-06-28 12:00 | 421 | 315 | 255 | 60 | 2016
2016-06-28 13:00 | 421 | 324 | 235 | 89 | 2016
2016-06-28 14:00 | 424 | 322 | 232 | 90 | 2016
2016-06-28 15:00 | 423 | 315 | 232 | 83 | 2016
2016-06-28 16:00 | 423 | 312 | 230 | 82 | 2016
2016-06-28 17:00 | 423 | 311 | 215 | 96 | 2016
2016-06-28 18:00 | 421 | 303 | 215 | 88 | 2016
2016-06-28 19:00 | 421 | 310 | 230 | 80 | 2016
2016-06-28 20:00 | 421 | 315 | 220 | 95 | 2016
2016-06-28 21:00 | 423 | 318 | 220 | 98 | 2016
2016-06-28 22:00 | 423 | 315 | 237 | 78 | 2016
2016-06-28 23:00 | 423 | 319 | 242 | 77 | 2016
2016-06-29 | 423 | 314 | 222 | 92 | 2016
2016-06-29 01:00 | 423 | 311 | 245 | 66 | 2016
2016-06-29 02:00 | 421 | 310 | 240 | 70 | 2016
2016-06-29 03:00 | 422 | 306 | 230 | 76 | 2016
2016-06-29 04:00 | 422 | 311 | 230 | 81 | 2016
2016-06-29 05:00 | 422 | 308 | 240 | 68 | 2016
2016-06-29 06:00 | 422 | 314 | 240 | 74 | 2016
2016-06-29 07:00 | 422 | 322 | 235 | 87 | 2016
2016-06-29 08:00 | 422 | 312 | 222 | 90 | 2016
2016-06-29 09:00 | 422 | 312 | 235 | 77 | 2016
2016-06-29 10:00 | 422 | 307 | 222 | 85 | 2016
2016-06-29 11:00 | 422 | 318 | 240 | 78 | 2016
2016-06-29 12:00 | 422 | 303 | 220 | 83 | 2016
2016-06-29 13:00 | 422 | 324 | 225 | 99 | 2016
2016-06-29 14:00 | 422 | 314 | 210 | 104 | 2016
2016-06-29 15:00 | 422 | 311 | 195 | 116 | 2016
2016-06-29 16:00 | 422 | 315 | 205 | 110 | 2016
2016-06-29 17:00 | 422 | 314 | 195 | 119 | 2016
2016-06-29 18:00 | 422 | 314 | 202 | 112 | 2016
2016-06-29 19:00 | 422 | 312 | 202 | 110 | 2016
2016-06-29 20:00 | 422 | 314 | 207 | 107 | 2016
2016-06-29 21:00 | 423 | 321 | 215 | 106 | 2016
2016-06-29 22:00 | 423 | 312 | 200 | 112 | 2016
2016-06-29 23:00 | 423 | 306 | 207 | 99 | 2016
2016-06-30 | 423 | 308 | 210 | 98 | 2016
2016-06-30 01:00 | 423 | 322 | 207 | 115 | 2016
2016-06-30 02:00 | 423 | 321 | 222 | 99 | 2016
2016-06-30 03:00 | 423 | 308 | 212 | 96 | 2016
2016-06-30 04:00 | 423 | 318 | 207 | 111 | 2016
2016-06-30 05:00 | 423 | 312 | 217 | 95 | 2016
2016-06-30 06:00 | 424 | 312 | 207 | 105 | 2016
2016-06-30 07:00 | 424 | 314 | 202 | 112 | 2016
2016-06-30 08:00 | 423 | 317 | 215 | 102 | 2016
2016-06-30 09:00 | 423 | 324 | 210 | 114 | 2016
2016-06-30 10:00 | 423 | 315 | 205 | 110 | 2016
2016-06-30 11:00 | 423 | 318 | 210 | 108 | 2016
2016-06-30 12:00 | 423 | 315 | 220 | 95 | 2016
2016-06-30 13:00 | 423 | 321 | 217 | 104 | 2016
2016-06-30 14:00 | 423 | 318 | 200 | 118 | 2016
2016-06-30 15:00 | 423 | 307 | 205 | 102 | 2016
2016-06-30 16:00 | 423 | 315 | 190 | 125 | 2016
2016-06-30 17:00 | 423 | 317 | 186 | 131 | 2016
2016-06-30 18:00 | 424 | 312 | 179 | 133 | 2016
2016-06-30 19:00 | 424 | 312 | 210 | 102 | 2016
2016-06-30 20:00 | 424 | 321 | 212 | 109 | 2016
2016-06-30 21:00 | 424 | 317 | 202 | 115 | 2016
2016-06-30 22:00 | 424 | 314 | 207 | 107 | 2016
2016-06-30 23:00 | 424 | 308 | 183 | 125 | 2016
2016-07-01 | 424 | 317 | 193 | 124 | 2016
2016-07-01 01:00 | 424 | 312 | 200 | 112 | 2016
2016-07-01 02:00 | 424 | 312 | 202 | 110 | 2016
2016-07-01 03:00 | 424 | 315 | 188 | 127 | 2016
2016-07-01 04:00 | 424 | 321 | 198 | 123 | 2016
2016-07-01 05:00 | 424 | 317 | 210 | 107 | 2016
2016-07-01 06:00 | 424 | 312 | 200 | 112 | 2016
2016-07-01 07:00 | 424 | 318 | 188 | 130 | 2016
2016-07-01 08:00 | 424 | 312 | 186 | 126 | 2016
2016-07-01 09:00 | 424 | 317 | 198 | 119 | 2016
2016-07-01 10:00 | 424 | 308 | 195 | 113 | 2016
2016-07-01 11:00 | 394 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-07-01 12:00 | 423 | 338 | 212 | 126 | 2016
2016-07-01 13:00 | 421 | 413 | 298 | 115 | 2016
2016-07-01 14:00 | 421 | 418 | 287 | 131 | 2016
2016-07-01 15:00 | 376 | 420 | 0 | 420 | 2016
2016-07-01 16:00 | 381 | 432 | 0 | 432 | 2016
2016-07-01 17:00 | 261 | 291 | 30 | 261 | 2016
2016-07-01 18:00 | 422 | 295 | 152 | 143 | 2016
2016-07-01 19:00 | 420 | 287 | 143 | 144 | 2016
2016-07-01 20:00 | 420 | 296 | 147 | 149 | 2016
2016-07-01 21:00 | 420 | 296 | 154 | 142 | 2016
2016-07-01 22:00 | 421 | 297 | 156 | 141 | 2016
2016-07-01 23:00 | 422 | 300 | 163 | 137 | 2016
2016-07-02 | 421 | 299 | 163 | 136 | 2016
2016-07-02 01:00 | 418 | 304 | 160 | 144 | 2016
2016-07-02 02:00 | 423 | 297 | 152 | 145 | 2016
2016-07-02 03:00 | 423 | 299 | 167 | 132 | 2016
2016-07-02 04:00 | 423 | 301 | 170 | 131 | 2016
2016-07-02 05:00 | 423 | 303 | 170 | 133 | 2016
2016-07-02 06:00 | 422 | 292 | 165 | 127 | 2016
2016-07-02 07:00 | 423 | 303 | 163 | 140 | 2016
2016-07-02 08:00 | 423 | 303 | 156 | 147 | 2016
2016-07-02 09:00 | 422 | 297 | 165 | 132 | 2016
2016-07-02 10:00 | 422 | 293 | 158 | 135 | 2016
2016-07-02 11:00 | 422 | 297 | 149 | 148 | 2016
2016-07-02 12:00 | 419 | 293 | 163 | 130 | 2016
2016-07-02 13:00 | 419 | 300 | 156 | 144 | 2016
2016-07-02 14:00 | 419 | 300 | 152 | 148 | 2016
2016-07-02 15:00 | 419 | 299 | 149 | 150 | 2016
2016-07-02 16:00 | 418 | 307 | 149 | 158 | 2016
2016-07-02 17:00 | 418 | 296 | 152 | 144 | 2016
2016-07-02 18:00 | 418 | 306 | 163 | 143 | 2016
2016-07-02 19:00 | 418 | 301 | 170 | 131 | 2016
2016-07-02 20:00 | 422 | 301 | 202 | 99 | 2016
2016-07-02 21:00 | 422 | 297 | 170 | 127 | 2016
2016-07-02 22:00 | 422 | 297 | 165 | 132 | 2016
2016-07-02 23:00 | 422 | 293 | 172 | 121 | 2016
2016-07-03 | 422 | 301 | 165 | 136 | 2016
2016-07-03 01:00 | 422 | 303 | 141 | 162 | 2016
2016-07-03 02:00 | 422 | 307 | 160 | 147 | 2016
2016-07-03 03:00 | 422 | 304 | 163 | 141 | 2016
2016-07-03 04:00 | 422 | 293 | 152 | 141 | 2016
2016-07-03 05:00 | 423 | 299 | 156 | 143 | 2016
2016-07-03 06:00 | 423 | 296 | 154 | 142 | 2016
2016-07-03 07:00 | 423 | 292 | 170 | 122 | 2016
2016-07-03 08:00 | 423 | 296 | 132 | 164 | 2016
2016-07-03 09:00 | 423 | 299 | 149 | 150 | 2016
2016-07-03 10:00 | 423 | 296 | 149 | 147 | 2016
2016-07-03 11:00 | 423 | 292 | 156 | 136 | 2016
2016-07-03 12:00 | 421 | 293 | 149 | 144 | 2016
2016-07-03 13:00 | 421 | 297 | 136 | 161 | 2016
2016-07-03 14:00 | 421 | 296 | 141 | 155 | 2016
2016-07-03 15:00 | 422 | 299 | 136 | 163 | 2016
2016-07-03 16:00 | 421 | 292 | 139 | 153 | 2016
2016-07-03 17:00 | 421 | 292 | 124 | 168 | 2016
2016-07-03 18:00 | 421 | 310 | 134 | 176 | 2016
2016-07-03 19:00 | 420 | 297 | 124 | 173 | 2016
2016-07-03 20:00 | 420 | 301 | 120 | 181 | 2016
2016-07-03 21:00 | 421 | 300 | 136 | 164 | 2016
2016-07-03 22:00 | 421 | 296 | 126 | 170 | 2016
2016-07-03 23:00 | 422 | 289 | 130 | 159 | 2016
2016-07-04 | 422 | 301 | 132 | 169 | 2016
2016-07-04 01:00 | 423 | 289 | 132 | 157 | 2016
2016-07-04 02:00 | 423 | 300 | 132 | 168 | 2016
2016-07-04 03:00 | 423 | 296 | 132 | 164 | 2016
2016-07-04 04:00 | 423 | 295 | 134 | 161 | 2016
2016-07-04 05:00 | 424 | 301 | 147 | 154 | 2016
2016-07-04 06:00 | 424 | 288 | 132 | 156 | 2016
2016-07-04 07:00 | 423 | 297 | 126 | 171 | 2016
2016-07-04 08:00 | 424 | 304 | 143 | 161 | 2016
2016-07-04 09:00 | 424 | 295 | 134 | 161 | 2016
2016-07-04 10:00 | 424 | 288 | 136 | 152 | 2016
2016-07-04 11:00 | 424 | 293 | 145 | 148 | 2016
2016-07-04 12:00 | 424 | 308 | 126 | 182 | 2016
2016-07-04 13:00 | 424 | 295 | 122 | 173 | 2016
2016-07-04 14:00 | 424 | 296 | 108 | 188 | 2016
2016-07-04 15:00 | 424 | 289 | 106 | 183 | 2016
2016-07-04 16:00 | 424 | 297 | 108 | 189 | 2016
2016-07-04 17:00 | 423 | 289 | 108 | 181 | 2016
2016-07-04 18:00 | 423 | 291 | 112 | 179 | 2016
2016-07-04 19:00 | 423 | 295 | 108 | 187 | 2016
2016-07-04 20:00 | 423 | 307 | 114 | 193 | 2016
2016-07-04 21:00 | 423 | 297 | 118 | 179 | 2016
2016-07-04 22:00 | 424 | 301 | 112 | 189 | 2016
2016-07-04 23:00 | 422 | 296 | 124 | 172 | 2016
2016-07-05 | 423 | 295 | 122 | 173 | 2016
2016-07-05 01:00 | 423 | 297 | 124 | 173 | 2016
2016-07-05 02:00 | 423 | 291 | 130 | 161 | 2016
2016-07-05 03:00 | 423 | 291 | 120 | 171 | 2016
2016-07-05 04:00 | 423 | 293 | 114 | 179 | 2016
2016-07-05 05:00 | 423 | 289 | 122 | 167 | 2016
2016-07-05 06:00 | 422 | 300 | 120 | 180 | 2016
2016-07-05 07:00 | 421 | 301 | 122 | 179 | 2016
2016-07-05 08:00 | 420 | 297 | 120 | 177 | 2016
2016-07-05 09:00 | 420 | 292 | 128 | 164 | 2016
2016-07-05 10:00 | 423 | 289 | 112 | 177 | 2016
2016-07-05 11:00 | 421 | 291 | 114 | 177 | 2016
2016-07-05 12:00 | 420 | 293 | 116 | 177 | 2016
2016-07-05 13:00 | 419 | 286 | 112 | 174 | 2016
2016-07-05 14:00 | 422 | 289 | 108 | 181 | 2016
2016-07-05 15:00 | 421 | 293 | 108 | 185 | 2016
2016-07-05 16:00 | 421 | 288 | 106 | 182 | 2016
2016-07-05 17:00 | 421 | 283 | 112 | 171 | 2016
2016-07-05 18:00 | 421 | 288 | 104 | 184 | 2016
2016-07-05 19:00 | 421 | 289 | 104 | 185 | 2016
2016-07-05 20:00 | 421 | 292 | 106 | 186 | 2016
2016-07-05 21:00 | 421 | 284 | 96 | 188 | 2016
2016-07-05 22:00 | 422 | 292 | 106 | 186 | 2016
2016-07-05 23:00 | 422 | 289 | 108 | 181 | 2016
2016-07-06 | 422 | 291 | 110 | 181 | 2016
2016-07-06 01:00 | 422 | 296 | 100 | 196 | 2016
2016-07-06 02:00 | 420 | 296 | 112 | 184 | 2016
2016-07-06 03:00 | 420 | 288 | 104 | 184 | 2016
2016-07-06 04:00 | 421 | 291 | 110 | 181 | 2016
2016-07-06 05:00 | 421 | 293 | 106 | 187 | 2016
2016-07-06 06:00 | 421 | 282 | 106 | 176 | 2016
2016-07-06 07:00 | 421 | 287 | 100 | 187 | 2016
2016-07-06 08:00 | 421 | 293 | 110 | 183 | 2016
2016-07-06 09:00 | 421 | 280 | 108 | 172 | 2016
2016-07-06 10:00 | 421 | 282 | 100 | 182 | 2016
2016-07-06 11:00 | 421 | 280 | 93 | 187 | 2016
2016-07-06 12:00 | 421 | 295 | 93 | 202 | 2016
2016-07-06 13:00 | 420 | 283 | 94 | 189 | 2016
2016-07-06 14:00 | 421 | 289 | 82 | 207 | 2016
2016-07-06 15:00 | 421 | 283 | 83 | 200 | 2016
2016-07-06 16:00 | 421 | 291 | 76 | 215 | 2016
2016-07-06 17:00 | 421 | 293 | 71 | 222 | 2016
2016-07-06 18:00 | 421 | 289 | 70 | 219 | 2016
2016-07-06 19:00 | 421 | 284 | 75 | 209 | 2016
2016-07-06 20:00 | 421 | 293 | 73 | 220 | 2016
2016-07-06 21:00 | 422 | 283 | 71 | 212 | 2016
2016-07-06 22:00 | 421 | 289 | 71 | 218 | 2016
2016-07-06 23:00 | 422 | 283 | 82 | 201 | 2016
2016-07-07 | 422 | 292 | 83 | 209 | 2016
2016-07-07 01:00 | 422 | 282 | 83 | 199 | 2016
2016-07-07 02:00 | 422 | 292 | 71 | 221 | 2016
2016-07-07 03:00 | 422 | 289 | 76 | 213 | 2016
2016-07-07 04:00 | 422 | 286 | 80 | 206 | 2016
2016-07-07 05:00 | 423 | 280 | 76 | 204 | 2016
2016-07-07 06:00 | 423 | 282 | 70 | 212 | 2016
2016-07-07 07:00 | 422 | 284 | 76 | 208 | 2016
2016-07-07 08:00 | 423 | 282 | 78 | 204 | 2016
2016-07-07 09:00 | 422 | 286 | 75 | 211 | 2016
2016-07-07 10:00 | 419 | 283 | 85 | 198 | 2016
2016-07-07 11:00 | 419 | 287 | 73 | 214 | 2016
2016-07-07 12:00 | 418 | 287 | 75 | 212 | 2016
2016-07-07 13:00 | 417 | 282 | 73 | 209 | 2016
2016-07-07 14:00 | 417 | 280 | 71 | 209 | 2016
2016-07-07 15:00 | 424 | 452 | 172 | 280 | 2016
2016-07-07 16:00 | 424 | 447 | 170 | 277 | 2016
2016-07-07 17:00 | 423 | 433 | 174 | 259 | 2016
2016-07-07 18:00 | 421 | 437 | 163 | 274 | 2016
2016-07-07 19:00 | 420 | 450 | 160 | 290 | 2016
2016-07-07 20:00 | 420 | 443 | 167 | 276 | 2016
2016-07-07 21:00 | 421 | 447 | 176 | 271 | 2016
2016-07-07 22:00 | 421 | 438 | 170 | 268 | 2016
2016-07-07 23:00 | 421 | 442 | 170 | 272 | 2016
2016-07-08 | 421 | 428 | 179 | 249 | 2016
2016-07-08 01:00 | 420 | 447 | 181 | 266 | 2016
2016-07-08 02:00 | 420 | 440 | 167 | 273 | 2016
2016-07-08 03:00 | 421 | 430 | 179 | 251 | 2016
2016-07-08 04:00 | 421 | 447 | 193 | 254 | 2016
2016-07-08 05:00 | 421 | 437 | 186 | 251 | 2016
2016-07-08 06:00 | 421 | 449 | 195 | 254 | 2016
2016-07-08 07:00 | 421 | 455 | 190 | 265 | 2016
2016-07-08 08:00 | 421 | 454 | 193 | 261 | 2016
2016-07-08 09:00 | 421 | 438 | 190 | 248 | 2016
2016-07-08 10:00 | 421 | 457 | 172 | 285 | 2016
2016-07-08 11:00 | 421 | 445 | 181 | 264 | 2016
2016-07-08 12:00 | 422 | 461 | 174 | 287 | 2016
2016-07-08 13:00 | 422 | 433 | 188 | 245 | 2016
2016-07-08 14:00 | 423 | 440 | 167 | 273 | 2016
2016-07-08 15:00 | 423 | 455 | 156 | 299 | 2016
2016-07-08 16:00 | 423 | 440 | 152 | 288 | 2016
2016-07-08 17:00 | 423 | 440 | 154 | 286 | 2016
2016-07-08 18:00 | 422 | 447 | 154 | 293 | 2016
2016-07-08 19:00 | 422 | 438 | 156 | 282 | 2016
2016-07-08 20:00 | 422 | 437 | 145 | 292 | 2016
2016-07-08 21:00 | 422 | 443 | 141 | 302 | 2016
2016-07-08 22:00 | 422 | 443 | 158 | 285 | 2016
2016-07-08 23:00 | 423 | 449 | 163 | 286 | 2016
2016-07-09 | 423 | 440 | 163 | 277 | 2016
2016-07-09 01:00 | 423 | 438 | 163 | 275 | 2016
2016-07-09 02:00 | 422 | 437 | 165 | 272 | 2016
2016-07-09 03:00 | 422 | 442 | 167 | 275 | 2016
2016-07-09 04:00 | 423 | 447 | 186 | 261 | 2016
2016-07-09 05:00 | 423 | 452 | 165 | 287 | 2016
2016-07-09 06:00 | 423 | 452 | 158 | 294 | 2016
2016-07-09 07:00 | 423 | 438 | 186 | 252 | 2016
2016-07-09 08:00 | 423 | 438 | 165 | 273 | 2016
2016-07-09 09:00 | 423 | 442 | 165 | 277 | 2016
2016-07-09 10:00 | 423 | 438 | 158 | 280 | 2016
2016-07-09 11:00 | 423 | 440 | 174 | 266 | 2016
2016-07-09 12:00 | 423 | 432 | 158 | 274 | 2016
2016-07-09 13:00 | 423 | 457 | 165 | 292 | 2016
2016-07-09 14:00 | 423 | 435 | 141 | 294 | 2016
2016-07-09 15:00 | 423 | 428 | 143 | 285 | 2016
2016-07-09 16:00 | 422 | 454 | 145 | 309 | 2016
2016-07-09 17:00 | 0 | 459 | 459 | 0 | 2016
2016-07-09 18:00 | 425 | 445 | 132 | 313 | 2016
2016-07-09 19:00 | 422 | 437 | 134 | 303 | 2016
2016-07-09 20:00 | 422 | 437 | 147 | 290 | 2016
2016-07-09 21:00 | 422 | 430 | 147 | 283 | 2016
2016-07-09 22:00 | 422 | 440 | 154 | 286 | 2016
2016-07-09 23:00 | 423 | 438 | 152 | 286 | 2016
2016-07-10 | 423 | 432 | 156 | 276 | 2016
2016-07-10 01:00 | 423 | 445 | 141 | 304 | 2016
2016-07-10 02:00 | 423 | 422 | 158 | 264 | 2016
2016-07-10 03:00 | 423 | 437 | 147 | 290 | 2016
2016-07-10 04:00 | 423 | 435 | 154 | 281 | 2016
2016-07-10 05:00 | 423 | 432 | 156 | 276 | 2016
2016-07-10 06:00 | 423 | 418 | 160 | 258 | 2016
2016-07-10 07:00 | 423 | 437 | 160 | 277 | 2016
2016-07-10 08:00 | 423 | 433 | 156 | 277 | 2016
2016-07-10 09:00 | 423 | 425 | 141 | 284 | 2016
2016-07-10 10:00 | 423 | 427 | 156 | 271 | 2016
2016-07-10 11:00 | 423 | 437 | 141 | 296 | 2016
2016-07-10 12:00 | 423 | 425 | 134 | 291 | 2016
2016-07-10 13:00 | 423 | 427 | 152 | 275 | 2016
2016-07-10 14:00 | 422 | 430 | 124 | 306 | 2016
2016-07-10 15:00 | 423 | 417 | 122 | 295 | 2016
2016-07-10 16:00 | 423 | 420 | 106 | 314 | 2016
2016-07-10 17:00 | 423 | 413 | 124 | 289 | 2016
2016-07-10 18:00 | 423 | 428 | 122 | 306 | 2016
2016-07-10 19:00 | 423 | 415 | 106 | 309 | 2016
2016-07-10 20:00 | 423 | 427 | 128 | 299 | 2016
2016-07-10 21:00 | 423 | 423 | 126 | 297 | 2016
2016-07-10 22:00 | 423 | 418 | 134 | 284 | 2016
2016-07-10 23:00 | 423 | 432 | 120 | 312 | 2016
2016-07-11 | 423 | 394 | 143 | 251 | 2016
2016-07-11 01:00 | 423 | 404 | 128 | 276 | 2016
2016-07-11 02:00 | 423 | 400 | 126 | 274 | 2016
2016-07-11 03:00 | 423 | 399 | 128 | 271 | 2016
2016-07-11 04:00 | 423 | 409 | 120 | 289 | 2016
2016-07-11 05:00 | 423 | 402 | 132 | 270 | 2016
2016-07-11 06:00 | 423 | 402 | 118 | 284 | 2016
2016-07-11 07:00 | 423 | 407 | 134 | 273 | 2016
2016-07-11 08:00 | 423 | 399 | 130 | 269 | 2016
2016-07-11 09:00 | 423 | 400 | 118 | 282 | 2016
2016-07-11 10:00 | 424 | 405 | 112 | 293 | 2016
2016-07-11 11:00 | 531 | 393 | 0 | 393 | 2016
2016-07-11 12:00 | 524 | 397 | 0 | 397 | 2016
2016-07-11 13:00 | 520 | 394 | 0 | 394 | 2016
2016-07-11 14:00 | 518 | 393 | 0 | 393 | 2016
2016-07-11 15:00 | 0 | 270 | 270 | 0 | 2016
2016-07-11 16:00 | 249 | 409 | 400 | 9 | 2016
2016-07-11 17:00 | 548 | 412 | 31 | 381 | 2016
2016-07-11 18:00 | 474 | 415 | 78 | 337 | 2016
2016-07-11 19:00 | 423 | 409 | 130 | 279 | 2016
2016-07-11 20:00 | 422 | 415 | 139 | 276 | 2016
2016-07-11 21:00 | 422 | 423 | 143 | 280 | 2016
2016-07-11 22:00 | 423 | 412 | 165 | 247 | 2016
2016-07-11 23:00 | 424 | 407 | 156 | 251 | 2016
2016-07-12 | 422 | 410 | 152 | 258 | 2016
2016-07-12 01:00 | 424 | 413 | 154 | 259 | 2016
2016-07-12 02:00 | 424 | 412 | 145 | 267 | 2016
2016-07-12 03:00 | 424 | 407 | 145 | 262 | 2016
2016-07-12 04:00 | 424 | 410 | 167 | 243 | 2016
2016-07-12 05:00 | 424 | 417 | 210 | 207 | 2016
2016-07-12 06:00 | 424 | 413 | 176 | 237 | 2016
2016-07-12 07:00 | 425 | 420 | 160 | 260 | 2016
2016-07-12 08:00 | 425 | 399 | 152 | 247 | 2016
2016-07-12 09:00 | 425 | 415 | 179 | 236 | 2016
2016-07-12 10:00 | 425 | 407 | 205 | 202 | 2016
2016-07-12 11:00 | 425 | 417 | 217 | 200 | 2016
2016-07-12 12:00 | 425 | 413 | 183 | 230 | 2016
2016-07-12 13:00 | 425 | 417 | 179 | 238 | 2016
2016-07-12 14:00 | 425 | 422 | 176 | 246 | 2016
2016-07-12 15:00 | 425 | 427 | 176 | 251 | 2016
2016-07-12 16:00 | 425 | 415 | 207 | 208 | 2016
2016-07-12 17:00 | 425 | 412 | 186 | 226 | 2016
2016-07-12 18:00 | 425 | 418 | 176 | 242 | 2016
2016-07-12 19:00 | 425 | 413 | 172 | 241 | 2016
2016-07-12 20:00 | 424 | 413 | 163 | 250 | 2016
2016-07-12 21:00 | 425 | 418 | 160 | 258 | 2016
2016-07-12 22:00 | 425 | 418 | 167 | 251 | 2016
2016-07-12 23:00 | 425 | 407 | 165 | 242 | 2016
2016-07-13 | 424 | 400 | 154 | 246 | 2016
2016-07-13 01:00 | 424 | 397 | 158 | 239 | 2016
2016-07-13 02:00 | 424 | 415 | 154 | 261 | 2016
2016-07-13 03:00 | 424 | 412 | 156 | 256 | 2016
2016-07-13 04:00 | 424 | 407 | 160 | 247 | 2016
2016-07-13 05:00 | 424 | 418 | 152 | 266 | 2016
2016-07-13 06:00 | 425 | 405 | 149 | 256 | 2016
2016-07-13 07:00 | 425 | 413 | 156 | 257 | 2016
2016-07-13 08:00 | 425 | 413 | 141 | 272 | 2016
2016-07-13 09:00 | 425 | 410 | 145 | 265 | 2016
2016-07-13 10:00 | 425 | 413 | 147 | 266 | 2016
2016-07-13 11:00 | 425 | 405 | 149 | 256 | 2016
2016-07-13 12:00 | 425 | 399 | 124 | 275 | 2016
2016-07-13 13:00 | 425 | 415 | 152 | 263 | 2016
2016-07-13 14:00 | 425 | 402 | 132 | 270 | 2016
2016-07-13 15:00 | 425 | 409 | 141 | 268 | 2016
2016-07-13 16:00 | 425 | 415 | 126 | 289 | 2016
2016-07-13 17:00 | 425 | 418 | 120 | 298 | 2016
2016-07-13 18:00 | 425 | 418 | 126 | 292 | 2016
2016-07-13 19:00 | 425 | 412 | 124 | 288 | 2016
2016-07-13 20:00 | 427 | 417 | 139 | 278 | 2016
2016-07-13 21:00 | 427 | 412 | 128 | 284 | 2016
2016-07-13 22:00 | 426 | 420 | 154 | 266 | 2016
2016-07-13 23:00 | 426 | 420 | 145 | 275 | 2016
2016-07-14 | 425 | 412 | 163 | 249 | 2016
2016-07-14 01:00 | 425 | 409 | 160 | 249 | 2016
2016-07-14 02:00 | 423 | 410 | 139 | 271 | 2016
2016-07-14 03:00 | 424 | 415 | 139 | 276 | 2016
2016-07-14 04:00 | 424 | 420 | 143 | 277 | 2016
2016-07-14 05:00 | 427 | 412 | 134 | 278 | 2016
2016-07-14 06:00 | 426 | 404 | 145 | 259 | 2016
2016-07-14 07:00 | 426 | 418 | 134 | 284 | 2016
2016-07-14 08:00 | 425 | 422 | 141 | 281 | 2016
2016-07-14 09:00 | 425 | 412 | 134 | 278 | 2016
2016-07-14 10:00 | 425 | 417 | 128 | 289 | 2016
2016-07-14 11:00 | 427 | 417 | 130 | 287 | 2016
2016-07-14 12:00 | 427 | 412 | 132 | 280 | 2016
2016-07-14 13:00 | 425 | 412 | 130 | 282 | 2016
2016-07-14 14:00 | 425 | 407 | 126 | 281 | 2016
2016-07-14 15:00 | 425 | 404 | 136 | 268 | 2016
2016-07-14 16:00 | 425 | 418 | 136 | 282 | 2016
2016-07-14 17:00 | 426 | 412 | 152 | 260 | 2016
2016-07-14 18:00 | 426 | 415 | 126 | 289 | 2016
2016-07-14 19:00 | 426 | 417 | 154 | 263 | 2016
2016-07-14 20:00 | 426 | 410 | 145 | 265 | 2016
2016-07-14 21:00 | 424 | 417 | 141 | 276 | 2016
2016-07-14 22:00 | 424 | 410 | 149 | 261 | 2016
2016-07-14 23:00 | 423 | 409 | 134 | 275 | 2016
2016-07-15 | 426 | 410 | 126 | 284 | 2016
2016-07-15 01:00 | 426 | 412 | 126 | 286 | 2016
2016-07-15 02:00 | 423 | 404 | 134 | 270 | 2016
2016-07-15 03:00 | 427 | 412 | 112 | 300 | 2016
2016-07-15 04:00 | 426 | 409 | 128 | 281 | 2016
2016-07-15 05:00 | 426 | 409 | 132 | 277 | 2016
2016-07-15 06:00 | 425 | 413 | 128 | 285 | 2016
2016-07-15 07:00 | 425 | 410 | 134 | 276 | 2016
2016-07-15 08:00 | 425 | 413 | 122 | 291 | 2016
2016-07-15 09:00 | 425 | 412 | 124 | 288 | 2016
2016-07-15 10:00 | 425 | 405 | 122 | 283 | 2016
2016-07-15 11:00 | 426 | 410 | 114 | 296 | 2016
2016-07-15 12:00 | 426 | 417 | 114 | 303 | 2016
2016-07-15 13:00 | 426 | 399 | 104 | 295 | 2016
2016-07-15 14:00 | 427 | 412 | 108 | 304 | 2016
2016-07-15 15:00 | 427 | 399 | 108 | 291 | 2016
2016-07-15 16:00 | 427 | 412 | 89 | 323 | 2016
2016-07-15 17:00 | 427 | 410 | 118 | 292 | 2016
2016-07-15 18:00 | 427 | 412 | 100 | 312 | 2016
2016-07-15 19:00 | 426 | 405 | 106 | 299 | 2016
2016-07-15 20:00 | 425 | 413 | 110 | 303 | 2016
2016-07-15 21:00 | 425 | 410 | 120 | 290 | 2016
2016-07-15 22:00 | 424 | 405 | 114 | 291 | 2016
2016-07-15 23:00 | 424 | 405 | 106 | 299 | 2016
2016-07-16 | 427 | 410 | 102 | 308 | 2016
2016-07-16 01:00 | 426 | 402 | 110 | 292 | 2016
2016-07-16 02:00 | 426 | 402 | 102 | 300 | 2016
2016-07-16 03:00 | 426 | 407 | 108 | 299 | 2016
2016-07-16 04:00 | 426 | 409 | 106 | 303 | 2016
2016-07-16 05:00 | 423 | 407 | 114 | 293 | 2016
2016-07-16 06:00 | 423 | 396 | 116 | 280 | 2016
2016-07-16 07:00 | 425 | 422 | 110 | 312 | 2016
2016-07-16 08:00 | 425 | 405 | 102 | 303 | 2016
2016-07-16 09:00 | 427 | 400 | 108 | 292 | 2016
2016-07-16 10:00 | 427 | 394 | 100 | 294 | 2016
2016-07-16 11:00 | 425 | 399 | 100 | 299 | 2016
2016-07-16 12:00 | 425 | 402 | 85 | 317 | 2016
2016-07-16 13:00 | 425 | 400 | 89 | 311 | 2016
2016-07-16 14:00 | 424 | 396 | 93 | 303 | 2016
2016-07-16 15:00 | 424 | 404 | 91 | 313 | 2016
2016-07-16 16:00 | 423 | 407 | 89 | 318 | 2016
2016-07-16 17:00 | 423 | 404 | 87 | 317 | 2016
2016-07-16 18:00 | 423 | 407 | 87 | 320 | 2016
2016-07-16 19:00 | 425 | 417 | 82 | 335 | 2016
2016-07-16 20:00 | 425 | 402 | 78 | 324 | 2016
2016-07-16 21:00 | 426 | 399 | 85 | 314 | 2016
2016-07-16 22:00 | 426 | 407 | 83 | 324 | 2016
2016-07-16 23:00 | 427 | 396 | 75 | 321 | 2016
2016-07-17 | 427 | 394 | 85 | 309 | 2016
2016-07-17 01:00 | 427 | 402 | 83 | 319 | 2016
2016-07-17 02:00 | 427 | 385 | 100 | 285 | 2016
2016-07-17 03:00 | 427 | 396 | 75 | 321 | 2016
2016-07-17 04:00 | 427 | 393 | 93 | 300 | 2016
2016-07-17 05:00 | 427 | 399 | 91 | 308 | 2016
2016-07-17 06:00 | 427 | 394 | 78 | 316 | 2016
2016-07-17 07:00 | 427 | 405 | 87 | 318 | 2016
2016-07-17 08:00 | 427 | 385 | 82 | 303 | 2016
2016-07-17 09:00 | 427 | 399 | 78 | 321 | 2016
2016-07-17 10:00 | 428 | 391 | 78 | 313 | 2016
2016-07-17 11:00 | 428 | 393 | 76 | 317 | 2016
2016-07-17 12:00 | 428 | 393 | 76 | 317 | 2016
2016-07-17 13:00 | 427 | 394 | 63 | 331 | 2016
2016-07-17 14:00 | 427 | 396 | 64 | 332 | 2016
2016-07-17 15:00 | 426 | 396 | 68 | 328 | 2016
2016-07-17 16:00 | 425 | 389 | 64 | 325 | 2016
2016-07-17 17:00 | 425 | 393 | 60 | 333 | 2016
2016-07-17 18:00 | 425 | 394 | 58 | 336 | 2016
2016-07-17 19:00 | 424 | 391 | 63 | 328 | 2016
2016-07-17 20:00 | 424 | 388 | 53 | 335 | 2016
2016-07-17 21:00 | 425 | 389 | 61 | 328 | 2016
2016-07-17 22:00 | 425 | 389 | 63 | 326 | 2016
2016-07-17 23:00 | 425 | 396 | 56 | 340 | 2016
2016-07-18 | 424 | 393 | 66 | 327 | 2016
2016-07-18 01:00 | 426 | 393 | 63 | 330 | 2016
2016-07-18 02:00 | 427 | 394 | 60 | 334 | 2016
2016-07-18 03:00 | 427 | 393 | 58 | 335 | 2016
2016-07-18 04:00 | 427 | 388 | 60 | 328 | 2016
2016-07-18 05:00 | 427 | 396 | 52 | 344 | 2016
2016-07-18 06:00 | 427 | 391 | 68 | 323 | 2016
2016-07-18 07:00 | 428 | 391 | 58 | 333 | 2016
2016-07-18 08:00 | 428 | 386 | 61 | 325 | 2016
2016-07-18 09:00 | 425 | 386 | 60 | 326 | 2016
2016-07-18 10:00 | 425 | 383 | 53 | 330 | 2016
2016-07-18 11:00 | 424 | 389 | 71 | 318 | 2016
2016-07-18 12:00 | 424 | 385 | 61 | 324 | 2016
2016-07-18 13:00 | 424 | 397 | 28 | 369 | 2016
2016-07-18 14:00 | 423 | 389 | 24 | 365 | 2016
2016-07-18 15:00 | 426 | 397 | 22 | 375 | 2016
2016-07-18 16:00 | 360 | 389 | 102 | 287 | 2016
2016-07-18 17:00 | 284 | 399 | 212 | 187 | 2016
2016-07-18 18:00 | 426 | 412 | 34 | 378 | 2016
2016-07-18 19:00 | 425 | 420 | 39 | 381 | 2016
2016-07-18 20:00 | 425 | 404 | 36 | 368 | 2016
2016-07-18 21:00 | 426 | 415 | 41 | 374 | 2016
2016-07-18 22:00 | 426 | 418 | 37 | 381 | 2016
2016-07-18 23:00 | 426 | 404 | 41 | 363 | 2016
2016-07-19 | 425 | 412 | 49 | 363 | 2016
2016-07-19 01:00 | 425 | 413 | 46 | 367 | 2016
2016-07-19 02:00 | 425 | 404 | 55 | 349 | 2016
2016-07-19 03:00 | 425 | 417 | 47 | 370 | 2016
2016-07-19 04:00 | 425 | 425 | 41 | 384 | 2016
2016-07-19 05:00 | 425 | 415 | 49 | 366 | 2016
2016-07-19 06:00 | 426 | 422 | 47 | 375 | 2016
2016-07-19 07:00 | 426 | 410 | 41 | 369 | 2016
2016-07-19 08:00 | 426 | 412 | 47 | 365 | 2016
2016-07-19 09:00 | 426 | 409 | 34 | 375 | 2016
2016-07-19 10:00 | 426 | 412 | 46 | 366 | 2016
2016-07-19 11:00 | 427 | 409 | 24 | 385 | 2016
2016-07-19 12:00 | 426 | 409 | 31 | 378 | 2016
2016-07-19 13:00 | 425 | 409 | 32 | 377 | 2016
2016-07-19 14:00 | 425 | 400 | 27 | 373 | 2016
2016-07-19 15:00 | 424 | 413 | 29 | 384 | 2016
2016-07-19 16:00 | 424 | 418 | 22 | 396 | 2016
2016-07-19 17:00 | 423 | 400 | 20 | 380 | 2016
2016-07-19 18:00 | 423 | 407 | 23 | 384 | 2016
2016-07-19 19:00 | 423 | 409 | 21 | 388 | 2016
2016-07-19 20:00 | 423 | 407 | 26 | 381 | 2016
2016-07-19 21:00 | 424 | 420 | 11 | 409 | 2016
2016-07-19 22:00 | 424 | 397 | 22 | 375 | 2016
2016-07-19 23:00 | 427 | 417 | 19 | 398 | 2016
2016-07-20 | 427 | 405 | 22 | 383 | 2016
2016-07-20 01:00 | 424 | 404 | 21 | 383 | 2016
2016-07-20 02:00 | 424 | 410 | 22 | 388 | 2016
2016-07-20 03:00 | 424 | 412 | 27 | 385 | 2016
2016-07-20 04:00 | 424 | 413 | 26 | 387 | 2016
2016-07-20 05:00 | 426 | 413 | 19 | 394 | 2016
2016-07-20 06:00 | 426 | 405 | 18 | 387 | 2016
2016-07-20 07:00 | 424 | 415 | 22 | 393 | 2016
2016-07-20 08:00 | 425 | 410 | 19 | 391 | 2016
2016-07-20 09:00 | 425 | 407 | 22 | 385 | 2016
2016-07-20 10:00 | 425 | 415 | 22 | 393 | 2016
2016-07-20 11:00 | 425 | 404 | 19 | 385 | 2016
2016-07-20 12:00 | 424 | 397 | 12 | 385 | 2016
2016-07-20 13:00 | 424 | 407 | 11 | 396 | 2016
2016-07-20 14:00 | 0 | 404 | 404 | 0 | 2016
2016-07-20 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-07-20 16:00 | 0 | 438 | 438 | 0 | 2016
2016-07-20 17:00 | 3 | 433 | 430 | 3 | 2016
2016-07-20 18:00 | 432 | 427 | 0 | 427 | 2016
2016-07-20 19:00 | 430 | 432 | 0 | 432 | 2016
2016-07-20 20:00 | 428 | 418 | 0 | 418 | 2016
2016-07-20 21:00 | 428 | 420 | 0 | 420 | 2016
2016-07-20 22:00 | 429 | 438 | 0 | 438 | 2016
2016-07-20 23:00 | 429 | 425 | 0 | 425 | 2016
2016-07-21 | 429 | 423 | 1 | 422 | 2016
2016-07-21 01:00 | 430 | 430 | 3 | 427 | 2016
2016-07-21 02:00 | 429 | 432 | 2 | 430 | 2016
2016-07-21 03:00 | 429 | 425 | 4 | 421 | 2016
2016-07-21 04:00 | 429 | 433 | 1 | 432 | 2016
2016-07-21 05:00 | 429 | 402 | 1 | 401 | 2016
2016-07-21 06:00 | 429 | 430 | 2 | 428 | 2016
2016-07-21 07:00 | 429 | 435 | 1 | 434 | 2016
2016-07-21 08:00 | 429 | 432 | 1 | 431 | 2016
2016-07-21 09:00 | 429 | 435 | 0 | 435 | 2016
2016-07-21 10:00 | 429 | 415 | 1 | 414 | 2016
2016-07-21 11:00 | 429 | 428 | 0 | 428 | 2016
2016-07-21 12:00 | 429 | 442 | 0 | 442 | 2016
2016-07-21 13:00 | 428 | 435 | 0 | 435 | 2016
2016-07-21 14:00 | 428 | 425 | 0 | 425 | 2016
2016-07-21 15:00 | 429 | 420 | 0 | 420 | 2016
2016-07-21 16:00 | 425 | 415 | 0 | 415 | 2016
2016-07-21 17:00 | 423 | 433 | 0 | 433 | 2016
2016-07-21 18:00 | 420 | 415 | 0 | 415 | 2016
2016-07-21 19:00 | 421 | 422 | 0 | 422 | 2016
2016-07-21 20:00 | 420 | 430 | 0 | 430 | 2016
2016-07-21 21:00 | 422 | 433 | 0 | 433 | 2016
2016-07-21 22:00 | 422 | 422 | 0 | 422 | 2016
2016-07-21 23:00 | 422 | 427 | 0 | 427 | 2016
2016-07-22 | 423 | 427 | 0 | 427 | 2016
2016-07-22 01:00 | 424 | 413 | 0 | 413 | 2016
2016-07-22 02:00 | 423 | 420 | 4 | 416 | 2016
2016-07-22 03:00 | 420 | 422 | 15 | 407 | 2016
2016-07-22 04:00 | 420 | 427 | 11 | 416 | 2016
2016-07-22 05:00 | 425 | 418 | 1 | 417 | 2016
2016-07-22 06:00 | 427 | 430 | 4 | 426 | 2016
2016-07-22 07:00 | 425 | 425 | 52 | 373 | 2016
2016-07-22 08:00 | 425 | 427 | 102 | 325 | 2016
2016-07-22 09:00 | 425 | 427 | 83 | 344 | 2016
2016-07-22 10:00 | 425 | 425 | 47 | 378 | 2016
2016-07-22 11:00 | 425 | 422 | 33 | 389 | 2016
2016-07-22 12:00 | 425 | 418 | 18 | 400 | 2016
2016-07-22 13:00 | 425 | 427 | 12 | 415 | 2016
2016-07-22 14:00 | 425 | 423 | 6 | 417 | 2016
2016-07-22 15:00 | 425 | 425 | 10 | 415 | 2016
2016-07-22 16:00 | 426 | 423 | 15 | 408 | 2016
2016-07-22 17:00 | 426 | 430 | 37 | 393 | 2016
2016-07-22 18:00 | 426 | 418 | 36 | 382 | 2016
2016-07-22 19:00 | 426 | 420 | 19 | 401 | 2016
2016-07-22 20:00 | 426 | 420 | 10 | 410 | 2016
2016-07-22 21:00 | 427 | 420 | 5 | 415 | 2016
2016-07-22 22:00 | 427 | 420 | 4 | 416 | 2016
2016-07-22 23:00 | 426 | 400 | 1 | 399 | 2016
2016-07-23 | 426 | 415 | 0 | 415 | 2016
2016-07-23 01:00 | 424 | 420 | 5 | 415 | 2016
2016-07-23 02:00 | 424 | 420 | 0 | 420 | 2016
2016-07-23 03:00 | 424 | 393 | 0 | 393 | 2016
2016-07-23 04:00 | 424 | 425 | 0 | 425 | 2016
2016-07-23 05:00 | 424 | 433 | 0 | 433 | 2016
2016-07-23 06:00 | 427 | 407 | 0 | 407 | 2016
2016-07-23 07:00 | 425 | 404 | 0 | 404 | 2016
2016-07-23 08:00 | 423 | 410 | 0 | 410 | 2016
2016-07-23 09:00 | 422 | 417 | 0 | 417 | 2016
2016-07-23 10:00 | 422 | 412 | 0 | 412 | 2016
2016-07-23 11:00 | 421 | 409 | 0 | 409 | 2016
2016-07-23 12:00 | 420 | 415 | 0 | 415 | 2016
2016-07-23 13:00 | 418 | 409 | 0 | 409 | 2016
2016-07-23 14:00 | 417 | 413 | 0 | 413 | 2016
2016-07-23 15:00 | 416 | 422 | 0 | 422 | 2016
2016-07-23 16:00 | 421 | 413 | 1 | 412 | 2016
2016-07-23 17:00 | 419 | 407 | 0 | 407 | 2016
2016-07-23 18:00 | 419 | 412 | 0 | 412 | 2016
2016-07-23 19:00 | 417 | 410 | 0 | 410 | 2016
2016-07-23 20:00 | 422 | 415 | 0 | 415 | 2016
2016-07-23 21:00 | 420 | 410 | 0 | 410 | 2016
2016-07-23 22:00 | 421 | 410 | 0 | 410 | 2016
2016-07-23 23:00 | 423 | 399 | 0 | 399 | 2016
2016-07-24 | 421 | 410 | 0 | 410 | 2016
2016-07-24 01:00 | 418 | 405 | 0 | 405 | 2016
2016-07-24 02:00 | 418 | 405 | 0 | 405 | 2016
2016-07-24 03:00 | 416 | 409 | 0 | 409 | 2016
2016-07-24 04:00 | 416 | 415 | 0 | 415 | 2016
2016-07-24 05:00 | 416 | 402 | 0 | 402 | 2016
2016-07-24 06:00 | 419 | 393 | 0 | 393 | 2016
2016-07-24 07:00 | 415 | 413 | 0 | 413 | 2016
2016-07-24 08:00 | 415 | 397 | 0 | 397 | 2016
2016-07-24 09:00 | 413 | 405 | 0 | 405 | 2016
2016-07-24 10:00 | 414 | 399 | 0 | 399 | 2016
2016-07-24 11:00 | 412 | 397 | 0 | 397 | 2016
2016-07-24 12:00 | 411 | 400 | 0 | 400 | 2016
2016-07-24 13:00 | 409 | 407 | 0 | 407 | 2016
2016-07-24 14:00 | 404 | 413 | 0 | 413 | 2016
2016-07-24 15:00 | 400 | 409 | 0 | 409 | 2016
2016-07-24 16:00 | 404 | 407 | 0 | 407 | 2016
2016-07-24 17:00 | 412 | 412 | 0 | 412 | 2016
2016-07-24 18:00 | 415 | 389 | 0 | 389 | 2016
2016-07-24 19:00 | 417 | 397 | 0 | 397 | 2016
2016-07-24 20:00 | 418 | 402 | 0 | 402 | 2016
2016-07-24 21:00 | 419 | 402 | 0 | 402 | 2016
2016-07-24 22:00 | 415 | 397 | 0 | 397 | 2016
2016-07-24 23:00 | 413 | 399 | 0 | 399 | 2016
2016-07-25 | 412 | 397 | 0 | 397 | 2016
2016-07-25 01:00 | 410 | 409 | 0 | 409 | 2016
2016-07-25 02:00 | 409 | 410 | 0 | 410 | 2016
2016-07-25 03:00 | 409 | 393 | 0 | 393 | 2016
2016-07-25 04:00 | 409 | 404 | 0 | 404 | 2016
2016-07-25 05:00 | 408 | 396 | 0 | 396 | 2016
2016-07-25 06:00 | 408 | 397 | 0 | 397 | 2016
2016-07-25 07:00 | 409 | 391 | 0 | 391 | 2016
2016-07-25 08:00 | 407 | 393 | 0 | 393 | 2016
2016-07-25 09:00 | 406 | 380 | 0 | 380 | 2016
2016-07-25 10:00 | 405 | 391 | 0 | 391 | 2016
2016-07-25 11:00 | 405 | 391 | 0 | 391 | 2016
2016-07-25 12:00 | 387 | 391 | 12 | 379 | 2016
2016-07-25 13:00 | 401 | 394 | 0 | 394 | 2016
2016-07-25 14:00 | 399 | 389 | 0 | 389 | 2016
2016-07-25 15:00 | 395 | 383 | 0 | 383 | 2016
2016-07-25 16:00 | 394 | 397 | 0 | 397 | 2016
2016-07-25 17:00 | 394 | 405 | 0 | 405 | 2016
2016-07-25 18:00 | 426 | 420 | 0 | 420 | 2016
2016-07-25 19:00 | 425 | 438 | 55 | 383 | 2016
2016-07-25 20:00 | 423 | 397 | 149 | 248 | 2016
2016-07-25 21:00 | 423 | 389 | 124 | 265 | 2016
2016-07-25 22:00 | 423 | 383 | 132 | 251 | 2016
2016-07-25 23:00 | 423 | 389 | 64 | 325 | 2016
2016-07-26 | 425 | 385 | 37 | 348 | 2016
2016-07-26 01:00 | 423 | 385 | 13 | 372 | 2016
2016-07-26 02:00 | 423 | 393 | 13 | 380 | 2016
2016-07-26 03:00 | 423 | 383 | 0 | 383 | 2016
2016-07-26 04:00 | 420 | 372 | 0 | 372 | 2016
2016-07-26 05:00 | 417 | 394 | 0 | 394 | 2016
2016-07-26 06:00 | 417 | 393 | 0 | 393 | 2016
2016-07-26 07:00 | 414 | 385 | 0 | 385 | 2016
2016-07-26 08:00 | 413 | 385 | 0 | 385 | 2016
2016-07-26 09:00 | 413 | 365 | 0 | 365 | 2016
2016-07-26 10:00 | 411 | 385 | 0 | 385 | 2016
2016-07-26 11:00 | 411 | 389 | 0 | 389 | 2016
2016-07-26 12:00 | 409 | 380 | 0 | 380 | 2016
2016-07-26 13:00 | 406 | 394 | 0 | 394 | 2016
2016-07-26 14:00 | 405 | 382 | 0 | 382 | 2016
2016-07-26 15:00 | 400 | 399 | 0 | 399 | 2016
2016-07-26 16:00 | 398 | 377 | 0 | 377 | 2016
2016-07-26 17:00 | 396 | 391 | 0 | 391 | 2016
2016-07-26 18:00 | 395 | 378 | 0 | 378 | 2016
2016-07-26 19:00 | 395 | 393 | 0 | 393 | 2016
2016-07-26 20:00 | 396 | 383 | 0 | 383 | 2016
2016-07-26 21:00 | 396 | 383 | 0 | 383 | 2016
2016-07-26 22:00 | 398 | 378 | 0 | 378 | 2016
2016-07-26 23:00 | 396 | 386 | 0 | 386 | 2016
2016-07-27 | 396 | 375 | 0 | 375 | 2016
2016-07-27 01:00 | 395 | 388 | 0 | 388 | 2016
2016-07-27 02:00 | 396 | 393 | 0 | 393 | 2016
2016-07-27 03:00 | 394 | 377 | 0 | 377 | 2016
2016-07-27 04:00 | 395 | 389 | 0 | 389 | 2016
2016-07-27 05:00 | 394 | 374 | 0 | 374 | 2016
2016-07-27 06:00 | 395 | 378 | 0 | 378 | 2016
2016-07-27 07:00 | 395 | 380 | 0 | 380 | 2016
2016-07-27 08:00 | 393 | 377 | 0 | 377 | 2016
2016-07-27 09:00 | 393 | 380 | 0 | 380 | 2016
2016-07-27 10:00 | 395 | 386 | 0 | 386 | 2016
2016-07-27 11:00 | 393 | 383 | 0 | 383 | 2016
2016-07-27 12:00 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-07-27 13:00 | 108 | 374 | 266 | 108 | 2016
2016-07-27 14:00 | 367 | 356 | 0 | 356 | 2016
2016-07-27 15:00 | 387 | 380 | 0 | 380 | 2016
2016-07-27 16:00 | 384 | 380 | 0 | 380 | 2016
2016-07-27 17:00 | 383 | 388 | 0 | 388 | 2016
2016-07-27 18:00 | 391 | 378 | 0 | 378 | 2016
2016-07-27 19:00 | 382 | 402 | 0 | 402 | 2016
2016-07-27 20:00 | 382 | 389 | 0 | 389 | 2016
2016-07-27 21:00 | 383 | 391 | 0 | 391 | 2016
2016-07-27 22:00 | 386 | 396 | 0 | 396 | 2016
2016-07-27 23:00 | 384 | 378 | 0 | 378 | 2016
2016-07-28 | 384 | 374 | 0 | 374 | 2016
2016-07-28 01:00 | 385 | 380 | 0 | 380 | 2016
2016-07-28 02:00 | 386 | 388 | 0 | 388 | 2016
2016-07-28 03:00 | 386 | 378 | 0 | 378 | 2016
2016-07-28 04:00 | 384 | 378 | 0 | 378 | 2016
2016-07-28 05:00 | 385 | 371 | 0 | 371 | 2016
2016-07-28 06:00 | 384 | 386 | 0 | 386 | 2016
2016-07-28 07:00 | 384 | 377 | 0 | 377 | 2016
2016-07-28 08:00 | 384 | 380 | 0 | 380 | 2016
2016-07-28 09:00 | 387 | 386 | 0 | 386 | 2016
2016-07-28 10:00 | 384 | 368 | 0 | 368 | 2016
2016-07-28 11:00 | 327 | 371 | 75 | 296 | 2016
2016-07-28 12:00 | 379 | 369 | 0 | 369 | 2016
2016-07-28 13:00 | 380 | 366 | 0 | 366 | 2016
2016-07-28 14:00 | 377 | 374 | 0 | 374 | 2016
2016-07-28 15:00 | 375 | 380 | 0 | 380 | 2016
2016-07-28 16:00 | 373 | 369 | 0 | 369 | 2016
2016-07-28 17:00 | 370 | 365 | 0 | 365 | 2016
2016-07-28 18:00 | 370 | 365 | 0 | 365 | 2016
2016-07-28 19:00 | 370 | 368 | 0 | 368 | 2016
2016-07-28 20:00 | 372 | 368 | 0 | 368 | 2016
2016-07-28 21:00 | 374 | 360 | 0 | 360 | 2016
2016-07-28 22:00 | 377 | 366 | 0 | 366 | 2016
2016-07-28 23:00 | 374 | 375 | 0 | 375 | 2016
2016-07-29 | 375 | 371 | 0 | 371 | 2016
2016-07-29 01:00 | 374 | 366 | 0 | 366 | 2016
2016-07-29 02:00 | 376 | 365 | 0 | 365 | 2016
2016-07-29 03:00 | 376 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-29 04:00 | 377 | 366 | 0 | 366 | 2016
2016-07-29 05:00 | 377 | 356 | 0 | 356 | 2016
2016-07-29 06:00 | 377 | 371 | 0 | 371 | 2016
2016-07-29 07:00 | 376 | 359 | 0 | 359 | 2016
2016-07-29 08:00 | 376 | 368 | 0 | 368 | 2016
2016-07-29 09:00 | 376 | 353 | 0 | 353 | 2016
2016-07-29 10:00 | 376 | 360 | 0 | 360 | 2016
2016-07-29 11:00 | 373 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-29 12:00 | 374 | 359 | 0 | 359 | 2016
2016-07-29 13:00 | 372 | 369 | 0 | 369 | 2016
2016-07-29 14:00 | 0 | 362 | 338 | 24 | 2016
2016-07-29 15:00 | 374 | 359 | 0 | 359 | 2016
2016-07-29 16:00 | 374 | 360 | 0 | 360 | 2016
2016-07-29 17:00 | 372 | 360 | 0 | 360 | 2016
2016-07-29 18:00 | 370 | 354 | 0 | 354 | 2016
2016-07-29 19:00 | 371 | 353 | 0 | 353 | 2016
2016-07-29 20:00 | 372 | 365 | 0 | 365 | 2016
2016-07-29 21:00 | 373 | 345 | 0 | 345 | 2016
2016-07-29 22:00 | 375 | 359 | 0 | 359 | 2016
2016-07-29 23:00 | 373 | 351 | 0 | 351 | 2016
2016-07-30 | 375 | 356 | 0 | 356 | 2016
2016-07-30 01:00 | 376 | 371 | 0 | 371 | 2016
2016-07-30 02:00 | 378 | 356 | 0 | 356 | 2016
2016-07-30 03:00 | 375 | 368 | 0 | 368 | 2016
2016-07-30 04:00 | 380 | 357 | 0 | 357 | 2016
2016-07-30 05:00 | 378 | 357 | 0 | 357 | 2016
2016-07-30 06:00 | 381 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-30 07:00 | 381 | 359 | 0 | 359 | 2016
2016-07-30 08:00 | 376 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-30 09:00 | 374 | 344 | 0 | 344 | 2016
2016-07-30 10:00 | 379 | 332 | 0 | 332 | 2016
2016-07-30 11:00 | 374 | 344 | 0 | 344 | 2016
2016-07-30 12:00 | 373 | 353 | 0 | 353 | 2016
2016-07-30 13:00 | 370 | 332 | 0 | 332 | 2016
2016-07-30 14:00 | 369 | 342 | 0 | 342 | 2016
2016-07-30 15:00 | 369 | 338 | 0 | 338 | 2016
2016-07-30 16:00 | 369 | 332 | 0 | 332 | 2016
2016-07-30 17:00 | 369 | 365 | 0 | 365 | 2016
2016-07-30 18:00 | 367 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-30 19:00 | 365 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-30 20:00 | 365 | 356 | 0 | 356 | 2016
2016-07-30 21:00 | 368 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-30 22:00 | 366 | 353 | 0 | 353 | 2016
2016-07-30 23:00 | 370 | 351 | 0 | 351 | 2016
2016-07-31 | 377 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-31 01:00 | 369 | 344 | 0 | 344 | 2016
2016-07-31 02:00 | 378 | 351 | 0 | 351 | 2016
2016-07-31 03:00 | 409 | 347 | 0 | 347 | 2016
2016-07-31 04:00 | 427 | 354 | 0 | 354 | 2016
2016-07-31 05:00 | 412 | 351 | 0 | 351 | 2016
2016-07-31 06:00 | 400 | 341 | 0 | 341 | 2016
2016-07-31 07:00 | 432 | 369 | 20 | 349 | 2016
2016-07-31 08:00 | 432 | 359 | 78 | 281 | 2016
2016-07-31 09:00 | 428 | 345 | 41 | 304 | 2016
2016-07-31 10:00 | 427 | 338 | 0 | 338 | 2016
2016-07-31 11:00 | 410 | 341 | 0 | 341 | 2016
2016-07-31 12:00 | 403 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-31 13:00 | 397 | 344 | 0 | 344 | 2016
2016-07-31 14:00 | 392 | 356 | 0 | 356 | 2016
2016-07-31 15:00 | 387 | 357 | 0 | 357 | 2016
2016-07-31 16:00 | 403 | 347 | 0 | 347 | 2016
2016-07-31 17:00 | 401 | 347 | 0 | 347 | 2016
2016-07-31 18:00 | 404 | 359 | 0 | 359 | 2016
2016-07-31 19:00 | 422 | 356 | 0 | 356 | 2016
2016-07-31 20:00 | 422 | 359 | 0 | 359 | 2016
2016-07-31 21:00 | 413 | 360 | 0 | 360 | 2016
2016-07-31 22:00 | 409 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-07-31 23:00 | 431 | 365 | 0 | 365 | 2016
2016-08-01 | 429 | 338 | 0 | 338 | 2016
2016-08-01 01:00 | 429 | 339 | 0 | 339 | 2016
2016-08-01 02:00 | 421 | 350 | 0 | 350 | 2016
2016-08-01 03:00 | 416 | 345 | 0 | 345 | 2016
2016-08-01 04:00 | 413 | 363 | 0 | 363 | 2016
2016-08-01 05:00 | 409 | 339 | 0 | 339 | 2016
2016-08-01 06:00 | 410 | 357 | 0 | 357 | 2016
2016-08-01 07:00 | 413 | 353 | 0 | 353 | 2016
2016-08-01 08:00 | 406 | 348 | 0 | 348 | 2016
2016-08-01 09:00 | 403 | 338 | 0 | 338 | 2016
2016-08-01 10:00 | 168 | 347 | 293 | 54 | 2016
2016-08-01 11:00 | 314 | 336 | 110 | 226 | 2016
2016-08-01 12:00 | 402 | 339 | 0 | 339 | 2016
2016-08-01 13:00 | 401 | 339 | 0 | 339 | 2016
2016-08-01 14:00 | 400 | 329 | 0 | 329 | 2016
2016-08-01 15:00 | 398 | 339 | 0 | 339 | 2016
2016-08-01 16:00 | 396 | 342 | 0 | 342 | 2016
2016-08-01 17:00 | 394 | 328 | 0 | 328 | 2016
2016-08-01 18:00 | 393 | 344 | 0 | 344 | 2016
2016-08-01 19:00 | 385 | 338 | 0 | 338 | 2016
2016-08-01 20:00 | 386 | 348 | 0 | 348 | 2016
2016-08-01 21:00 | 386 | 344 | 0 | 344 | 2016
2016-08-01 22:00 | 386 | 338 | 0 | 338 | 2016
2016-08-01 23:00 | 387 | 344 | 0 | 344 | 2016
2016-08-02 | 387 | 341 | 0 | 341 | 2016
2016-08-02 01:00 | 388 | 335 | 0 | 335 | 2016
2016-08-02 02:00 | 388 | 335 | 0 | 335 | 2016
2016-08-02 03:00 | 386 | 336 | 0 | 336 | 2016
2016-08-02 04:00 | 387 | 334 | 0 | 334 | 2016
2016-08-02 05:00 | 386 | 332 | 0 | 332 | 2016
2016-08-02 06:00 | 386 | 345 | 0 | 345 | 2016
2016-08-02 07:00 | 389 | 326 | 0 | 326 | 2016
2016-08-02 08:00 | 387 | 334 | 0 | 334 | 2016
2016-08-02 09:00 | 386 | 341 | 0 | 341 | 2016
2016-08-02 10:00 | 386 | 338 | 0 | 338 | 2016
2016-08-02 11:00 | 387 | 339 | 0 | 339 | 2016
2016-08-02 12:00 | 382 | 322 | 0 | 322 | 2016
2016-08-02 13:00 | 382 | 332 | 0 | 332 | 2016
2016-08-02 14:00 | 379 | 328 | 0 | 328 | 2016
2016-08-02 15:00 | 375 | 331 | 0 | 331 | 2016
2016-08-02 16:00 | 375 | 332 | 0 | 332 | 2016
2016-08-02 17:00 | 374 | 326 | 0 | 326 | 2016
2016-08-02 18:00 | 374 | 334 | 0 | 334 | 2016
2016-08-02 19:00 | 373 | 329 | 0 | 329 | 2016
2016-08-02 20:00 | 373 | 332 | 0 | 332 | 2016
2016-08-02 21:00 | 374 | 336 | 0 | 336 | 2016
2016-08-02 22:00 | 374 | 335 | 0 | 335 | 2016
2016-08-02 23:00 | 377 | 332 | 0 | 332 | 2016
2016-08-03 | 376 | 321 | 0 | 321 | 2016
2016-08-03 01:00 | 377 | 326 | 0 | 326 | 2016
2016-08-03 02:00 | 378 | 319 | 0 | 319 | 2016
2016-08-03 03:00 | 377 | 322 | 0 | 322 | 2016
2016-08-03 04:00 | 378 | 338 | 0 | 338 | 2016
2016-08-03 05:00 | 380 | 325 | 0 | 325 | 2016
2016-08-03 06:00 | 378 | 325 | 0 | 325 | 2016
2016-08-03 07:00 | 376 | 324 | 0 | 324 | 2016
2016-08-03 08:00 | 378 | 319 | 0 | 319 | 2016
2016-08-03 09:00 | 378 | 325 | 0 | 325 | 2016
2016-08-03 10:00 | 377 | 319 | 0 | 319 | 2016
2016-08-03 11:00 | 377 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-03 12:00 | 375 | 319 | 0 | 319 | 2016
2016-08-03 13:00 | 373 | 321 | 0 | 321 | 2016
2016-08-03 14:00 | 371 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-03 15:00 | 369 | 317 | 0 | 317 | 2016
2016-08-03 16:00 | 365 | 317 | 0 | 317 | 2016
2016-08-03 17:00 | 366 | 308 | 0 | 308 | 2016
2016-08-03 18:00 | 370 | 331 | 0 | 331 | 2016
2016-08-03 19:00 | 363 | 331 | 0 | 331 | 2016
2016-08-03 20:00 | 364 | 326 | 0 | 326 | 2016
2016-08-03 21:00 | 366 | 321 | 0 | 321 | 2016
2016-08-03 22:00 | 366 | 315 | 0 | 315 | 2016
2016-08-03 23:00 | 369 | 321 | 0 | 321 | 2016
2016-08-04 | 367 | 332 | 0 | 332 | 2016
2016-08-04 01:00 | 370 | 314 | 0 | 314 | 2016
2016-08-04 02:00 | 370 | 321 | 0 | 321 | 2016
2016-08-04 03:00 | 371 | 317 | 0 | 317 | 2016
2016-08-04 04:00 | 370 | 326 | 0 | 326 | 2016
2016-08-04 05:00 | 371 | 328 | 0 | 328 | 2016
2016-08-04 06:00 | 373 | 314 | 0 | 314 | 2016
2016-08-04 07:00 | 370 | 314 | 0 | 314 | 2016
2016-08-04 08:00 | 371 | 321 | 0 | 321 | 2016
2016-08-04 09:00 | 370 | 318 | 0 | 318 | 2016
2016-08-04 10:00 | 343 | 310 | 0 | 310 | 2016
2016-08-04 11:00 | 343 | 326 | 0 | 326 | 2016
2016-08-04 12:00 | 341 | 318 | 0 | 318 | 2016
2016-08-04 13:00 | 338 | 328 | 0 | 328 | 2016
2016-08-04 14:00 | 337 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-04 15:00 | 331 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-04 16:00 | 335 | 315 | 0 | 315 | 2016
2016-08-04 17:00 | 334 | 325 | 0 | 325 | 2016
2016-08-04 18:00 | 337 | 319 | 0 | 319 | 2016
2016-08-04 19:00 | 332 | 317 | 0 | 317 | 2016
2016-08-04 20:00 | 339 | 308 | 0 | 308 | 2016
2016-08-04 21:00 | 336 | 314 | 0 | 314 | 2016
2016-08-04 22:00 | 344 | 321 | 0 | 321 | 2016
2016-08-04 23:00 | 381 | 339 | 0 | 339 | 2016
2016-08-05 | 432 | 344 | 0 | 344 | 2016
2016-08-05 01:00 | 432 | 332 | 53 | 279 | 2016
2016-08-05 02:00 | 432 | 326 | 33 | 293 | 2016
2016-08-05 03:00 | 424 | 325 | 0 | 325 | 2016
2016-08-05 04:00 | 422 | 318 | 0 | 318 | 2016
2016-08-05 05:00 | 407 | 319 | 0 | 319 | 2016
2016-08-05 06:00 | 389 | 326 | 0 | 326 | 2016
2016-08-05 07:00 | 384 | 321 | 0 | 321 | 2016
2016-08-05 08:00 | 381 | 334 | 0 | 334 | 2016
2016-08-05 09:00 | 375 | 326 | 0 | 326 | 2016
2016-08-05 10:00 | 375 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-05 11:00 | 373 | 319 | 0 | 319 | 2016
2016-08-05 12:00 | 373 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-05 13:00 | 370 | 328 | 0 | 328 | 2016
2016-08-05 14:00 | 368 | 322 | 0 | 322 | 2016
2016-08-05 15:00 | 364 | 314 | 0 | 314 | 2016
2016-08-05 16:00 | 366 | 325 | 0 | 325 | 2016
2016-08-05 17:00 | 379 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-05 18:00 | 386 | 315 | 0 | 315 | 2016
2016-08-05 19:00 | 375 | 310 | 0 | 310 | 2016
2016-08-05 20:00 | 369 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-05 21:00 | 367 | 318 | 0 | 318 | 2016
2016-08-05 22:00 | 365 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-05 23:00 | 363 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-06 | 363 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-06 01:00 | 361 | 326 | 0 | 326 | 2016
2016-08-06 02:00 | 364 | 307 | 0 | 307 | 2016
2016-08-06 03:00 | 361 | 322 | 0 | 322 | 2016
2016-08-06 04:00 | 360 | 314 | 0 | 314 | 2016
2016-08-06 05:00 | 359 | 314 | 0 | 314 | 2016
2016-08-06 06:00 | 360 | 317 | 0 | 317 | 2016
2016-08-06 07:00 | 357 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-06 08:00 | 358 | 315 | 0 | 315 | 2016
2016-08-06 09:00 | 358 | 315 | 0 | 315 | 2016
2016-08-06 10:00 | 362 | 307 | 0 | 307 | 2016
2016-08-06 11:00 | 355 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-06 12:00 | 356 | 304 | 0 | 304 | 2016
2016-08-06 13:00 | 355 | 306 | 0 | 306 | 2016
2016-08-06 14:00 | 350 | 307 | 0 | 307 | 2016
2016-08-06 15:00 | 347 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-06 16:00 | 350 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-06 17:00 | 345 | 308 | 0 | 308 | 2016
2016-08-06 18:00 | 343 | 319 | 0 | 319 | 2016
2016-08-06 19:00 | 343 | 317 | 0 | 317 | 2016
2016-08-06 20:00 | 343 | 314 | 0 | 314 | 2016
2016-08-06 21:00 | 343 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-06 22:00 | 351 | 307 | 0 | 307 | 2016
2016-08-06 23:00 | 355 | 314 | 0 | 314 | 2016
2016-08-07 | 354 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-07 01:00 | 353 | 307 | 0 | 307 | 2016
2016-08-07 02:00 | 355 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-07 03:00 | 355 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-07 04:00 | 355 | 306 | 0 | 306 | 2016
2016-08-07 05:00 | 356 | 310 | 0 | 310 | 2016
2016-08-07 06:00 | 353 | 303 | 0 | 303 | 2016
2016-08-07 07:00 | 356 | 319 | 0 | 319 | 2016
2016-08-07 08:00 | 355 | 317 | 0 | 317 | 2016
2016-08-07 09:00 | 356 | 308 | 0 | 308 | 2016
2016-08-07 10:00 | 351 | 306 | 0 | 306 | 2016
2016-08-07 11:00 | 351 | 304 | 0 | 304 | 2016
2016-08-07 12:00 | 352 | 304 | 0 | 304 | 2016
2016-08-07 13:00 | 349 | 306 | 0 | 306 | 2016
2016-08-07 14:00 | 348 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-07 15:00 | 346 | 299 | 0 | 299 | 2016
2016-08-07 16:00 | 343 | 308 | 0 | 308 | 2016
2016-08-07 17:00 | 341 | 306 | 0 | 306 | 2016
2016-08-07 18:00 | 341 | 301 | 0 | 301 | 2016
2016-08-07 19:00 | 341 | 295 | 0 | 295 | 2016
2016-08-07 20:00 | 341 | 301 | 0 | 301 | 2016
2016-08-07 21:00 | 343 | 297 | 0 | 297 | 2016
2016-08-07 22:00 | 343 | 304 | 0 | 304 | 2016
2016-08-07 23:00 | 344 | 299 | 0 | 299 | 2016
2016-08-08 | 344 | 301 | 0 | 301 | 2016
2016-08-08 01:00 | 346 | 315 | 0 | 315 | 2016
2016-08-08 02:00 | 347 | 301 | 0 | 301 | 2016
2016-08-08 03:00 | 347 | 300 | 0 | 300 | 2016
2016-08-08 04:00 | 346 | 289 | 0 | 289 | 2016
2016-08-08 05:00 | 348 | 301 | 0 | 301 | 2016
2016-08-08 06:00 | 342 | 312 | 0 | 312 | 2016
2016-08-08 07:00 | 346 | 304 | 0 | 304 | 2016
2016-08-08 08:00 | 344 | 289 | 0 | 289 | 2016
2016-08-08 09:00 | 345 | 301 | 0 | 301 | 2016
2016-08-08 10:00 | 343 | 300 | 0 | 300 | 2016
2016-08-08 11:00 | 344 | 295 | 0 | 295 | 2016
2016-08-08 12:00 | 342 | 311 | 0 | 311 | 2016
2016-08-08 13:00 | 341 | 289 | 0 | 289 | 2016
2016-08-08 14:00 | 342 | 293 | 0 | 293 | 2016
2016-08-08 15:00 | 336 | 306 | 0 | 306 | 2016
2016-08-08 16:00 | 330 | 289 | 0 | 289 | 2016
2016-08-08 17:00 | 333 | 292 | 0 | 292 | 2016
2016-08-08 18:00 | 329 | 306 | 0 | 306 | 2016
2016-08-08 19:00 | 330 | 288 | 0 | 288 | 2016
2016-08-08 20:00 | 330 | 293 | 0 | 293 | 2016
2016-08-08 21:00 | 331 | 293 | 0 | 293 | 2016
2016-08-08 22:00 | 332 | 315 | 0 | 315 | 2016
2016-08-08 23:00 | 334 | 295 | 0 | 295 | 2016
2016-08-09 | 338 | 297 | 0 | 297 | 2016
2016-08-09 01:00 | 336 | 293 | 0 | 293 | 2016
2016-08-09 02:00 | 337 | 296 | 0 | 296 | 2016
2016-08-09 03:00 | 337 | 292 | 0 | 292 | 2016
2016-08-09 04:00 | 337 | 296 | 0 | 296 | 2016
2016-08-09 05:00 | 337 | 287 | 0 | 287 | 2016
2016-08-09 06:00 | 334 | 299 | 0 | 299 | 2016
2016-08-09 07:00 | 336 | 287 | 0 | 287 | 2016
2016-08-09 08:00 | 336 | 297 | 0 | 297 | 2016
2016-08-09 09:00 | 338 | 292 | 0 | 292 | 2016
2016-08-09 10:00 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-08-09 11:00 | 337 | 286 | 0 | 286 | 2016
2016-08-09 12:00 | 335 | 287 | 0 | 287 | 2016
2016-08-09 13:00 | 334 | 291 | 0 | 291 | 2016
2016-08-09 14:00 | 335 | 289 | 0 | 289 | 2016
2016-08-09 15:00 | 335 | 286 | 0 | 286 | 2016
2016-08-09 16:00 | 334 | 287 | 0 | 287 | 2016
2016-08-09 17:00 | 18 | 287 | 269 | 18 | 2016
2016-08-09 18:00 | 335 | 289 | 0 | 289 | 2016
2016-08-09 19:00 | 331 | 288 | 0 | 288 | 2016
2016-08-09 20:00 | 332 | 288 | 0 | 288 | 2016
2016-08-09 21:00 | 337 | 289 | 0 | 289 | 2016
2016-08-09 22:00 | 331 | 289 | 0 | 289 | 2016
2016-08-09 23:00 | 334 | 291 | 0 | 291 | 2016
2016-08-10 | 334 | 291 | 0 | 291 | 2016
2016-08-10 01:00 | 336 | 286 | 0 | 286 | 2016
2016-08-10 02:00 | 331 | 287 | 0 | 287 | 2016
2016-08-10 03:00 | 334 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-10 04:00 | 336 | 286 | 0 | 286 | 2016
2016-08-10 05:00 | 334 | 293 | 0 | 293 | 2016
2016-08-10 06:00 | 334 | 288 | 0 | 288 | 2016
2016-08-10 07:00 | 334 | 291 | 0 | 291 | 2016
2016-08-10 08:00 | 334 | 288 | 0 | 288 | 2016
2016-08-10 09:00 | 336 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-10 10:00 | 331 | 284 | 0 | 284 | 2016
2016-08-10 11:00 | 327 | 282 | 0 | 282 | 2016
2016-08-10 12:00 | 330 | 287 | 0 | 287 | 2016
2016-08-10 13:00 | 327 | 278 | 0 | 278 | 2016
2016-08-10 14:00 | 322 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-10 15:00 | 318 | 283 | 0 | 283 | 2016
2016-08-10 16:00 | 316 | 283 | 0 | 283 | 2016
2016-08-10 17:00 | 316 | 287 | 0 | 287 | 2016
2016-08-10 18:00 | 318 | 284 | 0 | 284 | 2016
2016-08-10 19:00 | 316 | 292 | 0 | 292 | 2016
2016-08-10 20:00 | 316 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-10 21:00 | 319 | 289 | 0 | 289 | 2016
2016-08-10 22:00 | 317 | 292 | 0 | 292 | 2016
2016-08-10 23:00 | 316 | 286 | 0 | 286 | 2016
2016-08-11 | 316 | 278 | 0 | 278 | 2016
2016-08-11 01:00 | 318 | 278 | 0 | 278 | 2016
2016-08-11 02:00 | 319 | 284 | 0 | 284 | 2016
2016-08-11 03:00 | 319 | 282 | 0 | 282 | 2016
2016-08-11 04:00 | 312 | 286 | 0 | 286 | 2016
2016-08-11 05:00 | 318 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-11 06:00 | 322 | 282 | 0 | 282 | 2016
2016-08-11 07:00 | 320 | 282 | 0 | 282 | 2016
2016-08-11 08:00 | 318 | 287 | 0 | 287 | 2016
2016-08-11 09:00 | 321 | 284 | 0 | 284 | 2016
2016-08-11 10:00 | 318 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-11 11:00 | 312 | 273 | 0 | 273 | 2016
2016-08-11 12:00 | 316 | 275 | 0 | 275 | 2016
2016-08-11 13:00 | 313 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-11 14:00 | 313 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-11 15:00 | 310 | 286 | 0 | 286 | 2016
2016-08-11 16:00 | 314 | 282 | 0 | 282 | 2016
2016-08-11 17:00 | 306 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-11 18:00 | 307 | 275 | 0 | 275 | 2016
2016-08-11 19:00 | 307 | 279 | 0 | 279 | 2016
2016-08-11 20:00 | 309 | 275 | 0 | 275 | 2016
2016-08-11 21:00 | 309 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-11 22:00 | 305 | 282 | 0 | 282 | 2016
2016-08-11 23:00 | 309 | 278 | 0 | 278 | 2016
2016-08-12 | 310 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-12 01:00 | 309 | 270 | 0 | 270 | 2016
2016-08-12 02:00 | 310 | 278 | 0 | 278 | 2016
2016-08-12 03:00 | 313 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-12 04:00 | 312 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-12 05:00 | 311 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-12 06:00 | 312 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-12 07:00 | 312 | 274 | 0 | 274 | 2016
2016-08-12 08:00 | 312 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-12 09:00 | 312 | 270 | 0 | 270 | 2016
2016-08-12 10:00 | 311 | 269 | 0 | 269 | 2016
2016-08-12 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-08-12 12:00 | 306 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-12 13:00 | 306 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-12 14:00 | 310 | 267 | 0 | 267 | 2016
2016-08-12 15:00 | 302 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-12 16:00 | 299 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-12 17:00 | 300 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-12 18:00 | 299 | 275 | 0 | 275 | 2016
2016-08-12 19:00 | 297 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-12 20:00 | 297 | 279 | 0 | 279 | 2016
2016-08-12 21:00 | 300 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-12 22:00 | 300 | 282 | 0 | 282 | 2016
2016-08-12 23:00 | 301 | 278 | 0 | 278 | 2016
2016-08-13 | 302 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-13 01:00 | 301 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-13 02:00 | 306 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-13 03:00 | 303 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-13 04:00 | 303 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-13 05:00 | 303 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-13 06:00 | 303 | 279 | 0 | 279 | 2016
2016-08-13 07:00 | 305 | 274 | 0 | 274 | 2016
2016-08-13 08:00 | 300 | 274 | 0 | 274 | 2016
2016-08-13 09:00 | 303 | 274 | 0 | 274 | 2016
2016-08-13 10:00 | 303 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-13 11:00 | 301 | 278 | 0 | 278 | 2016
2016-08-13 12:00 | 299 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-13 13:00 | 298 | 266 | 0 | 266 | 2016
2016-08-13 14:00 | 299 | 280 | 0 | 280 | 2016
2016-08-13 15:00 | 297 | 283 | 0 | 283 | 2016
2016-08-13 16:00 | 294 | 270 | 0 | 270 | 2016
2016-08-13 17:00 | 293 | 269 | 0 | 269 | 2016
2016-08-13 18:00 | 292 | 266 | 0 | 266 | 2016
2016-08-13 19:00 | 290 | 274 | 0 | 274 | 2016
2016-08-13 20:00 | 292 | 273 | 0 | 273 | 2016
2016-08-13 21:00 | 299 | 269 | 0 | 269 | 2016
2016-08-13 22:00 | 296 | 273 | 0 | 273 | 2016
2016-08-13 23:00 | 295 | 267 | 0 | 267 | 2016
2016-08-14 | 296 | 267 | 0 | 267 | 2016
2016-08-14 01:00 | 296 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-14 02:00 | 297 | 276 | 0 | 276 | 2016
2016-08-14 03:00 | 299 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-14 04:00 | 296 | 282 | 0 | 282 | 2016
2016-08-14 05:00 | 294 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-14 06:00 | 296 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-14 07:00 | 294 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-14 08:00 | 287 | 267 | 0 | 267 | 2016
2016-08-14 09:00 | 292 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-14 10:00 | 293 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-14 11:00 | 295 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-14 12:00 | 294 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-14 13:00 | 289 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-14 14:00 | 291 | 267 | 0 | 267 | 2016
2016-08-14 15:00 | 287 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-14 16:00 | 286 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-14 17:00 | 283 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-14 18:00 | 288 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-14 19:00 | 285 | 262 | 0 | 262 | 2016
2016-08-14 20:00 | 285 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-14 21:00 | 285 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-14 22:00 | 285 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-14 23:00 | 283 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-15 | 292 | 266 | 0 | 266 | 2016
2016-08-15 01:00 | 288 | 266 | 0 | 266 | 2016
2016-08-15 02:00 | 285 | 270 | 0 | 270 | 2016
2016-08-15 03:00 | 287 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-15 04:00 | 289 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-15 05:00 | 293 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-15 06:00 | 291 | 270 | 0 | 270 | 2016
2016-08-15 07:00 | 288 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-15 08:00 | 285 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-15 09:00 | 292 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-15 10:00 | 286 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-15 11:00 | 294 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-15 12:00 | 283 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-15 13:00 | 284 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-15 14:00 | 283 | 262 | 0 | 262 | 2016
2016-08-15 15:00 | 282 | 266 | 0 | 266 | 2016
2016-08-15 16:00 | 279 | 262 | 0 | 262 | 2016
2016-08-15 17:00 | 275 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-15 18:00 | 275 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-15 19:00 | 281 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-15 20:00 | 274 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-15 21:00 | 279 | 267 | 0 | 267 | 2016
2016-08-15 22:00 | 281 | 270 | 0 | 270 | 2016
2016-08-15 23:00 | 280 | 262 | 0 | 262 | 2016
2016-08-16 | 281 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-16 01:00 | 281 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-16 02:00 | 279 | 271 | 0 | 271 | 2016
2016-08-16 03:00 | 281 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-16 04:00 | 279 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-16 05:00 | 283 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-16 06:00 | 283 | 262 | 0 | 262 | 2016
2016-08-16 07:00 | 281 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-16 08:00 | 281 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-16 09:00 | 281 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-16 10:00 | 281 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-16 11:00 | 281 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-16 12:00 | 281 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-16 13:00 | 280 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-16 14:00 | 279 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-16 15:00 | 271 | 265 | 0 | 265 | 2016
2016-08-16 16:00 | 269 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-16 17:00 | 270 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-16 18:00 | 272 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-16 19:00 | 270 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-16 20:00 | 267 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-16 21:00 | 272 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-16 22:00 | 269 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-16 23:00 | 272 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-17 | 276 | 266 | 0 | 266 | 2016
2016-08-17 01:00 | 276 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-17 02:00 | 278 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-17 03:00 | 276 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-17 04:00 | 275 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-17 05:00 | 276 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-17 06:00 | 271 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-17 07:00 | 276 | 266 | 0 | 266 | 2016
2016-08-17 08:00 | 273 | 262 | 0 | 262 | 2016
2016-08-17 09:00 | 276 | 262 | 0 | 262 | 2016
2016-08-17 10:00 | 276 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-17 11:00 | 276 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-17 12:00 | 270 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-17 13:00 | 274 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-17 14:00 | 270 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-17 15:00 | 272 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-17 16:00 | 276 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-17 17:00 | 277 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-17 18:00 | 304 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-17 19:00 | 389 | 262 | 0 | 262 | 2016
2016-08-17 20:00 | 323 | 267 | 0 | 267 | 2016
2016-08-17 21:00 | 303 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-17 22:00 | 293 | 260 | 0 | 260 | 2016
2016-08-17 23:00 | 288 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-18 | 285 | 264 | 0 | 264 | 2016
2016-08-18 01:00 | 287 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-18 02:00 | 288 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-18 03:00 | 281 | 253 | 0 | 253 | 2016
2016-08-18 04:00 | 279 | 261 | 0 | 261 | 2016
2016-08-18 05:00 | 279 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-18 06:00 | 276 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-18 07:00 | 276 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-18 08:00 | 278 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-18 09:00 | 282 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-18 10:00 | 276 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-18 11:00 | 273 | 254 | 0 | 254 | 2016
2016-08-18 12:00 | 273 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-18 13:00 | 277 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-18 14:00 | 281 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-18 15:00 | 275 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-18 16:00 | 271 | 259 | 0 | 259 | 2016
2016-08-18 17:00 | 272 | 254 | 0 | 254 | 2016
2016-08-18 18:00 | 270 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-18 19:00 | 270 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-18 20:00 | 270 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-18 21:00 | 270 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-18 22:00 | 266 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-18 23:00 | 266 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-19 | 269 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-19 01:00 | 266 | 253 | 0 | 253 | 2016
2016-08-19 02:00 | 276 | 254 | 0 | 254 | 2016
2016-08-19 03:00 | 272 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-19 04:00 | 271 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-19 05:00 | 267 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-19 06:00 | 270 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-19 07:00 | 268 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-19 08:00 | 268 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-19 09:00 | 268 | 258 | 0 | 258 | 2016
2016-08-19 10:00 | 269 | 243 | 0 | 243 | 2016
2016-08-19 11:00 | 266 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-19 12:00 | 265 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-19 13:00 | 266 | 249 | 0 | 249 | 2016
2016-08-19 14:00 | 265 | 256 | 0 | 256 | 2016
2016-08-19 15:00 | 264 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-19 16:00 | 262 | 254 | 0 | 254 | 2016
2016-08-19 17:00 | 261 | 253 | 0 | 253 | 2016
2016-08-19 18:00 | 256 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-19 19:00 | 258 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-19 20:00 | 262 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-19 21:00 | 258 | 253 | 0 | 253 | 2016
2016-08-19 22:00 | 257 | 249 | 0 | 249 | 2016
2016-08-19 23:00 | 260 | 249 | 0 | 249 | 2016
2016-08-20 | 262 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-20 01:00 | 268 | 254 | 0 | 254 | 2016
2016-08-20 02:00 | 266 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-20 03:00 | 267 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-20 04:00 | 268 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-20 05:00 | 262 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-20 06:00 | 267 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-20 07:00 | 271 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-20 08:00 | 266 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-20 09:00 | 268 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-20 10:00 | 268 | 249 | 0 | 249 | 2016
2016-08-20 11:00 | 275 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-20 12:00 | 270 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-20 13:00 | 280 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-20 14:00 | 291 | 255 | 0 | 255 | 2016
2016-08-20 15:00 | 297 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-20 16:00 | 302 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-20 17:00 | 297 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-20 18:00 | 286 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-20 19:00 | 281 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-20 20:00 | 276 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-20 21:00 | 277 | 249 | 0 | 249 | 2016
2016-08-20 22:00 | 284 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-20 23:00 | 300 | 243 | 0 | 243 | 2016
2016-08-21 | 312 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-21 01:00 | 305 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-21 02:00 | 297 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-21 03:00 | 285 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-21 04:00 | 285 | 239 | 0 | 239 | 2016
2016-08-21 05:00 | 281 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-21 06:00 | 276 | 242 | 0 | 242 | 2016
2016-08-21 07:00 | 279 | 241 | 0 | 241 | 2016
2016-08-21 08:00 | 270 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-21 09:00 | 273 | 243 | 0 | 243 | 2016
2016-08-21 10:00 | 272 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-21 11:00 | 270 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-21 12:00 | 270 | 243 | 0 | 243 | 2016
2016-08-21 13:00 | 270 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-21 14:00 | 266 | 244 | 0 | 244 | 2016
2016-08-21 15:00 | 266 | 249 | 0 | 249 | 2016
2016-08-21 16:00 | 261 | 250 | 0 | 250 | 2016
2016-08-21 17:00 | 261 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-21 18:00 | 261 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-21 19:00 | 261 | 242 | 0 | 242 | 2016
2016-08-21 20:00 | 260 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-21 21:00 | 265 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-21 22:00 | 258 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-21 23:00 | 261 | 244 | 0 | 244 | 2016
2016-08-22 | 266 | 243 | 0 | 243 | 2016
2016-08-22 01:00 | 266 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-22 02:00 | 268 | 242 | 0 | 242 | 2016
2016-08-22 03:00 | 263 | 241 | 0 | 241 | 2016
2016-08-22 04:00 | 261 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-22 05:00 | 259 | 241 | 0 | 241 | 2016
2016-08-22 06:00 | 262 | 243 | 0 | 243 | 2016
2016-08-22 07:00 | 261 | 238 | 0 | 238 | 2016
2016-08-22 08:00 | 259 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-22 09:00 | 256 | 242 | 0 | 242 | 2016
2016-08-22 10:00 | 258 | 242 | 0 | 242 | 2016
2016-08-22 11:00 | 260 | 241 | 0 | 241 | 2016
2016-08-22 12:00 | 99 | 245 | 222 | 23 | 2016
2016-08-22 13:00 | 257 | 241 | 0 | 241 | 2016
2016-08-22 14:00 | 255 | 244 | 0 | 244 | 2016
2016-08-22 15:00 | 110 | 245 | 33 | 212 | 2016
2016-08-22 16:00 | 251 | 239 | 0 | 239 | 2016
2016-08-22 17:00 | 250 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-22 18:00 | 247 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-22 19:00 | 248 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-22 20:00 | 249 | 251 | 0 | 251 | 2016
2016-08-22 21:00 | 246 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-22 22:00 | 247 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-22 23:00 | 254 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-23 | 249 | 248 | 0 | 248 | 2016
2016-08-23 01:00 | 260 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-23 02:00 | 256 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-23 03:00 | 249 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-23 04:00 | 250 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-23 05:00 | 248 | 243 | 0 | 243 | 2016
2016-08-23 06:00 | 252 | 241 | 0 | 241 | 2016
2016-08-23 07:00 | 250 | 245 | 0 | 245 | 2016
2016-08-23 08:00 | 251 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-23 09:00 | 259 | 238 | 0 | 238 | 2016
2016-08-23 10:00 | 253 | 241 | 0 | 241 | 2016
2016-08-23 11:00 | 250 | 244 | 0 | 244 | 2016
2016-08-23 12:00 | 249 | 242 | 0 | 242 | 2016
2016-08-23 13:00 | 246 | 243 | 0 | 243 | 2016
2016-08-23 14:00 | 242 | 242 | 0 | 242 | 2016
2016-08-23 15:00 | 245 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-23 16:00 | 244 | 243 | 0 | 243 | 2016
2016-08-23 17:00 | 247 | 242 | 0 | 242 | 2016
2016-08-23 18:00 | 237 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-23 19:00 | 240 | 244 | 0 | 244 | 2016
2016-08-23 20:00 | 244 | 247 | 0 | 247 | 2016
2016-08-23 21:00 | 242 | 239 | 0 | 239 | 2016
2016-08-23 22:00 | 244 | 237 | 0 | 237 | 2016
2016-08-23 23:00 | 239 | 236 | 0 | 236 | 2016
2016-08-24 | 245 | 238 | 0 | 238 | 2016
2016-08-24 01:00 | 245 | 241 | 0 | 241 | 2016
2016-08-24 02:00 | 249 | 237 | 0 | 237 | 2016
2016-08-24 03:00 | 247 | 242 | 0 | 242 | 2016
2016-08-24 04:00 | 250 | 244 | 0 | 244 | 2016
2016-08-24 05:00 | 249 | 241 | 0 | 241 | 2016
2016-08-24 06:00 | 244 | 239 | 0 | 239 | 2016
2016-08-24 07:00 | 246 | 236 | 0 | 236 | 2016
2016-08-24 08:00 | 244 | 239 | 0 | 239 | 2016
2016-08-24 09:00 | 245 | 235 | 0 | 235 | 2016
2016-08-24 10:00 | 243 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-24 11:00 | 242 | 238 | 0 | 238 | 2016
2016-08-24 12:00 | 247 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-24 13:00 | 244 | 239 | 0 | 239 | 2016
2016-08-24 14:00 | 247 | 237 | 0 | 237 | 2016
2016-08-24 15:00 | 235 | 239 | 0 | 239 | 2016
2016-08-24 16:00 | 229 | 235 | 0 | 235 | 2016
2016-08-24 17:00 | 230 | 237 | 0 | 237 | 2016
2016-08-24 18:00 | 233 | 235 | 0 | 235 | 2016
2016-08-24 19:00 | 233 | 235 | 0 | 235 | 2016
2016-08-24 20:00 | 234 | 238 | 0 | 238 | 2016
2016-08-24 21:00 | 235 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-24 22:00 | 235 | 236 | 0 | 236 | 2016
2016-08-24 23:00 | 235 | 236 | 0 | 236 | 2016
2016-08-25 | 230 | 232 | 0 | 232 | 2016
2016-08-25 01:00 | 239 | 235 | 0 | 235 | 2016
2016-08-25 02:00 | 240 | 238 | 0 | 238 | 2016
2016-08-25 03:00 | 240 | 230 | 0 | 230 | 2016
2016-08-25 04:00 | 240 | 237 | 0 | 237 | 2016
2016-08-25 05:00 | 235 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-25 06:00 | 240 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-25 07:00 | 241 | 231 | 0 | 231 | 2016
2016-08-25 08:00 | 243 | 231 | 0 | 231 | 2016
2016-08-25 09:00 | 246 | 228 | 0 | 228 | 2016
2016-08-25 10:00 | 241 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-25 11:00 | 237 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-25 12:00 | 234 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-25 13:00 | 239 | 229 | 0 | 229 | 2016
2016-08-25 14:00 | 229 | 231 | 0 | 231 | 2016
2016-08-25 15:00 | 230 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-25 16:00 | 235 | 231 | 0 | 231 | 2016
2016-08-25 17:00 | 229 | 229 | 0 | 229 | 2016
2016-08-25 18:00 | 222 | 229 | 0 | 229 | 2016
2016-08-25 19:00 | 233 | 230 | 0 | 230 | 2016
2016-08-25 20:00 | 230 | 232 | 0 | 232 | 2016
2016-08-25 21:00 | 230 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-25 22:00 | 229 | 229 | 0 | 229 | 2016
2016-08-25 23:00 | 231 | 230 | 0 | 230 | 2016
2016-08-26 | 232 | 229 | 0 | 229 | 2016
2016-08-26 01:00 | 229 | 231 | 0 | 231 | 2016
2016-08-26 02:00 | 233 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-26 03:00 | 239 | 229 | 0 | 229 | 2016
2016-08-26 04:00 | 229 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-26 05:00 | 238 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-26 06:00 | 241 | 232 | 0 | 232 | 2016
2016-08-26 07:00 | 231 | 223 | 0 | 223 | 2016
2016-08-26 08:00 | 230 | 230 | 0 | 230 | 2016
2016-08-26 09:00 | 239 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-26 10:00 | 231 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-26 11:00 | 234 | 229 | 0 | 229 | 2016
2016-08-26 12:00 | 212 | 231 | 37 | 194 | 2016
2016-08-26 13:00 | 235 | 232 | 0 | 232 | 2016
2016-08-26 14:00 | 234 | 232 | 0 | 232 | 2016
2016-08-26 15:00 | 231 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-26 16:00 | 229 | 229 | 0 | 229 | 2016
2016-08-26 17:00 | 227 | 232 | 0 | 232 | 2016
2016-08-26 18:00 | 228 | 230 | 0 | 230 | 2016
2016-08-26 19:00 | 228 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-26 20:00 | 228 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-26 21:00 | 229 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-26 22:00 | 230 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-26 23:00 | 233 | 228 | 0 | 228 | 2016
2016-08-27 | 233 | 228 | 0 | 228 | 2016
2016-08-27 01:00 | 232 | 230 | 0 | 230 | 2016
2016-08-27 02:00 | 233 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-27 03:00 | 237 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-27 04:00 | 234 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-27 05:00 | 234 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-27 06:00 | 234 | 230 | 0 | 230 | 2016
2016-08-27 07:00 | 234 | 228 | 0 | 228 | 2016
2016-08-27 08:00 | 234 | 228 | 0 | 228 | 2016
2016-08-27 09:00 | 230 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-27 10:00 | 234 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-27 11:00 | 233 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-27 12:00 | 232 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-27 13:00 | 230 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-27 14:00 | 229 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-27 15:00 | 226 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-27 16:00 | 225 | 230 | 0 | 230 | 2016
2016-08-27 17:00 | 221 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-27 18:00 | 222 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-27 19:00 | 223 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-27 20:00 | 225 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-27 21:00 | 226 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-27 22:00 | 227 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-27 23:00 | 227 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-28 | 228 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-28 01:00 | 229 | 228 | 0 | 228 | 2016
2016-08-28 02:00 | 231 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-28 03:00 | 229 | 222 | 0 | 222 | 2016
2016-08-28 04:00 | 229 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-28 05:00 | 232 | 222 | 0 | 222 | 2016
2016-08-28 06:00 | 230 | 223 | 0 | 223 | 2016
2016-08-28 07:00 | 230 | 222 | 0 | 222 | 2016
2016-08-28 08:00 | 230 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-28 09:00 | 232 | 223 | 0 | 223 | 2016
2016-08-28 10:00 | 230 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-28 11:00 | 230 | 223 | 0 | 223 | 2016
2016-08-28 12:00 | 227 | 219 | 0 | 219 | 2016
2016-08-28 13:00 | 228 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-28 14:00 | 226 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-28 15:00 | 222 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-08-28 16:00 | 221 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-28 17:00 | 219 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-08-28 18:00 | 217 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-08-28 19:00 | 218 | 226 | 0 | 226 | 2016
2016-08-28 20:00 | 220 | 223 | 0 | 223 | 2016
2016-08-28 21:00 | 219 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-28 22:00 | 221 | 227 | 0 | 227 | 2016
2016-08-28 23:00 | 221 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-29 | 222 | 222 | 0 | 222 | 2016
2016-08-29 01:00 | 222 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-29 02:00 | 223 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-29 03:00 | 223 | 223 | 0 | 223 | 2016
2016-08-29 04:00 | 224 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-29 05:00 | 223 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-29 06:00 | 223 | 219 | 0 | 219 | 2016
2016-08-29 07:00 | 224 | 222 | 0 | 222 | 2016
2016-08-29 08:00 | 224 | 222 | 0 | 222 | 2016
2016-08-29 09:00 | 223 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-29 10:00 | 224 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-08-29 11:00 | 223 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-08-29 12:00 | 221 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-08-29 13:00 | 221 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-29 14:00 | 219 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-29 15:00 | 218 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-08-29 16:00 | 216 | 219 | 0 | 219 | 2016
2016-08-29 17:00 | 214 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-29 18:00 | 215 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-08-29 19:00 | 212 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-08-29 20:00 | 215 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-08-29 21:00 | 214 | 219 | 0 | 219 | 2016
2016-08-29 22:00 | 215 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-08-29 23:00 | 219 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-30 | 219 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-30 01:00 | 219 | 219 | 0 | 219 | 2016
2016-08-30 02:00 | 219 | 224 | 0 | 224 | 2016
2016-08-30 03:00 | 220 | 219 | 0 | 219 | 2016
2016-08-30 04:00 | 222 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-08-30 05:00 | 220 | 222 | 0 | 222 | 2016
2016-08-30 06:00 | 220 | 222 | 0 | 222 | 2016
2016-08-30 07:00 | 220 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-30 08:00 | 220 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-08-30 09:00 | 221 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-08-30 10:00 | 220 | 219 | 0 | 219 | 2016
2016-08-30 11:00 | 219 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-08-30 12:00 | 219 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-30 13:00 | 219 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-30 14:00 | 216 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-08-30 15:00 | 216 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-30 16:00 | 214 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-08-30 17:00 | 217 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-08-30 18:00 | 217 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-30 19:00 | 215 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-08-30 20:00 | 216 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-08-30 21:00 | 216 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-08-30 22:00 | 215 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-08-30 23:00 | 216 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-08-31 | 215 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-31 01:00 | 216 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-08-31 02:00 | 216 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-08-31 03:00 | 216 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-08-31 04:00 | 215 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-08-31 05:00 | 216 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-31 06:00 | 216 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-08-31 07:00 | 216 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-08-31 08:00 | 216 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-08-31 09:00 | 216 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-08-31 10:00 | 215 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-08-31 11:00 | 215 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-08-31 12:00 | 215 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-08-31 13:00 | 212 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-08-31 14:00 | 212 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-08-31 15:00 | 209 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-08-31 16:00 | 210 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-08-31 17:00 | 418 | 228 | 55 | 173 | 2016
2016-08-31 18:00 | 373 | 234 | 0 | 234 | 2016
2016-08-31 19:00 | 274 | 220 | 0 | 220 | 2016
2016-08-31 20:00 | 250 | 221 | 0 | 221 | 2016
2016-08-31 21:00 | 243 | 217 | 0 | 217 | 2016
2016-08-31 22:00 | 236 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-08-31 23:00 | 241 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-09-01 | 226 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-09-01 01:00 | 235 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-09-01 02:00 | 234 | 215 | 0 | 215 | 2016
2016-09-01 03:00 | 226 | 218 | 0 | 218 | 2016
2016-09-01 04:00 | 223 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-09-01 05:00 | 229 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-09-01 06:00 | 224 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-09-01 07:00 | 223 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-09-01 08:00 | 222 | 212 | 0 | 212 | 2016
2016-09-01 09:00 | 229 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-09-01 10:00 | 223 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-09-01 11:00 | 223 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-09-01 12:00 | 225 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-09-01 13:00 | 221 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-09-01 14:00 | 0 | 207 | 207 | 0 | 2016
2016-09-01 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-01 16:00 | 168 | 213 | 50 | 163 | 2016
2016-09-01 17:00 | 211 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-09-01 18:00 | 207 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-01 19:00 | 208 | 213 | 0 | 213 | 2016
2016-09-01 20:00 | 208 | 214 | 0 | 214 | 2016
2016-09-01 21:00 | 209 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-09-01 22:00 | 209 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-09-01 23:00 | 214 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-09-02 | 209 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-02 01:00 | 213 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-09-02 02:00 | 212 | 211 | 0 | 211 | 2016
2016-09-02 03:00 | 215 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-09-02 04:00 | 206 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-09-02 05:00 | 215 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-09-02 06:00 | 211 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-09-02 07:00 | 212 | 210 | 0 | 210 | 2016
2016-09-02 08:00 | 212 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-09-02 09:00 | 212 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-02 10:00 | 211 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-09-02 11:00 | 212 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-02 12:00 | 210 | 208 | 0 | 208 | 2016
2016-09-02 13:00 | 203 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-02 14:00 | 207 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-09-02 15:00 | 205 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-02 16:00 | 205 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-02 17:00 | 205 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-02 18:00 | 211 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-02 19:00 | 201 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-09-02 20:00 | 207 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-02 21:00 | 204 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-02 22:00 | 202 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-02 23:00 | 203 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-03 | 210 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-03 01:00 | 203 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-03 02:00 | 206 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-09-03 03:00 | 208 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-09-03 04:00 | 204 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-09-03 05:00 | 209 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-03 06:00 | 205 | 206 | 0 | 206 | 2016
2016-09-03 07:00 | 209 | 201 | 0 | 201 | 2016
2016-09-03 08:00 | 208 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-03 09:00 | 212 | 201 | 0 | 201 | 2016
2016-09-03 10:00 | 209 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-03 11:00 | 212 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-03 12:00 | 207 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-09-03 13:00 | 201 | 199 | 0 | 199 | 2016
2016-09-03 14:00 | 203 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-09-03 15:00 | 206 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-09-03 16:00 | 200 | 198 | 0 | 198 | 2016
2016-09-03 17:00 | 198 | 200 | 0 | 200 | 2016
2016-09-03 18:00 | 200 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-03 19:00 | 197 | 207 | 0 | 207 | 2016
2016-09-03 20:00 | 200 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-09-03 21:00 | 198 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-03 22:00 | 199 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-03 23:00 | 201 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-04 | 201 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-09-04 01:00 | 205 | 199 | 0 | 199 | 2016
2016-09-04 02:00 | 204 | 209 | 0 | 209 | 2016
2016-09-04 03:00 | 201 | 196 | 0 | 196 | 2016
2016-09-04 04:00 | 200 | 201 | 0 | 201 | 2016
2016-09-04 05:00 | 200 | 198 | 0 | 198 | 2016
2016-09-04 06:00 | 202 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-09-04 07:00 | 202 | 204 | 0 | 204 | 2016
2016-09-04 08:00 | 201 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-09-04 09:00 | 201 | 200 | 0 | 200 | 2016
2016-09-04 10:00 | 204 | 201 | 0 | 201 | 2016
2016-09-04 11:00 | 200 | 193 | 0 | 193 | 2016
2016-09-04 12:00 | 199 | 197 | 0 | 197 | 2016
2016-09-04 13:00 | 198 | 198 | 0 | 198 | 2016
2016-09-04 14:00 | 197 | 194 | 0 | 194 | 2016
2016-09-04 15:00 | 195 | 192 | 0 | 192 | 2016
2016-09-04 16:00 | 195 | 200 | 0 | 200 | 2016
2016-09-04 17:00 | 194 | 203 | 0 | 203 | 2016
2016-09-04 18:00 | 193 | 196 | 0 | 196 | 2016
2016-09-04 19:00 | 193 | 197 | 0 | 197 | 2016
2016-09-04 20:00 | 193 | 200 | 0 | 200 | 2016
2016-09-04 21:00 | 193 | 202 | 0 | 202 | 2016
2016-09-04 22:00 | 194 | 200 | 0 | 200 | 2016
2016-09-04 23:00 | 194 | 193 | 0 | 193 | 2016
2016-09-05 | 197 | 193 | 0 | 193 | 2016
2016-09-05 01:00 | 196 | 199 | 0 | 199 | 2016
2016-09-05 02:00 | 197 | 196 | 0 | 196 | 2016
2016-09-05 03:00 | 196 | 196 | 0 | 196 | 2016
2016-09-05 04:00 | 197 | 195 | 0 | 195 | 2016
2016-09-05 05:00 | 197 | 196 | 0 | 196 | 2016
2016-09-05 06:00 | 197 | 197 | 0 | 197 | 2016
2016-09-05 07:00 | 197 | 198 | 0 | 198 | 2016
2016-09-05 08:00 | 197 | 197 | 0 | 197 | 2016
2016-09-05 09:00 | 198 | 195 | 0 | 195 | 2016
2016-09-05 10:00 | 198 | 196 | 0 | 196 | 2016
2016-09-05 11:00 | 198 | 193 | 0 | 193 | 2016
2016-09-05 12:00 | 194 | 192 | 0 | 192 | 2016
2016-09-05 13:00 | 197 | 194 | 0 | 194 | 2016
2016-09-05 14:00 | 196 | 194 | 0 | 194 | 2016
2016-09-05 15:00 | 197 | 191 | 0 | 191 | 2016
2016-09-05 16:00 | 195 | 194 | 0 | 194 | 2016
2016-09-05 17:00 | 196 | 198 | 0 | 198 | 2016
2016-09-05 18:00 | 199 | 195 | 0 | 195 | 2016
2016-09-05 19:00 | 198 | 194 | 0 | 194 | 2016
2016-09-05 20:00 | 198 | 195 | 0 | 195 | 2016
2016-09-05 21:00 | 199 | 195 | 0 | 195 | 2016
2016-09-05 22:00 | 199 | 192 | 0 | 192 | 2016
2016-09-05 23:00 | 198 | 194 | 0 | 194 | 2016
2016-09-06 | 198 | 190 | 0 | 190 | 2016
2016-09-06 01:00 | 198 | 188 | 0 | 188 | 2016
2016-09-06 02:00 | 197 | 194 | 0 | 194 | 2016
2016-09-06 03:00 | 197 | 197 | 0 | 197 | 2016
2016-09-06 04:00 | 197 | 192 | 0 | 192 | 2016
2016-09-06 05:00 | 197 | 192 | 0 | 192 | 2016
2016-09-06 06:00 | 197 | 191 | 0 | 191 | 2016
2016-09-06 07:00 | 193 | 191 | 0 | 191 | 2016
2016-09-06 08:00 | 197 | 191 | 0 | 191 | 2016
2016-09-06 09:00 | 209 | 191 | 0 | 191 | 2016
2016-09-06 10:00 | 197 | 191 | 0 | 191 | 2016
2016-09-06 11:00 | 197 | 190 | 0 | 190 | 2016
2016-09-06 12:00 | 197 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-06 13:00 | 195 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-09-06 14:00 | 193 | 191 | 0 | 191 | 2016
2016-09-06 15:00 | 192 | 188 | 0 | 188 | 2016
2016-09-06 16:00 | 190 | 193 | 0 | 193 | 2016
2016-09-06 17:00 | 190 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-09-06 18:00 | 188 | 189 | 0 | 189 | 2016
2016-09-06 19:00 | 188 | 192 | 0 | 192 | 2016
2016-09-06 20:00 | 188 | 192 | 0 | 192 | 2016
2016-09-06 21:00 | 189 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-06 22:00 | 191 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-06 23:00 | 191 | 188 | 0 | 188 | 2016
2016-09-07 | 189 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-09-07 01:00 | 191 | 191 | 0 | 191 | 2016
2016-09-07 02:00 | 192 | 188 | 0 | 188 | 2016
2016-09-07 03:00 | 192 | 189 | 0 | 189 | 2016
2016-09-07 04:00 | 191 | 184 | 0 | 184 | 2016
2016-09-07 05:00 | 192 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-07 06:00 | 191 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-07 07:00 | 192 | 190 | 0 | 190 | 2016
2016-09-07 08:00 | 192 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-09-07 09:00 | 192 | 189 | 0 | 189 | 2016
2016-09-07 10:00 | 193 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-07 11:00 | 193 | 186 | 0 | 186 | 2016
2016-09-07 12:00 | 193 | 186 | 0 | 186 | 2016
2016-09-07 13:00 | 191 | 182 | 0 | 182 | 2016
2016-09-07 14:00 | 189 | 180 | 0 | 180 | 2016
2016-09-07 15:00 | 188 | 184 | 0 | 184 | 2016
2016-09-07 16:00 | 183 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-09-07 17:00 | 185 | 182 | 0 | 182 | 2016
2016-09-07 18:00 | 183 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-09-07 19:00 | 183 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-07 20:00 | 183 | 183 | 0 | 183 | 2016
2016-09-07 21:00 | 183 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-07 22:00 | 186 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-07 23:00 | 186 | 183 | 0 | 183 | 2016
2016-09-08 | 188 | 187 | 0 | 187 | 2016
2016-09-08 01:00 | 188 | 182 | 0 | 182 | 2016
2016-09-08 02:00 | 187 | 183 | 0 | 183 | 2016
2016-09-08 03:00 | 187 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-09-08 04:00 | 188 | 185 | 0 | 185 | 2016
2016-09-08 05:00 | 188 | 183 | 0 | 183 | 2016
2016-09-08 06:00 | 188 | 184 | 0 | 184 | 2016
2016-09-08 07:00 | 185 | 186 | 0 | 186 | 2016
2016-09-08 08:00 | 187 | 180 | 0 | 180 | 2016
2016-09-08 09:00 | 189 | 184 | 0 | 184 | 2016
2016-09-08 10:00 | 189 | 180 | 0 | 180 | 2016
2016-09-08 11:00 | 188 | 183 | 0 | 183 | 2016
2016-09-08 12:00 | 188 | 181 | 0 | 181 | 2016
2016-09-08 13:00 | 187 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-09-08 14:00 | 186 | 182 | 0 | 182 | 2016
2016-09-08 15:00 | 184 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-08 16:00 | 182 | 181 | 0 | 181 | 2016
2016-09-08 17:00 | 182 | 183 | 0 | 183 | 2016
2016-09-08 18:00 | 180 | 183 | 0 | 183 | 2016
2016-09-08 19:00 | 180 | 181 | 0 | 181 | 2016
2016-09-08 20:00 | 180 | 182 | 0 | 182 | 2016
2016-09-08 21:00 | 182 | 182 | 0 | 182 | 2016
2016-09-08 22:00 | 182 | 182 | 0 | 182 | 2016
2016-09-08 23:00 | 183 | 180 | 0 | 180 | 2016
2016-09-09 | 183 | 181 | 0 | 181 | 2016
2016-09-09 01:00 | 186 | 180 | 0 | 180 | 2016
2016-09-09 02:00 | 183 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-09 03:00 | 185 | 180 | 0 | 180 | 2016
2016-09-09 04:00 | 186 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-09-09 05:00 | 184 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-09 06:00 | 185 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-09 07:00 | 184 | 181 | 0 | 181 | 2016
2016-09-09 08:00 | 184 | 180 | 0 | 180 | 2016
2016-09-09 09:00 | 187 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-09-09 10:00 | 183 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-09 11:00 | 186 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-09 12:00 | 182 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-09 13:00 | 184 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-09 14:00 | 181 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-09-09 15:00 | 182 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-09-09 16:00 | 180 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-09 17:00 | 172 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-09 18:00 | 175 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-09 19:00 | 175 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-09-09 20:00 | 173 | 181 | 0 | 181 | 2016
2016-09-09 21:00 | 174 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-09 22:00 | 179 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-09 23:00 | 176 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-10 | 182 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-09-10 01:00 | 178 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-10 02:00 | 179 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-10 03:00 | 179 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-10 04:00 | 179 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-10 05:00 | 179 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-09-10 06:00 | 180 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-09-10 07:00 | 179 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-09-10 08:00 | 176 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-10 09:00 | 179 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-10 10:00 | 179 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-10 11:00 | 180 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-10 12:00 | 180 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-10 13:00 | 176 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-09-10 14:00 | 176 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-10 15:00 | 174 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-10 16:00 | 174 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-09-10 17:00 | 174 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-09-10 18:00 | 173 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-09-10 19:00 | 173 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-09-10 20:00 | 195 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-10 21:00 | 189 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-10 22:00 | 185 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-09-10 23:00 | 180 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-11 | 180 | 177 | 0 | 177 | 2016
2016-09-11 01:00 | 180 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-09-11 02:00 | 179 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-09-11 03:00 | 177 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-09-11 04:00 | 179 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-11 05:00 | 180 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-09-11 06:00 | 180 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-11 07:00 | 180 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-11 08:00 | 181 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-11 09:00 | 179 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-11 10:00 | 179 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-11 11:00 | 178 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-11 12:00 | 178 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-11 13:00 | 176 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-11 14:00 | 176 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-11 15:00 | 171 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-09-11 16:00 | 171 | 179 | 0 | 179 | 2016
2016-09-11 17:00 | 171 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-09-11 18:00 | 170 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-09-11 19:00 | 170 | 178 | 0 | 178 | 2016
2016-09-11 20:00 | 171 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-11 21:00 | 171 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-11 22:00 | 173 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-11 23:00 | 173 | 176 | 0 | 176 | 2016
2016-09-12 | 174 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-12 01:00 | 174 | 175 | 0 | 175 | 2016
2016-09-12 02:00 | 175 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-12 03:00 | 171 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-12 04:00 | 175 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-12 05:00 | 173 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-12 06:00 | 177 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-12 07:00 | 171 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-12 08:00 | 175 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-12 09:00 | 175 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-12 10:00 | 176 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-12 11:00 | 174 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-12 12:00 | 174 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-12 13:00 | 172 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-12 14:00 | 172 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-12 15:00 | 170 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-12 16:00 | 170 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-12 17:00 | 170 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-12 18:00 | 168 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-12 19:00 | 168 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-12 20:00 | 168 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-12 21:00 | 174 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-12 22:00 | 180 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-12 23:00 | 182 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-13 | 181 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-13 01:00 | 180 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-13 02:00 | 177 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-13 03:00 | 175 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-13 04:00 | 181 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-13 05:00 | 176 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-13 06:00 | 175 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-13 07:00 | 175 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-13 08:00 | 175 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-13 09:00 | 176 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-13 10:00 | 176 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-13 11:00 | 176 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-13 12:00 | 175 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-13 13:00 | 173 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-13 14:00 | 173 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-13 15:00 | 171 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-13 16:00 | 171 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-13 17:00 | 168 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-13 18:00 | 172 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-13 19:00 | 172 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-13 20:00 | 171 | 174 | 0 | 174 | 2016
2016-09-13 21:00 | 169 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-13 22:00 | 169 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-13 23:00 | 169 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-14 | 171 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-14 01:00 | 171 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-14 02:00 | 171 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-14 03:00 | 172 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-14 04:00 | 172 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-14 05:00 | 173 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-14 06:00 | 173 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-14 07:00 | 173 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-14 08:00 | 173 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-14 09:00 | 172 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-14 10:00 | 175 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-14 11:00 | 174 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-14 12:00 | 171 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-14 13:00 | 169 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-14 14:00 | 169 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-14 15:00 | 168 | 173 | 0 | 173 | 2016
2016-09-14 16:00 | 168 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-14 17:00 | 168 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-14 18:00 | 166 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-14 19:00 | 172 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-14 20:00 | 171 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-14 21:00 | 172 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-14 22:00 | 172 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-14 23:00 | 173 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-15 | 173 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-15 01:00 | 173 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-15 02:00 | 173 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-15 03:00 | 173 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-15 04:00 | 173 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-15 05:00 | 184 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-15 06:00 | 212 | 172 | 0 | 172 | 2016
2016-09-15 07:00 | 279 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-15 08:00 | 271 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-15 09:00 | 231 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-15 10:00 | 218 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-15 11:00 | 200 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-15 12:00 | 197 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-15 13:00 | 190 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-15 14:00 | 186 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-15 15:00 | 183 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-15 16:00 | 180 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-15 17:00 | 176 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-15 18:00 | 175 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-15 19:00 | 175 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-15 20:00 | 175 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-15 21:00 | 175 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-15 22:00 | 179 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-15 23:00 | 176 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-16 | 176 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-16 01:00 | 176 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-16 02:00 | 178 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-16 03:00 | 179 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-16 04:00 | 180 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-16 05:00 | 178 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-16 06:00 | 179 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-16 07:00 | 178 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-16 08:00 | 176 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-16 09:00 | 178 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-16 10:00 | 178 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-16 11:00 | 177 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-16 12:00 | 177 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-16 13:00 | 174 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-16 14:00 | 175 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-16 15:00 | 175 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-16 16:00 | 173 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-16 17:00 | 174 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-16 18:00 | 180 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-16 19:00 | 181 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-16 20:00 | 185 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-16 21:00 | 180 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-16 22:00 | 178 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-16 23:00 | 179 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-17 | 177 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-17 01:00 | 178 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-17 02:00 | 174 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-17 03:00 | 175 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-17 04:00 | 176 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-17 05:00 | 176 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-17 06:00 | 176 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-17 07:00 | 178 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-17 08:00 | 182 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-17 09:00 | 190 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-17 10:00 | 191 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-17 11:00 | 189 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-17 12:00 | 189 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-17 13:00 | 194 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-17 14:00 | 203 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-17 15:00 | 209 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-17 16:00 | 208 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-17 17:00 | 209 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-17 18:00 | 219 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-17 19:00 | 223 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-17 20:00 | 214 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-17 21:00 | 209 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-17 22:00 | 209 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-17 23:00 | 209 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-18 | 211 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-18 01:00 | 219 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-18 02:00 | 235 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-18 03:00 | 244 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-18 04:00 | 232 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-18 05:00 | 221 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-18 06:00 | 212 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-18 07:00 | 207 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-18 08:00 | 202 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-18 09:00 | 202 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-18 10:00 | 200 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-18 11:00 | 198 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-18 12:00 | 197 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-18 13:00 | 199 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-18 14:00 | 203 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-18 15:00 | 212 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-18 16:00 | 217 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-18 17:00 | 212 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-18 18:00 | 207 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-18 19:00 | 202 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-18 20:00 | 202 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-18 21:00 | 197 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-18 22:00 | 199 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-18 23:00 | 198 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-19 | 196 | 170 | 0 | 170 | 2016
2016-09-19 01:00 | 197 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-19 02:00 | 198 | 171 | 0 | 171 | 2016
2016-09-19 03:00 | 198 | 169 | 0 | 169 | 2016
2016-09-19 04:00 | 198 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-19 05:00 | 198 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-19 06:00 | 196 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-19 07:00 | 196 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-19 08:00 | 190 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-19 09:00 | 194 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-19 10:00 | 192 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-19 11:00 | 191 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-19 12:00 | 191 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-19 13:00 | 190 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-19 14:00 | 189 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-19 15:00 | 188 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-19 16:00 | 185 | 168 | 0 | 168 | 2016
2016-09-19 17:00 | 184 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-19 18:00 | 182 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-19 19:00 | 182 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-19 20:00 | 184 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-19 21:00 | 186 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-19 22:00 | 184 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-19 23:00 | 185 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-20 | 185 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-20 01:00 | 183 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-20 02:00 | 184 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-20 03:00 | 184 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-20 04:00 | 184 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-20 05:00 | 182 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-20 06:00 | 182 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-20 07:00 | 184 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-20 08:00 | 182 | 167 | 0 | 167 | 2016
2016-09-20 09:00 | 182 | 166 | 0 | 166 | 2016
2016-09-20 10:00 | 180 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-20 11:00 | 181 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-20 12:00 | 181 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-20 13:00 | 181 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-20 14:00 | 180 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-20 15:00 | 176 | 165 | 0 | 165 | 2016
2016-09-20 16:00 | 177 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-20 17:00 | 175 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-20 18:00 | 175 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-20 19:00 | 175 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-20 20:00 | 173 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-09-20 21:00 | 175 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-20 22:00 | 176 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-20 23:00 | 176 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-21 | 177 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-09-21 01:00 | 177 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-09-21 02:00 | 177 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-21 03:00 | 175 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-21 04:00 | 176 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-21 05:00 | 176 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-21 06:00 | 176 | 164 | 0 | 164 | 2016
2016-09-21 07:00 | 176 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-21 08:00 | 173 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-21 09:00 | 176 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-21 10:00 | 176 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-09-21 11:00 | 177 | 163 | 0 | 163 | 2016
2016-09-21 12:00 | 177 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-21 13:00 | 176 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-09-21 14:00 | 176 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-21 15:00 | 176 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-21 16:00 | 175 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-21 17:00 | 279 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-21 18:00 | 254 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-21 19:00 | 231 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-21 20:00 | 219 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-21 21:00 | 207 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-21 22:00 | 200 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-09-21 23:00 | 194 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-22 | 192 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-22 01:00 | 189 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-22 02:00 | 188 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-09-22 03:00 | 186 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-22 04:00 | 184 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-22 05:00 | 184 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-22 06:00 | 182 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-22 07:00 | 183 | 158 | 0 | 158 | 2016
2016-09-22 08:00 | 182 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-22 09:00 | 182 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-22 10:00 | 182 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-22 11:00 | 179 | 156 | 0 | 156 | 2016
2016-09-22 12:00 | 180 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-22 13:00 | 179 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-22 14:00 | 180 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-22 15:00 | 177 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-22 16:00 | 175 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-09-22 17:00 | 173 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-22 18:00 | 174 | 162 | 0 | 162 | 2016
2016-09-22 19:00 | 175 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-22 20:00 | 173 | 158 | 0 | 158 | 2016
2016-09-22 21:00 | 176 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-22 22:00 | 175 | 160 | 0 | 160 | 2016
2016-09-22 23:00 | 176 | 158 | 0 | 158 | 2016
2016-09-23 | 175 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-23 01:00 | 174 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-23 02:00 | 175 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-23 03:00 | 175 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-09-23 04:00 | 175 | 158 | 0 | 158 | 2016
2016-09-23 05:00 | 173 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-23 06:00 | 174 | 156 | 0 | 156 | 2016
2016-09-23 07:00 | 174 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-09-23 08:00 | 173 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-23 09:00 | 175 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-23 10:00 | 175 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-23 11:00 | 173 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-23 12:00 | 174 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-23 13:00 | 172 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-09-23 14:00 | 170 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-23 15:00 | 140 | 161 | 0 | 161 | 2016
2016-09-23 16:00 | 140 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-23 17:00 | 140 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-23 18:00 | 140 | 158 | 0 | 158 | 2016
2016-09-23 19:00 | 140 | 158 | 0 | 158 | 2016
2016-09-23 20:00 | 140 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-23 21:00 | 140 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-23 22:00 | 140 | 156 | 0 | 156 | 2016
2016-09-23 23:00 | 140 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-09-24 | 140 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-24 01:00 | 140 | 157 | 0 | 157 | 2016
2016-09-24 02:00 | 140 | 159 | 0 | 159 | 2016
2016-09-24 03:00 | 140 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-24 04:00 | 137 | 156 | 0 | 156 | 2016
2016-09-24 05:00 | 139 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-09-24 06:00 | 140 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-24 07:00 | 140 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-24 08:00 | 140 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-24 09:00 | 140 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-24 10:00 | 140 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-09-24 11:00 | 140 | 156 | 0 | 156 | 2016
2016-09-24 12:00 | 140 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-09-24 13:00 | 140 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-24 14:00 | 138 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-24 15:00 | 142 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-24 16:00 | 138 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-24 17:00 | 138 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-09-24 18:00 | 136 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-24 19:00 | 135 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-09-24 20:00 | 138 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-24 21:00 | 137 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-24 22:00 | 137 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-24 23:00 | 137 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-09-25 | 137 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-25 01:00 | 137 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-09-25 02:00 | 137 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-25 03:00 | 137 | 156 | 0 | 156 | 2016
2016-09-25 04:00 | 137 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-25 05:00 | 137 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-09-25 06:00 | 137 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-25 07:00 | 137 | 154 | 0 | 154 | 2016
2016-09-25 08:00 | 138 | 155 | 0 | 155 | 2016
2016-09-25 09:00 | 138 | 153 | 0 | 153 | 2016
2016-09-25 10:00 | 138 | 151 | 0 | 151 | 2016
2016-09-25 11:00 | 138 | 149 | 0 | 149 | 2016
2016-09-25 12:00 | 138 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-09-25 13:00 | 138 | 150 | 0 | 150 | 2016
2016-09-25 14:00 | 138 | 152 | 0 | 152 | 2016
2016-09-25 15:00 | 138 | 158 | 0 | 158 | 2016
2016-09-25 16:00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2016
2016-09-25 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-25 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-25 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-25 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-25 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-25 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-25 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 01:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 02:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 03:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 04:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 05:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 06:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 07:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 08:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 17:00 | 340 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 18:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 19:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-26 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 09:00 | 553 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 10:00 | 553 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-27 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-28 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-09-29 20:00 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2016
2016-09-29 21:00 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2016
2016-09-29 22:00 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2016
2016-09-29 23:00 | 0 | 48 | 0 | 48 | 2016
2016-09-30 | 0 | 48 | 0 | 48 | 2016
2016-09-30 01:00 | 0 | 48 | 0 | 48 | 2016
2016-09-30 02:00 | 0 | 48 | 0 | 48 | 2016
2016-09-30 03:00 | 0 | 48 | 0 | 48 | 2016
2016-09-30 04:00 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2016
2016-09-30 05:00 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2016
2016-09-30 06:00 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2016
2016-09-30 07:00 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2016
2016-09-30 08:00 | 0 | 47 | 0 | 47 | 2016
2016-09-30 09:00 | 0 | 144 | 144 | 0 | 2016
2016-09-30 10:00 | 130 | 145 | 0 | 145 | 2016
2016-09-30 11:00 | 130 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-09-30 12:00 | 127 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-09-30 13:00 | 136 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-09-30 14:00 | 147 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-09-30 15:00 | 147 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-09-30 16:00 | 138 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-09-30 17:00 | 140 | 145 | 0 | 145 | 2016
2016-09-30 18:00 | 149 | 144 | 0 | 144 | 2016
2016-09-30 19:00 | 149 | 145 | 0 | 145 | 2016
2016-09-30 20:00 | 149 | 145 | 0 | 145 | 2016
2016-09-30 21:00 | 150 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-09-30 22:00 | 152 | 144 | 0 | 144 | 2016
2016-09-30 23:00 | 151 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-10-01 | 155 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-10-01 01:00 | 155 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-01 02:00 | 157 | 146 | 0 | 146 | 2016
2016-10-01 03:00 | 150 | 145 | 0 | 145 | 2016
2016-10-01 04:00 | 149 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-10-01 05:00 | 149 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-01 06:00 | 147 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-10-01 07:00 | 153 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-10-01 08:00 | 151 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-10-01 09:00 | 145 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-01 10:00 | 154 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-01 11:00 | 157 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-01 12:00 | 150 | 144 | 0 | 144 | 2016
2016-10-01 13:00 | 151 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-01 14:00 | 157 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-01 15:00 | 153 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-01 16:00 | 149 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-01 17:00 | 151 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-01 18:00 | 147 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-10-01 19:00 | 157 | 143 | 0 | 143 | 2016
2016-10-01 20:00 | 157 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-01 21:00 | 150 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-01 22:00 | 147 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-01 23:00 | 147 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-02 | 152 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-02 01:00 | 152 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-02 02:00 | 154 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-02 03:00 | 154 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-02 04:00 | 149 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-02 05:00 | 153 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-02 06:00 | 150 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-02 07:00 | 155 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-02 08:00 | 151 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-02 09:00 | 151 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-02 10:00 | 155 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-02 11:00 | 156 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-02 12:00 | 151 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-02 13:00 | 148 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-02 14:00 | 152 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-02 15:00 | 147 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-02 16:00 | 140 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-02 17:00 | 140 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-02 18:00 | 151 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-02 19:00 | 151 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-02 20:00 | 155 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-02 21:00 | 147 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-02 22:00 | 147 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-02 23:00 | 151 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-03 | 147 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-03 01:00 | 147 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-03 02:00 | 147 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-03 03:00 | 147 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-03 04:00 | 147 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-03 05:00 | 142 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-03 06:00 | 142 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-03 07:00 | 149 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-10-03 08:00 | 143 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-03 09:00 | 146 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-03 10:00 | 135 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-03 11:00 | 138 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-03 12:00 | 126 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-03 13:00 | 130 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-03 14:00 | 134 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-03 15:00 | 130 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-03 16:00 | 132 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-03 17:00 | 133 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-03 18:00 | 132 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-03 19:00 | 123 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-03 20:00 | 133 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-03 21:00 | 130 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-03 22:00 | 130 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-03 23:00 | 130 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-04 | 130 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-04 01:00 | 130 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-04 02:00 | 130 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-04 03:00 | 130 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-04 04:00 | 130 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-10-04 05:00 | 130 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-04 06:00 | 130 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-04 07:00 | 130 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-04 08:00 | 131 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-04 09:00 | 131 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-04 10:00 | 126 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-04 11:00 | 275 | 139 | 136 | 3 | 2016
2016-10-04 12:00 | 135 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-04 13:00 | 128 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-04 14:00 | 0 | 137 | 137 | 0 | 2016
2016-10-04 15:00 | 124 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-04 16:00 | 130 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-10-04 17:00 | 0 | 137 | 137 | 0 | 2016
2016-10-04 18:00 | 129 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-04 19:00 | 128 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-04 20:00 | 125 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-04 21:00 | 122 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-04 22:00 | 130 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-04 23:00 | 126 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-05 | 127 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-10-05 01:00 | 127 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-05 02:00 | 128 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-05 03:00 | 127 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-05 04:00 | 131 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-05 05:00 | 126 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-05 06:00 | 126 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-05 07:00 | 127 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-05 08:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-05 09:00 | 130 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-05 10:00 | 130 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-05 11:00 | 126 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-05 12:00 | 126 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-05 13:00 | 130 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-05 14:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-05 15:00 | 128 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-05 16:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-05 17:00 | 123 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-05 18:00 | 125 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-05 19:00 | 129 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-05 20:00 | 130 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-05 21:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-05 22:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-05 23:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 01:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 02:00 | 127 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-06 03:00 | 127 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-06 04:00 | 132 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-06 05:00 | 124 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 06:00 | 129 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 07:00 | 129 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 08:00 | 128 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-06 09:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 10:00 | 130 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-06 11:00 | 130 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-06 12:00 | 130 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-06 13:00 | 127 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-06 14:00 | 130 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-06 15:00 | 129 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-06 16:00 | 127 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 17:00 | 127 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 18:00 | 125 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-10-06 19:00 | 125 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-06 20:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 21:00 | 125 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-06 22:00 | 125 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-06 23:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-07 | 128 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-07 01:00 | 127 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-07 02:00 | 128 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-07 03:00 | 128 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-07 04:00 | 129 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-07 05:00 | 129 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-07 06:00 | 129 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-07 07:00 | 125 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-07 08:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-07 09:00 | 132 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-07 10:00 | 0 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-07 11:00 | 125 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-07 12:00 | 127 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-07 13:00 | 127 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-07 14:00 | 127 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-07 15:00 | 121 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-07 16:00 | 124 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-10-07 17:00 | 121 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-07 18:00 | 128 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-07 19:00 | 128 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-07 20:00 | 127 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-07 21:00 | 122 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-07 22:00 | 122 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-07 23:00 | 124 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-10-08 | 126 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 01:00 | 126 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 02:00 | 124 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-08 03:00 | 124 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-08 04:00 | 124 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-08 05:00 | 123 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-08 06:00 | 125 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 07:00 | 125 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-08 08:00 | 125 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 09:00 | 125 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 10:00 | 125 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 11:00 | 125 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-08 12:00 | 125 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 13:00 | 125 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-08 14:00 | 125 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-08 15:00 | 122 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-08 16:00 | 125 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-08 17:00 | 122 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-08 18:00 | 123 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-08 19:00 | 122 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 20:00 | 122 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 21:00 | 122 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-08 22:00 | 125 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-08 23:00 | 125 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-09 | 126 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-09 01:00 | 122 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-09 02:00 | 123 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-09 03:00 | 126 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-10-09 04:00 | 123 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 05:00 | 124 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 06:00 | 126 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-09 07:00 | 127 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 08:00 | 124 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-09 09:00 | 125 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 10:00 | 126 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 11:00 | 118 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-09 12:00 | 122 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 13:00 | 124 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 14:00 | 125 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 15:00 | 123 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 16:00 | 123 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-09 17:00 | 123 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-09 18:00 | 123 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 19:00 | 121 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-09 20:00 | 122 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-10-09 21:00 | 122 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-09 22:00 | 122 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-09 23:00 | 121 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 | 123 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 01:00 | 123 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 02:00 | 123 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 03:00 | 123 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 04:00 | 120 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 05:00 | 124 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 06:00 | 121 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-10 07:00 | 121 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 08:00 | 122 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-10 09:00 | 124 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-10 10:00 | 124 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 11:00 | 124 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 12:00 | 124 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-10 13:00 | 124 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-10 14:00 | 121 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-10 15:00 | 121 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 16:00 | 124 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-10 17:00 | 122 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 18:00 | 122 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-10 19:00 | 122 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 20:00 | 119 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-10 21:00 | 120 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-10 22:00 | 120 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-10 23:00 | 121 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-11 | 125 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-11 01:00 | 124 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-11 02:00 | 122 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-11 03:00 | 122 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-11 04:00 | 122 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-11 05:00 | 122 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-11 06:00 | 122 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-11 07:00 | 126 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-11 08:00 | 122 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-11 09:00 | 114 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-11 10:00 | 123 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-11 11:00 | 123 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-11 12:00 | 120 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-11 13:00 | 123 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-11 14:00 | 123 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-11 15:00 | 116 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-11 16:00 | 119 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-11 17:00 | 122 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-11 18:00 | 122 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-11 19:00 | 120 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-11 20:00 | 121 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-10-11 21:00 | 122 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-11 22:00 | 122 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-11 23:00 | 122 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-12 | 116 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-12 01:00 | 118 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-12 02:00 | 122 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-12 03:00 | 118 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-12 04:00 | 118 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-10-12 05:00 | 119 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-12 06:00 | 118 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-12 07:00 | 118 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-12 08:00 | 122 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-12 09:00 | 122 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-12 10:00 | 122 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-12 11:00 | 122 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-12 12:00 | 118 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-12 13:00 | 118 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-12 14:00 | 116 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-12 15:00 | 120 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-12 16:00 | 122 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-12 17:00 | 121 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-12 18:00 | 121 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-12 19:00 | 122 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-12 20:00 | 122 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-12 21:00 | 118 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-12 22:00 | 118 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-12 23:00 | 116 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-13 | 120 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-13 01:00 | 120 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-13 02:00 | 117 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-13 03:00 | 116 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-13 04:00 | 120 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-13 05:00 | 117 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-13 06:00 | 116 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-13 07:00 | 120 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-13 08:00 | 120 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-13 09:00 | 115 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-13 10:00 | 119 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-13 11:00 | 117 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-13 12:00 | 122 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-13 13:00 | 118 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-13 14:00 | 117 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-13 15:00 | 117 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-13 16:00 | 121 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-13 17:00 | 122 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-13 18:00 | 118 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-13 19:00 | 115 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-13 20:00 | 120 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-13 21:00 | 121 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-13 22:00 | 121 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-13 23:00 | 119 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 | 119 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 01:00 | 119 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-14 02:00 | 116 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 03:00 | 116 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 04:00 | 120 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-14 05:00 | 121 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-10-14 06:00 | 121 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 07:00 | 118 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-14 08:00 | 118 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-14 09:00 | 123 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 10:00 | 123 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-14 11:00 | 126 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 12:00 | 140 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-10-14 13:00 | 167 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-10-14 14:00 | 177 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 15:00 | 151 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-14 16:00 | 137 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 17:00 | 137 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 18:00 | 133 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 19:00 | 130 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-14 20:00 | 123 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-14 21:00 | 126 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-14 22:00 | 126 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-14 23:00 | 125 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-15 | 125 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-15 01:00 | 121 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-10-15 02:00 | 118 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-15 03:00 | 122 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-15 04:00 | 123 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 05:00 | 123 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 06:00 | 123 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-15 07:00 | 122 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-15 08:00 | 121 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-15 09:00 | 121 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 10:00 | 118 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 11:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-10-15 12:00 | 123 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-10-15 13:00 | 122 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 14:00 | 122 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 15:00 | 122 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-15 16:00 | 120 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 17:00 | 115 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-15 18:00 | 121 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-15 19:00 | 118 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 20:00 | 119 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-15 21:00 | 119 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 22:00 | 119 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-15 23:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-10-16 | 118 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-10-16 01:00 | 122 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-10-16 02:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-10-16 03:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 04:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-10-16 05:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-10-16 06:00 | 118 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-16 07:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-10-16 08:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 09:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 10:00 | 115 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 11:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 12:00 | 115 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 13:00 | 115 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-16 14:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 15:00 | 117 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 16:00 | 117 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 17:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-10-16 18:00 | 114 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-10-16 19:00 | 117 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-16 20:00 | 116 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-16 21:00 | 113 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-16 22:00 | 112 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-16 23:00 | 115 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-17 | 115 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-17 01:00 | 115 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-17 02:00 | 116 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-17 03:00 | 113 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-17 04:00 | 116 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-17 05:00 | 117 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-17 06:00 | 115 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-17 07:00 | 115 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-17 08:00 | 115 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-17 09:00 | 115 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-17 10:00 | 115 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-17 11:00 | 114 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-17 12:00 | 115 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-17 13:00 | 115 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-17 14:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-17 15:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-17 16:00 | 119 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-17 17:00 | 119 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-17 18:00 | 120 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-17 19:00 | 120 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-17 20:00 | 120 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-17 21:00 | 119 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-17 22:00 | 115 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-17 23:00 | 115 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-18 | 114 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-18 01:00 | 114 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-18 02:00 | 114 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-18 03:00 | 114 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-18 04:00 | 110 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-18 05:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-18 06:00 | 118 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-18 07:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-18 08:00 | 122 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-18 09:00 | 121 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-18 10:00 | 119 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-18 11:00 | 121 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-18 12:00 | 116 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-18 13:00 | 119 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-18 14:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-18 15:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-18 16:00 | 122 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-18 17:00 | 115 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-18 18:00 | 115 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-18 19:00 | 115 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-18 20:00 | 120 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-18 21:00 | 114 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-18 22:00 | 112 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-18 23:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 | 115 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-19 01:00 | 113 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 02:00 | 117 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-19 03:00 | 115 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-19 04:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 05:00 | 114 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-19 06:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 07:00 | 112 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-19 08:00 | 113 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-19 09:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 10:00 | 113 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 11:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 12:00 | 117 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 13:00 | 116 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-19 14:00 | 116 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 15:00 | 113 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 16:00 | 114 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-19 17:00 | 114 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-19 18:00 | 114 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-19 19:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 20:00 | 114 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-19 21:00 | 115 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 22:00 | 109 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-19 23:00 | 115 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 | 115 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 01:00 | 115 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 02:00 | 107 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 03:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 04:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 05:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 06:00 | 109 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-20 07:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 08:00 | 108 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 09:00 | 114 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-20 10:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 11:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 12:00 | 115 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-20 13:00 | 113 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-20 14:00 | 109 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-20 15:00 | 113 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 16:00 | 113 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 17:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 18:00 | 115 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-20 19:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 20:00 | 112 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 21:00 | 113 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-20 22:00 | 109 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-20 23:00 | 111 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-21 | 111 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-21 01:00 | 111 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-21 02:00 | 111 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-21 03:00 | 111 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-21 04:00 | 114 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-21 05:00 | 113 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-21 06:00 | 109 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-21 07:00 | 112 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-21 08:00 | 112 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-21 09:00 | 112 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-21 10:00 | 112 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-21 11:00 | 112 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-21 12:00 | 105 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-21 13:00 | 110 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-21 14:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-21 15:00 | 109 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-21 16:00 | 112 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-21 17:00 | 111 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-21 18:00 | 104 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-21 19:00 | 112 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-21 20:00 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-21 21:00 | 112 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-21 22:00 | 108 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-21 23:00 | 112 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-22 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 01:00 | 105 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 02:00 | 107 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-22 03:00 | 111 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-22 04:00 | 111 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-22 05:00 | 111 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-22 06:00 | 103 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-22 07:00 | 111 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 08:00 | 111 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 09:00 | 105 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-22 10:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 11:00 | 107 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 12:00 | 107 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 13:00 | 107 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-22 14:00 | 108 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-22 15:00 | 108 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-22 16:00 | 110 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 17:00 | 110 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-22 18:00 | 110 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-22 19:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 20:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 21:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-22 22:00 | 108 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-22 23:00 | 109 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 01:00 | 111 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-23 02:00 | 111 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 03:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 04:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 05:00 | 109 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-23 06:00 | 109 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 07:00 | 109 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-23 08:00 | 109 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 09:00 | 109 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-23 10:00 | 109 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 11:00 | 107 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 12:00 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 13:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 14:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 15:00 | 106 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-23 16:00 | 108 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-23 17:00 | 109 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-23 18:00 | 109 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 19:00 | 109 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-23 20:00 | 109 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 21:00 | 106 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-23 22:00 | 105 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-23 23:00 | 108 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-24 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-24 01:00 | 108 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-24 02:00 | 106 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-24 03:00 | 107 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-24 04:00 | 111 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-10-24 05:00 | 106 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-10-24 06:00 | 106 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-24 07:00 | 105 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-24 08:00 | 105 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-24 09:00 | 108 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-10-24 10:00 | 109 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-10-24 11:00 | 108 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-10-24 12:00 | 108 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-10-24 13:00 | 108 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-24 14:00 | 108 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-24 15:00 | 104 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-24 16:00 | 108 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-10-24 17:00 | 107 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-10-24 18:00 | 107 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-24 19:00 | 108 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-24 20:00 | 106 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-24 21:00 | 106 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-24 22:00 | 106 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-24 23:00 | 106 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-10-25 | 106 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-10-25 01:00 | 106 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-25 02:00 | 105 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-25 03:00 | 106 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-25 04:00 | 106 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-10-25 05:00 | 106 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-25 06:00 | 108 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-25 07:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-25 08:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-25 09:00 | 108 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-10-25 10:00 | 108 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-10-25 11:00 | 106 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-10-25 12:00 | 105 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-10-25 13:00 | 108 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-25 14:00 | 115 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-25 15:00 | 120 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-25 16:00 | 151 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-25 17:00 | 158 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-25 18:00 | 144 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-25 19:00 | 149 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-25 20:00 | 144 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-25 21:00 | 140 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-25 22:00 | 152 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-10-25 23:00 | 217 | 119 | 44 | 75 | 2016
2016-10-26 | 238 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-26 01:00 | 207 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-26 02:00 | 178 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-26 03:00 | 164 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-26 04:00 | 158 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-26 05:00 | 151 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-26 06:00 | 148 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-26 07:00 | 143 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-26 08:00 | 140 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-26 09:00 | 140 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-26 10:00 | 140 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-26 11:00 | 138 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-26 12:00 | 138 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-26 13:00 | 139 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-26 14:00 | 155 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-26 15:00 | 172 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-26 16:00 | 185 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-26 17:00 | 188 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-26 18:00 | 206 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-26 19:00 | 190 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-26 20:00 | 183 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-26 21:00 | 173 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-26 22:00 | 164 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-26 23:00 | 161 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-27 | 157 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-27 01:00 | 155 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-27 02:00 | 152 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-27 03:00 | 151 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-27 04:00 | 148 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-27 05:00 | 151 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-27 06:00 | 151 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-27 07:00 | 146 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-27 08:00 | 144 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-27 09:00 | 144 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-27 10:00 | 142 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-27 11:00 | 142 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-27 12:00 | 140 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-27 13:00 | 141 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-27 14:00 | 140 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-27 15:00 | 137 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-10-27 16:00 | 137 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-27 17:00 | 140 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-27 18:00 | 135 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-27 19:00 | 135 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-10-27 20:00 | 135 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-27 21:00 | 135 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-27 22:00 | 135 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-27 23:00 | 135 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-28 | 133 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-10-28 01:00 | 133 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 02:00 | 130 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-28 03:00 | 130 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 04:00 | 130 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 05:00 | 134 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 06:00 | 131 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-28 07:00 | 131 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 08:00 | 131 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-28 09:00 | 131 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 10:00 | 131 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-28 11:00 | 129 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-28 12:00 | 129 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-28 13:00 | 131 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 14:00 | 126 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 15:00 | 122 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 16:00 | 127 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-28 17:00 | 125 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-10-28 18:00 | 127 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 19:00 | 124 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 20:00 | 123 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-28 21:00 | 126 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 22:00 | 124 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-28 23:00 | 124 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-29 | 124 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-29 01:00 | 122 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-29 02:00 | 118 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-29 03:00 | 121 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-29 04:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-29 05:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-10-29 06:00 | 123 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-29 07:00 | 122 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-29 08:00 | 118 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-29 09:00 | 120 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-29 10:00 | 118 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-29 11:00 | 124 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-29 12:00 | 120 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-29 13:00 | 123 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-29 14:00 | 122 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-29 15:00 | 122 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-29 16:00 | 122 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-29 17:00 | 117 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-29 18:00 | 118 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-29 19:00 | 122 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-29 20:00 | 118 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-29 21:00 | 123 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-29 22:00 | 118 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-29 23:00 | 118 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 | 122 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-30 01:00 | 118 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 02:00 | 117 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-30 03:00 | 121 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-30 04:00 | 121 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-30 05:00 | 121 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-30 06:00 | 117 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 07:00 | 115 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 08:00 | 121 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 09:00 | 119 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 10:00 | 120 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 11:00 | 119 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-30 12:00 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 13:00 | 119 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-30 14:00 | 119 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-30 15:00 | 118 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-30 16:00 | 113 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 17:00 | 117 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-10-30 18:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 19:00 | 117 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 20:00 | 114 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-30 21:00 | 115 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-10-30 22:00 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-30 23:00 | 118 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-31 | 118 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 01:00 | 118 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 02:00 | 118 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 03:00 | 117 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 04:00 | 117 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-31 05:00 | 117 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-31 06:00 | 117 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 07:00 | 117 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 08:00 | 117 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-31 09:00 | 117 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-31 10:00 | 115 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-31 11:00 | 113 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-10-31 12:00 | 117 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-31 13:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 14:00 | 116 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-10-31 15:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 16:00 | 111 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 17:00 | 115 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-31 18:00 | 115 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-10-31 19:00 | 111 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-31 20:00 | 115 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-10-31 21:00 | 115 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-10-31 22:00 | 115 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-10-31 23:00 | 115 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-01 | 115 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-01 01:00 | 111 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-01 02:00 | 116 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-01 03:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-01 04:00 | 116 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-01 05:00 | 112 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-01 06:00 | 115 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-01 07:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-01 08:00 | 112 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-01 09:00 | 112 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-01 10:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-01 11:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-01 12:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-01 13:00 | 111 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-01 14:00 | 116 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-01 15:00 | 112 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-01 16:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-01 17:00 | 113 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-01 18:00 | 113 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-01 19:00 | 113 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-01 20:00 | 118 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-01 21:00 | 121 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-01 22:00 | 122 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-01 23:00 | 119 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-02 | 122 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-02 01:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 02:00 | 118 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 03:00 | 122 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-02 04:00 | 119 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-02 05:00 | 122 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-02 06:00 | 122 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-02 07:00 | 120 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-02 08:00 | 123 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-02 09:00 | 123 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 10:00 | 122 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-02 11:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 12:00 | 121 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-02 13:00 | 121 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-02 14:00 | 118 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-02 15:00 | 120 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 16:00 | 120 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 17:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 18:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 19:00 | 114 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 20:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 21:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 22:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-02 23:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-03 01:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 02:00 | 120 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-03 03:00 | 120 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-03 04:00 | 118 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-03 05:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-03 06:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-03 07:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 08:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 09:00 | 121 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 10:00 | 121 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 11:00 | 121 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 12:00 | 113 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-03 13:00 | 114 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-03 14:00 | 120 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-03 15:00 | 120 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 16:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-03 17:00 | 120 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-03 18:00 | 112 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-03 19:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 20:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 21:00 | 117 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-03 22:00 | 117 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-03 23:00 | 123 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-04 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 01:00 | 118 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-04 02:00 | 118 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-04 03:00 | 118 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-11-04 04:00 | 117 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 05:00 | 118 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-04 06:00 | 118 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-04 07:00 | 122 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 08:00 | 116 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-04 09:00 | 116 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-04 10:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 11:00 | 116 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-11-04 12:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 13:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 14:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-04 15:00 | 118 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-11-04 16:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 17:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-04 18:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 19:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 20:00 | 119 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-04 21:00 | 115 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-04 22:00 | 118 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-04 23:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-05 | 120 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-05 01:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-05 02:00 | 124 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-05 03:00 | 121 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-05 04:00 | 126 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-11-05 05:00 | 129 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-11-05 06:00 | 132 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-05 07:00 | 135 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-05 08:00 | 130 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-11-05 09:00 | 135 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-11-05 10:00 | 142 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-05 11:00 | 138 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-05 12:00 | 135 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-11-05 13:00 | 141 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-11-05 14:00 | 144 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-11-05 15:00 | 138 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-11-05 16:00 | 135 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-11-05 17:00 | 143 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-05 18:00 | 144 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-05 19:00 | 151 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-05 20:00 | 168 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-05 21:00 | 241 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-05 22:00 | 256 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-05 23:00 | 239 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-06 | 232 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 01:00 | 219 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 02:00 | 210 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-06 03:00 | 209 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 04:00 | 203 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 05:00 | 199 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-06 06:00 | 189 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 07:00 | 188 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 08:00 | 184 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 09:00 | 184 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 10:00 | 182 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-06 11:00 | 178 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 12:00 | 177 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 13:00 | 177 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 14:00 | 178 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-06 15:00 | 175 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-06 16:00 | 170 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-06 17:00 | 172 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-06 18:00 | 172 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-06 19:00 | 168 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-06 20:00 | 169 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-06 21:00 | 163 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-06 22:00 | 165 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-06 23:00 | 166 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 | 164 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-07 01:00 | 164 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 02:00 | 164 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 03:00 | 161 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-07 04:00 | 161 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 05:00 | 158 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 06:00 | 158 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-07 07:00 | 158 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 08:00 | 158 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 09:00 | 153 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 10:00 | 157 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 11:00 | 155 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-07 12:00 | 158 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 13:00 | 158 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 14:00 | 158 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-07 15:00 | 156 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-07 16:00 | 155 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-07 17:00 | 156 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-07 18:00 | 156 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-07 19:00 | 155 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-07 20:00 | 152 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-07 21:00 | 152 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-07 22:00 | 152 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-07 23:00 | 150 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-08 | 149 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-08 01:00 | 145 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-08 02:00 | 145 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-08 03:00 | 142 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-08 04:00 | 124 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-08 05:00 | 121 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-08 06:00 | 111 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-08 07:00 | 116 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-08 08:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-08 09:00 | 148 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-08 10:00 | 148 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-08 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-08 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-09 18:00 | 0 | 114 | 114 | 0 | 2016
2016-11-09 19:00 | 133 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-09 20:00 | 130 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-09 21:00 | 126 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-09 22:00 | 126 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-09 23:00 | 125 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 | 130 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 01:00 | 135 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-10 02:00 | 135 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-10 03:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 04:00 | 135 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-10 05:00 | 135 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-10 06:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 07:00 | 135 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-10 08:00 | 137 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 09:00 | 134 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 10:00 | 136 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-10 11:00 | 13 | 112 | 99 | 13 | 2016
2016-11-10 12:00 | 140 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-10 13:00 | 140 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-10 14:00 | 142 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-10 15:00 | 140 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 16:00 | 136 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-10 17:00 | 136 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-10 18:00 | 137 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 19:00 | 136 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 20:00 | 138 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 21:00 | 132 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-10 22:00 | 136 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-10 23:00 | 142 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-11 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 01:00 | 134 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-11 02:00 | 136 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 03:00 | 136 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-11 04:00 | 139 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-11 05:00 | 134 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 06:00 | 138 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-11 07:00 | 136 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-11 08:00 | 135 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-11 09:00 | 129 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 10:00 | 122 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 11:00 | 120 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-11 12:00 | 125 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 13:00 | 130 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 14:00 | 128 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 15:00 | 129 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 16:00 | 132 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 17:00 | 138 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-11 18:00 | 141 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 19:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 20:00 | 138 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-11 21:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 22:00 | 136 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-11 23:00 | 139 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-12 | 136 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-12 01:00 | 135 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-12 02:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 03:00 | 133 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-11-12 04:00 | 132 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 05:00 | 104 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 06:00 | 104 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-12 07:00 | 104 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 08:00 | 104 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 09:00 | 104 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-12 10:00 | 104 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-12 11:00 | 104 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 12:00 | 147 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 13:00 | 147 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-12 14:00 | 142 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-12 15:00 | 137 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-12 16:00 | 138 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-12 17:00 | 141 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-12 18:00 | 137 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 19:00 | 133 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 20:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 21:00 | 133 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-12 22:00 | 134 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-12 23:00 | 133 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-11-13 | 138 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-13 01:00 | 133 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-13 02:00 | 133 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-13 03:00 | 134 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-13 04:00 | 134 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-13 05:00 | 134 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-13 06:00 | 133 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-13 07:00 | 134 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-13 08:00 | 134 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-13 09:00 | 134 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-13 10:00 | 134 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-13 11:00 | 137 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-13 12:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-13 13:00 | 135 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-13 14:00 | 138 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-13 15:00 | 137 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-13 16:00 | 137 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-11-13 17:00 | 137 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-13 18:00 | 136 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-13 19:00 | 136 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-13 20:00 | 136 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-13 21:00 | 135 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-13 22:00 | 135 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-13 23:00 | 135 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 | 138 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 01:00 | 138 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-14 02:00 | 137 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-14 03:00 | 138 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-14 04:00 | 138 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-14 05:00 | 138 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 06:00 | 135 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 07:00 | 135 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-14 08:00 | 135 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-14 09:00 | 131 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-14 10:00 | 116 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 11:00 | 108 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-14 12:00 | 105 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-14 13:00 | 105 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 14:00 | 106 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-11-14 15:00 | 106 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-14 16:00 | 137 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-11-14 17:00 | 142 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-14 18:00 | 140 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-14 19:00 | 140 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 20:00 | 140 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 21:00 | 142 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 22:00 | 142 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-14 23:00 | 138 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-15 | 138 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-15 01:00 | 135 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-15 02:00 | 138 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-11-15 03:00 | 138 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-15 04:00 | 136 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-15 05:00 | 134 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-15 06:00 | 140 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-15 07:00 | 138 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-15 08:00 | 138 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-15 09:00 | 138 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-15 10:00 | 138 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-15 11:00 | 138 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-15 12:00 | 139 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-15 13:00 | 141 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-15 14:00 | 142 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-15 15:00 | 143 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-15 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016
2016-11-15 17:00 | 133 | 116 | 47 | 69 | 2016
2016-11-15 18:00 | 150 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-15 19:00 | 151 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-15 20:00 | 147 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-15 21:00 | 147 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-15 22:00 | 144 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-15 23:00 | 144 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-16 | 142 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-16 01:00 | 142 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-16 02:00 | 145 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-16 03:00 | 142 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-16 04:00 | 146 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-16 05:00 | 142 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-16 06:00 | 141 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 07:00 | 142 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 08:00 | 142 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-16 09:00 | 142 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 10:00 | 142 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-16 11:00 | 141 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 12:00 | 144 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-16 13:00 | 149 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-16 14:00 | 151 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 15:00 | 108 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 16:00 | 13 | 119 | 106 | 13 | 2016
2016-11-16 17:00 | 160 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 18:00 | 158 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 19:00 | 158 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 20:00 | 159 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-16 21:00 | 155 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-11-16 22:00 | 152 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-16 23:00 | 152 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-17 | 154 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-11-17 01:00 | 152 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-17 02:00 | 153 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-17 03:00 | 153 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-17 04:00 | 155 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-11-17 05:00 | 154 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-17 06:00 | 152 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-17 07:00 | 147 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-17 08:00 | 155 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-11-17 09:00 | 151 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-17 10:00 | 151 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-17 11:00 | 154 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-17 12:00 | 152 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-17 13:00 | 156 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-17 14:00 | 164 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-17 15:00 | 180 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-17 16:00 | 195 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-11-17 17:00 | 207 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-11-17 18:00 | 201 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-17 19:00 | 197 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-11-17 20:00 | 192 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-17 21:00 | 185 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-17 22:00 | 183 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-11-17 23:00 | 181 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-18 | 176 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-11-18 01:00 | 176 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-18 02:00 | 173 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-18 03:00 | 173 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-18 04:00 | 177 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-18 05:00 | 177 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-11-18 06:00 | 172 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-11-18 07:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-18 08:00 | 168 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-11-18 09:00 | 172 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-11-18 10:00 | 174 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-11-18 11:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-18 12:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-18 13:00 | 178 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-18 14:00 | 182 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-11-18 15:00 | 188 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-11-18 16:00 | 199 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-11-18 17:00 | 196 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-11-18 18:00 | 200 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-18 19:00 | 199 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-18 20:00 | 205 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-11-18 21:00 | 205 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-18 22:00 | 207 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-18 23:00 | 207 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-11-19 | 214 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-19 01:00 | 327 | 130 | 19 | 111 | 2016
2016-11-19 02:00 | 344 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-19 03:00 | 304 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-19 04:00 | 286 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-19 05:00 | 298 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-19 06:00 | 306 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-19 07:00 | 289 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-19 08:00 | 272 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-19 09:00 | 270 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-19 10:00 | 263 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-19 11:00 | 262 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-19 12:00 | 260 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-19 13:00 | 260 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-19 14:00 | 255 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-19 15:00 | 260 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-19 16:00 | 252 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-19 17:00 | 250 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-19 18:00 | 244 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-19 19:00 | 242 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-19 20:00 | 238 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-19 21:00 | 231 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-19 22:00 | 232 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-19 23:00 | 229 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-20 | 227 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-20 01:00 | 224 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-20 02:00 | 221 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-20 03:00 | 211 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-20 04:00 | 218 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-20 05:00 | 208 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-20 06:00 | 211 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-20 07:00 | 211 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-20 08:00 | 210 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-20 09:00 | 208 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-20 10:00 | 202 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-20 11:00 | 206 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-20 12:00 | 203 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-20 13:00 | 203 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-20 14:00 | 203 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-20 15:00 | 202 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-20 16:00 | 202 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-20 17:00 | 203 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-20 18:00 | 203 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-20 19:00 | 200 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-20 20:00 | 199 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-20 21:00 | 199 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-20 22:00 | 196 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-20 23:00 | 193 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-21 | 193 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-21 01:00 | 193 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-21 02:00 | 190 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-21 03:00 | 190 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-21 04:00 | 194 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-21 05:00 | 194 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-21 06:00 | 198 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-21 07:00 | 195 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-21 08:00 | 198 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-21 09:00 | 196 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-21 10:00 | 200 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-21 11:00 | 206 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-21 12:00 | 214 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-21 13:00 | 219 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-21 14:00 | 232 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-21 15:00 | 238 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-21 16:00 | 242 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-21 17:00 | 245 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-21 18:00 | 248 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-21 19:00 | 247 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-21 20:00 | 243 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-21 21:00 | 240 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-21 22:00 | 237 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-21 23:00 | 234 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-22 | 235 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-22 01:00 | 233 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-22 02:00 | 234 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-22 03:00 | 225 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-22 04:00 | 232 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-22 05:00 | 233 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-22 06:00 | 233 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-22 07:00 | 233 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-22 08:00 | 233 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-22 09:00 | 236 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-22 10:00 | 234 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-22 11:00 | 236 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-22 12:00 | 244 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-22 13:00 | 238 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-22 14:00 | 259 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-22 15:00 | 268 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-22 16:00 | 269 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-22 17:00 | 270 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-22 18:00 | 270 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-22 19:00 | 265 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-22 20:00 | 261 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-22 21:00 | 259 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-22 22:00 | 258 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-22 23:00 | 254 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-23 | 250 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-23 01:00 | 251 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 02:00 | 250 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-23 03:00 | 260 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-23 04:00 | 244 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-23 05:00 | 248 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 06:00 | 245 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-23 07:00 | 248 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-23 08:00 | 248 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 09:00 | 247 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 10:00 | 247 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-23 11:00 | 252 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-11-23 12:00 | 244 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-23 13:00 | 254 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-11-23 14:00 | 255 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-23 15:00 | 277 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 16:00 | 295 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 17:00 | 308 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-11-23 18:00 | 296 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-11-23 19:00 | 290 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 20:00 | 286 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 21:00 | 281 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 22:00 | 277 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-23 23:00 | 277 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-11-24 | 274 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-11-24 01:00 | 270 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-11-24 02:00 | 268 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-24 03:00 | 268 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-11-24 04:00 | 266 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-11-24 05:00 | 267 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-11-24 06:00 | 265 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-24 07:00 | 268 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-11-24 08:00 | 273 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-24 09:00 | 326 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-24 10:00 | 331 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-24 11:00 | 320 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-24 12:00 | 322 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-24 13:00 | 322 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-24 14:00 | 326 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-24 15:00 | 325 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-24 16:00 | 324 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-24 17:00 | 320 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-24 18:00 | 310 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-24 19:00 | 318 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-24 20:00 | 315 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-24 21:00 | 313 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-24 22:00 | 313 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-24 23:00 | 312 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-25 | 316 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-25 01:00 | 326 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-11-25 02:00 | 338 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-25 03:00 | 343 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-25 04:00 | 349 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-25 05:00 | 360 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-25 06:00 | 364 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-25 07:00 | 352 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-25 08:00 | 382 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-25 09:00 | 374 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-11-25 10:00 | 390 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-11-25 11:00 | 368 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-25 12:00 | 360 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-25 13:00 | 344 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-25 14:00 | 340 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-25 15:00 | 331 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-25 16:00 | 392 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-11-25 17:00 | 388 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-25 18:00 | 386 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-11-25 19:00 | 382 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-11-25 20:00 | 375 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-25 21:00 | 373 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-11-25 22:00 | 364 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-11-25 23:00 | 364 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-26 | 360 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-11-26 01:00 | 355 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-26 02:00 | 349 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-11-26 03:00 | 350 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-11-26 04:00 | 348 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-26 05:00 | 344 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-11-26 06:00 | 339 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-26 07:00 | 336 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-26 08:00 | 334 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-26 09:00 | 330 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-26 10:00 | 326 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-26 11:00 | 327 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-26 12:00 | 323 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-26 13:00 | 322 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-26 14:00 | 323 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-26 15:00 | 323 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-11-26 16:00 | 328 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-11-26 17:00 | 322 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-11-26 18:00 | 320 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-11-26 19:00 | 308 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-11-26 20:00 | 313 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-26 21:00 | 309 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-26 22:00 | 307 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-26 23:00 | 306 | 141 | 0 | 141 | 2016
2016-11-27 | 314 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-11-27 01:00 | 298 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-27 02:00 | 298 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-27 03:00 | 299 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-27 04:00 | 296 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-27 05:00 | 296 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-27 06:00 | 292 | 142 | 0 | 142 | 2016
2016-11-27 07:00 | 292 | 140 | 0 | 140 | 2016
2016-11-27 08:00 | 287 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-11-27 09:00 | 285 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-27 10:00 | 286 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-27 11:00 | 283 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-11-27 12:00 | 283 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-11-27 13:00 | 280 | 138 | 0 | 138 | 2016
2016-11-27 14:00 | 282 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-11-27 15:00 | 279 | 139 | 0 | 139 | 2016
2016-11-27 16:00 | 279 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-27 17:00 | 276 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-11-27 18:00 | 267 | 137 | 0 | 137 | 2016
2016-11-27 19:00 | 272 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-27 20:00 | 272 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-27 21:00 | 270 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-27 22:00 | 268 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-27 23:00 | 266 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-28 | 266 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-28 01:00 | 263 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-28 02:00 | 261 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-28 03:00 | 262 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-28 04:00 | 260 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-28 05:00 | 258 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-28 06:00 | 253 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-28 07:00 | 256 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-28 08:00 | 255 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-28 09:00 | 253 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-28 10:00 | 252 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-28 11:00 | 173 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-28 12:00 | 174 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-28 13:00 | 174 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-28 14:00 | 178 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-28 15:00 | 175 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-28 16:00 | 260 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-28 17:00 | 262 | 136 | 0 | 136 | 2016
2016-11-28 18:00 | 260 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-28 19:00 | 257 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-28 20:00 | 259 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-28 21:00 | 259 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-28 22:00 | 256 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-28 23:00 | 254 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-29 | 253 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-29 01:00 | 252 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-29 02:00 | 243 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-29 03:00 | 250 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-29 04:00 | 247 | 135 | 0 | 135 | 2016
2016-11-29 05:00 | 245 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-29 06:00 | 246 | 134 | 0 | 134 | 2016
2016-11-29 07:00 | 246 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-29 08:00 | 244 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-29 09:00 | 246 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-29 10:00 | 241 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-29 11:00 | 244 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-29 12:00 | 243 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-29 13:00 | 243 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-29 14:00 | 244 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-29 15:00 | 244 | 133 | 0 | 133 | 2016
2016-11-29 16:00 | 240 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-29 17:00 | 241 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-29 18:00 | 242 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-29 19:00 | 238 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-29 20:00 | 237 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-29 21:00 | 234 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-29 22:00 | 235 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-29 23:00 | 235 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-30 | 232 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-30 01:00 | 233 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-11-30 02:00 | 229 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-30 03:00 | 228 | 132 | 0 | 132 | 2016
2016-11-30 04:00 | 226 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-30 05:00 | 219 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-11-30 06:00 | 223 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-30 07:00 | 222 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 08:00 | 219 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 09:00 | 219 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 10:00 | 218 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 11:00 | 223 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-11-30 12:00 | 234 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-11-30 13:00 | 239 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-11-30 14:00 | 237 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 15:00 | 234 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 16:00 | 231 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-11-30 17:00 | 220 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 18:00 | 217 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-11-30 19:00 | 214 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-11-30 20:00 | 212 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 21:00 | 210 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 22:00 | 210 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-11-30 23:00 | 210 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-01 | 207 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-12-01 01:00 | 207 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-12-01 02:00 | 203 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-12-01 03:00 | 205 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-01 04:00 | 201 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-12-01 05:00 | 203 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-12-01 06:00 | 203 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-12-01 07:00 | 204 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-12-01 08:00 | 203 | 131 | 0 | 131 | 2016
2016-12-01 09:00 | 202 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-12-01 10:00 | 202 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-01 11:00 | 203 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-01 12:00 | 209 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-01 13:00 | 209 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-01 14:00 | 209 | 129 | 0 | 129 | 2016
2016-12-01 15:00 | 209 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-12-01 16:00 | 207 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-01 17:00 | 202 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-01 18:00 | 204 | 130 | 0 | 130 | 2016
2016-12-01 19:00 | 203 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-01 20:00 | 203 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-01 21:00 | 201 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-01 22:00 | 199 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-01 23:00 | 200 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-02 | 200 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-02 01:00 | 200 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-02 02:00 | 198 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 03:00 | 198 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 04:00 | 198 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-02 05:00 | 198 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-02 06:00 | 199 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 07:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 08:00 | 196 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-02 09:00 | 197 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 10:00 | 195 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-02 11:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 12:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 13:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 14:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 15:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 16:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 17:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 18:00 | 196 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-02 19:00 | 196 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 20:00 | 194 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-02 21:00 | 194 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-02 22:00 | 194 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-02 23:00 | 188 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-03 | 193 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-03 01:00 | 189 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-03 02:00 | 191 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-03 03:00 | 191 | 128 | 0 | 128 | 2016
2016-12-03 04:00 | 191 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-03 05:00 | 188 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-03 06:00 | 190 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-03 07:00 | 190 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-03 08:00 | 192 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-03 09:00 | 186 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-03 10:00 | 188 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-03 11:00 | 184 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-03 12:00 | 190 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-03 13:00 | 191 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-03 14:00 | 190 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-03 15:00 | 190 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-03 16:00 | 189 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-03 17:00 | 184 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-03 18:00 | 187 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-03 19:00 | 189 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-03 20:00 | 187 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-03 21:00 | 187 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-03 22:00 | 190 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-03 23:00 | 188 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-04 | 187 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-04 01:00 | 184 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-04 02:00 | 183 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-04 03:00 | 184 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-04 04:00 | 182 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-04 05:00 | 183 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-04 06:00 | 183 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-04 07:00 | 183 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-04 08:00 | 181 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-04 09:00 | 181 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-04 10:00 | 181 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-04 11:00 | 183 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-04 12:00 | 187 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-04 13:00 | 186 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-04 14:00 | 184 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-04 15:00 | 184 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-04 16:00 | 184 | 127 | 0 | 127 | 2016
2016-12-04 17:00 | 185 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-04 18:00 | 183 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-04 19:00 | 180 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-04 20:00 | 181 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-04 21:00 | 181 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-04 22:00 | 181 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-04 23:00 | 181 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-05 | 179 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 01:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-05 02:00 | 177 | 126 | 0 | 126 | 2016
2016-12-05 03:00 | 179 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-05 04:00 | 176 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-05 05:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-05 06:00 | 176 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-05 07:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-05 08:00 | 174 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-05 09:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 10:00 | 179 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-05 11:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 12:00 | 180 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 13:00 | 180 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 14:00 | 180 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-05 15:00 | 177 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-05 16:00 | 179 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 17:00 | 177 | 124 | 0 | 124 | 2016
2016-12-05 18:00 | 177 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 19:00 | 175 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-05 20:00 | 175 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 21:00 | 175 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 22:00 | 175 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-05 23:00 | 172 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-06 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 01:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 02:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 03:00 | 174 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 04:00 | 173 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-06 05:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 06:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 07:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 08:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 09:00 | 172 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 10:00 | 0 | 123 | 123 | 0 | 2016
2016-12-06 11:00 | 171 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-06 12:00 | 174 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-06 13:00 | 175 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-06 14:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 15:00 | 173 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 16:00 | 173 | 125 | 0 | 125 | 2016
2016-12-06 17:00 | 168 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-06 18:00 | 171 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-06 19:00 | 172 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-06 20:00 | 169 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-06 21:00 | 169 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-06 22:00 | 168 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-06 23:00 | 166 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-07 | 166 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-07 01:00 | 166 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-07 02:00 | 166 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-07 03:00 | 163 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-07 04:00 | 166 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-07 05:00 | 164 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-07 06:00 | 179 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-07 07:00 | 112 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-07 08:00 | 112 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-07 09:00 | 115 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-07 10:00 | 173 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-07 11:00 | 163 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-07 12:00 | 168 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-07 13:00 | 171 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-07 14:00 | 172 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-07 15:00 | 168 | 123 | 0 | 123 | 2016
2016-12-07 16:00 | 168 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-07 17:00 | 166 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-07 18:00 | 164 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-07 19:00 | 164 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-07 20:00 | 166 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-07 21:00 | 163 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-07 22:00 | 163 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-07 23:00 | 161 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-08 | 161 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-08 01:00 | 161 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-08 02:00 | 162 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-08 03:00 | 159 | 122 | 0 | 122 | 2016
2016-12-08 04:00 | 160 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-08 05:00 | 163 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-08 06:00 | 160 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-08 07:00 | 159 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-08 08:00 | 160 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-08 09:00 | 158 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-08 10:00 | 159 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-08 11:00 | 161 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-08 12:00 | 160 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-08 13:00 | 163 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-08 14:00 | 161 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-08 15:00 | 163 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-08 16:00 | 160 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-08 17:00 | 164 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-08 18:00 | 161 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-08 19:00 | 159 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-08 20:00 | 159 | 121 | 0 | 121 | 2016
2016-12-08 21:00 | 159 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-08 22:00 | 159 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-08 23:00 | 159 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-09 | 157 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 01:00 | 157 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 02:00 | 157 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 03:00 | 163 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 04:00 | 155 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 05:00 | 160 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 06:00 | 158 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-09 07:00 | 159 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 08:00 | 155 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-09 09:00 | 159 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 10:00 | 157 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 11:00 | 156 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 12:00 | 157 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 13:00 | 159 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-09 14:00 | 159 | 120 | 0 | 120 | 2016
2016-12-09 15:00 | 159 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 16:00 | 162 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 17:00 | 159 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-09 18:00 | 157 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-09 19:00 | 157 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-09 20:00 | 157 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-09 21:00 | 151 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-09 22:00 | 158 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-09 23:00 | 155 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-10 | 155 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-10 01:00 | 155 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 02:00 | 155 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-10 03:00 | 149 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 04:00 | 155 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 05:00 | 153 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 06:00 | 154 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 07:00 | 154 | 119 | 0 | 119 | 2016
2016-12-10 08:00 | 155 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-10 09:00 | 155 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-10 10:00 | 151 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-10 11:00 | 155 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-10 12:00 | 152 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-10 13:00 | 154 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 14:00 | 155 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-10 15:00 | 157 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 16:00 | 155 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 17:00 | 155 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-10 18:00 | 155 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-10 19:00 | 155 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-10 20:00 | 155 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-10 21:00 | 156 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 22:00 | 153 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-10 23:00 | 152 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-11 | 154 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-11 01:00 | 154 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-11 02:00 | 154 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-11 03:00 | 154 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-11 04:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 05:00 | 153 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 06:00 | 147 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-11 07:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 08:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 09:00 | 152 | 118 | 0 | 118 | 2016
2016-12-11 10:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 11:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 12:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 13:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 14:00 | 151 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 15:00 | 152 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-11 16:00 | 152 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-11 17:00 | 153 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 18:00 | 151 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 19:00 | 154 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 20:00 | 151 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 21:00 | 151 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 22:00 | 151 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-11 23:00 | 151 | 117 | 0 | 117 | 2016
2016-12-12 | 152 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-12 01:00 | 150 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 02:00 | 150 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 03:00 | 147 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 04:00 | 147 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 05:00 | 149 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 06:00 | 149 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-12 07:00 | 144 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-12 08:00 | 150 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-12 09:00 | 147 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 10:00 | 148 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 11:00 | 148 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-12 12:00 | 151 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-12 13:00 | 155 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-12 14:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 15:00 | 152 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 16:00 | 161 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-12 17:00 | 0 | 115 | 115 | 0 | 2016
2016-12-12 18:00 | 55 | 117 | 62 | 55 | 2016
2016-12-12 19:00 | 219 | 116 | 103 | 13 | 2016
2016-12-12 20:00 | 101 | 115 | 14 | 101 | 2016
2016-12-12 21:00 | 145 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-12 22:00 | 150 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-12 23:00 | 149 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-13 | 150 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-13 01:00 | 147 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-13 02:00 | 147 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-13 03:00 | 145 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-13 04:00 | 147 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-13 05:00 | 145 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-13 06:00 | 144 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-13 07:00 | 144 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-13 08:00 | 144 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-13 09:00 | 122 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-13 10:00 | 145 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-13 11:00 | 145 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-13 12:00 | 148 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-13 13:00 | 151 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-13 14:00 | 151 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-13 15:00 | 150 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-13 16:00 | 150 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-13 17:00 | 148 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-13 18:00 | 148 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-13 19:00 | 147 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-13 20:00 | 141 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-13 21:00 | 147 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-13 22:00 | 145 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-13 23:00 | 145 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-14 | 144 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-14 01:00 | 147 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-14 02:00 | 146 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-14 03:00 | 143 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-14 04:00 | 144 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-14 05:00 | 144 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-14 06:00 | 139 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-14 07:00 | 145 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-14 08:00 | 142 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-14 09:00 | 137 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-14 10:00 | 142 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-14 11:00 | 146 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-14 12:00 | 147 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-14 13:00 | 149 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-14 14:00 | 147 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-14 15:00 | 145 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-14 16:00 | 146 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-14 17:00 | 146 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-14 18:00 | 144 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-14 19:00 | 144 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-14 20:00 | 144 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-14 21:00 | 144 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-14 22:00 | 142 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-14 23:00 | 142 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-15 | 142 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-15 01:00 | 142 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-15 02:00 | 140 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-15 03:00 | 141 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-15 04:00 | 141 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-15 05:00 | 140 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-15 06:00 | 140 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-15 07:00 | 134 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-15 08:00 | 107 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-15 09:00 | 105 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-15 10:00 | 96 | 112 | 33 | 79 | 2016
2016-12-15 11:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-15 12:00 | 158 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-15 13:00 | 143 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-15 14:00 | 151 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-15 15:00 | 107 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-15 16:00 | 107 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-15 17:00 | 107 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-15 18:00 | 129 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-15 19:00 | 132 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-15 20:00 | 135 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-15 21:00 | 133 | 116 | 0 | 116 | 2016
2016-12-15 22:00 | 113 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-15 23:00 | 168 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-16 | 120 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-16 01:00 | 156 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-16 02:00 | 128 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-16 03:00 | 144 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-16 04:00 | 132 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-16 05:00 | 124 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-16 06:00 | 138 | 114 | 4 | 110 | 2016
2016-12-16 07:00 | 103 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-16 08:00 | 148 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-16 09:00 | 126 | 115 | 0 | 115 | 2016
2016-12-16 10:00 | 118 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-16 11:00 | 122 | 113 | 4 | 109 | 2016
2016-12-16 12:00 | 147 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-16 13:00 | 154 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-16 14:00 | 147 | 112 | 4 | 108 | 2016
2016-12-16 15:00 | 158 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-16 16:00 | 108 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-16 17:00 | 117 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-16 18:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-16 19:00 | 117 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-16 20:00 | 146 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-16 21:00 | 129 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-16 22:00 | 142 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-16 23:00 | 123 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 | 162 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-17 01:00 | 154 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 02:00 | 150 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-17 03:00 | 143 | 114 | 0 | 114 | 2016
2016-12-17 04:00 | 125 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 05:00 | 126 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 06:00 | 123 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 07:00 | 102 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 08:00 | 85 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 09:00 | 103 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 10:00 | 107 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-17 11:00 | 106 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-17 12:00 | 107 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 13:00 | 133 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-17 14:00 | 151 | 113 | 0 | 113 | 2016
2016-12-17 15:00 | 155 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-17 16:00 | 112 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 17:00 | 124 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 18:00 | 122 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 19:00 | 121 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-17 20:00 | 122 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 21:00 | 122 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-17 22:00 | 122 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-17 23:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 | 108 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 01:00 | 103 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-18 02:00 | 104 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 03:00 | 100 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-18 04:00 | 105 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-18 05:00 | 103 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 06:00 | 102 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 07:00 | 103 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-18 08:00 | 103 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 09:00 | 103 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-18 10:00 | 103 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-18 11:00 | 102 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-18 12:00 | 122 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-18 13:00 | 130 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 14:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 15:00 | 126 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 16:00 | 126 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-18 17:00 | 124 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 18:00 | 122 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-18 19:00 | 122 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 20:00 | 122 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 21:00 | 121 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-18 22:00 | 122 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-18 23:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 | 120 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 01:00 | 120 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 02:00 | 110 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 03:00 | 103 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-19 04:00 | 102 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 05:00 | 102 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 06:00 | 103 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 07:00 | 100 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-19 08:00 | 97 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-19 09:00 | 114 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 10:00 | 102 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-19 11:00 | 102 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 12:00 | 102 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-19 13:00 | 102 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-19 14:00 | 102 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 15:00 | 102 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-19 16:00 | 102 | 112 | 0 | 112 | 2016
2016-12-19 17:00 | 102 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-19 18:00 | 102 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-19 19:00 | 102 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 20:00 | 118 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-19 21:00 | 121 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-19 22:00 | 121 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-19 23:00 | 121 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 | 119 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-20 01:00 | 116 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-20 02:00 | 110 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-20 03:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 04:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 05:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 06:00 | 114 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-20 07:00 | 113 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-20 08:00 | 115 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-20 09:00 | 113 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 10:00 | 113 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-20 11:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 12:00 | 111 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 13:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 14:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 15:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 16:00 | 104 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-20 17:00 | 100 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 18:00 | 102 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 19:00 | 118 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-20 20:00 | 117 | 111 | 0 | 111 | 2016
2016-12-20 21:00 | 117 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 22:00 | 117 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-20 23:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-21 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-21 01:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-21 02:00 | 116 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-21 03:00 | 118 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-21 04:00 | 115 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-21 05:00 | 117 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-21 06:00 | 118 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-21 07:00 | 118 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-21 08:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-21 09:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-21 10:00 | 117 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-21 11:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-21 12:00 | 116 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-21 13:00 | 115 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-21 14:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-21 15:00 | 117 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-21 16:00 | 117 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-21 17:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-21 18:00 | 114 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-21 19:00 | 117 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-21 20:00 | 115 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-21 21:00 | 118 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-21 22:00 | 115 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-21 23:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2016
2016-12-22 | 115 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-22 01:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-22 02:00 | 117 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-22 03:00 | 111 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-22 04:00 | 114 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-22 05:00 | 114 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-22 06:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-22 07:00 | 117 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-22 08:00 | 113 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-22 09:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-22 10:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-22 11:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-22 12:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-22 13:00 | 116 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-22 14:00 | 115 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-22 15:00 | 115 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-22 16:00 | 115 | 109 | 0 | 109 | 2016
2016-12-22 17:00 | 115 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-22 18:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-22 19:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-22 20:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-22 21:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-22 22:00 | 114 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-22 23:00 | 112 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-23 | 113 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-23 01:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 02:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 03:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 04:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 05:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 06:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 07:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 08:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 09:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 10:00 | 108 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 11:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 12:00 | 117 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-23 13:00 | 113 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-23 14:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 15:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2016
2016-12-23 16:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 17:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 18:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 19:00 | 114 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-23 20:00 | 115 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 21:00 | 115 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 22:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-23 23:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-24 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-24 01:00 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-24 02:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-24 03:00 | 115 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-24 04:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-24 05:00 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-24 06:00 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-24 07:00 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-24 08:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-24 09:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-24 10:00 | 113 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-24 11:00 | 110 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-24 12:00 | 112 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-24 13:00 | 114 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-24 14:00 | 115 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-24 15:00 | 112 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-24 16:00 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-24 17:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-24 18:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-24 19:00 | 109 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-24 20:00 | 110 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-24 21:00 | 108 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-24 22:00 | 114 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-24 23:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-25 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-25 01:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-25 02:00 | 111 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-25 03:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-25 04:00 | 109 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-25 05:00 | 112 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-25 06:00 | 110 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-25 07:00 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-25 08:00 | 110 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-25 09:00 | 110 | 107 | 0 | 107 | 2016
2016-12-25 10:00 | 110 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-25 11:00 | 110 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-25 12:00 | 112 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-25 13:00 | 109 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-25 14:00 | 110 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-25 15:00 | 111 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-25 16:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-25 17:00 | 112 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-25 18:00 | 110 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-25 19:00 | 110 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-25 20:00 | 110 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-25 21:00 | 110 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-25 22:00 | 109 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-25 23:00 | 110 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 | 110 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 01:00 | 113 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 02:00 | 110 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-26 03:00 | 110 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 04:00 | 110 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-26 05:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 06:00 | 112 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 07:00 | 112 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 08:00 | 108 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 09:00 | 112 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 10:00 | 112 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 11:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 12:00 | 109 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 13:00 | 109 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 14:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 15:00 | 110 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 16:00 | 109 | 106 | 0 | 106 | 2016
2016-12-26 17:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 18:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 19:00 | 109 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-26 20:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 21:00 | 109 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-26 22:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-26 23:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 | 109 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-27 01:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 02:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 03:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 04:00 | 108 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-27 05:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 06:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 07:00 | 108 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-27 08:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 09:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 10:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 11:00 | 102 | 87 | 0 | 87 | 2016
2016-12-27 12:00 | 105 | 104 | 3 | 101 | 2016
2016-12-27 13:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 14:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 15:00 | 111 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 16:00 | 110 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 17:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 18:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 19:00 | 107 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-27 20:00 | 111 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-27 21:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 22:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-27 23:00 | 108 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-28 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 01:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 02:00 | 109 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-28 03:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 04:00 | 106 | 105 | 0 | 105 | 2016
2016-12-28 05:00 | 108 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-28 06:00 | 106 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-28 07:00 | 113 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 08:00 | 102 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 09:00 | 97 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 10:00 | 114 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-28 11:00 | 119 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-28 12:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 13:00 | 109 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-28 14:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 15:00 | 109 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-28 16:00 | 114 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-28 17:00 | 115 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 18:00 | 115 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-28 19:00 | 112 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-28 20:00 | 112 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-28 21:00 | 112 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-28 22:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-28 23:00 | 110 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-29 | 110 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 01:00 | 108 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 02:00 | 117 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-29 03:00 | 121 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 04:00 | 118 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-29 05:00 | 102 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-29 06:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 07:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 08:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 09:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-29 10:00 | 118 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 11:00 | 112 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 12:00 | 112 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 13:00 | 115 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 14:00 | 114 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 15:00 | 112 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 16:00 | 112 | 104 | 0 | 104 | 2016
2016-12-29 17:00 | 111 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-29 18:00 | 108 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 19:00 | 108 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 20:00 | 110 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 21:00 | 108 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-29 22:00 | 106 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-29 23:00 | 107 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 | 107 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-30 01:00 | 116 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-30 02:00 | 119 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 03:00 | 107 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 04:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 05:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 06:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 07:00 | 102 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-30 08:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 09:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-12-30 10:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 11:00 | 107 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 12:00 | 107 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 13:00 | 110 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-12-30 14:00 | 109 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 15:00 | 109 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 16:00 | 93 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 17:00 | 94 | 103 | 0 | 103 | 2016
2016-12-30 18:00 | 109 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 19:00 | 106 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 20:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 21:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-30 22:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-12-30 23:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 | 101 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 01:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 02:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-12-31 03:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 04:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 05:00 | 100 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 06:00 | 100 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 07:00 | 100 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 08:00 | 98 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 09:00 | 94 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 10:00 | 93 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-12-31 11:00 | 103 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-12-31 12:00 | 105 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-12-31 13:00 | 112 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 14:00 | 110 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-12-31 15:00 | 108 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-12-31 16:00 | 108 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 17:00 | 106 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-12-31 18:00 | 105 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-12-31 19:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 20:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2016
2016-12-31 21:00 | 105 | 101 | 0 | 101 | 2016
2016-12-31 22:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2016
2016-12-31 23:00 | 105 | 101 | 0 | 101 | 2016
2017-01-01 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-01 01:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-01 02:00 | 94 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-01 03:00 | 99 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-01 04:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-01 05:00 | 100 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-01 06:00 | 93 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-01 07:00 | 97 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-01 08:00 | 88 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-01 09:00 | 97 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-01 10:00 | 99 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-01 11:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-01 12:00 | 107 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-01 13:00 | 110 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-01 14:00 | 108 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-01 15:00 | 108 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-01 16:00 | 105 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-01 17:00 | 105 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-01 18:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-01 19:00 | 106 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-01 20:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-01 21:00 | 104 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-01 22:00 | 103 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-01 23:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-02 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 01:00 | 100 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-02 02:00 | 98 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-02 03:00 | 98 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 04:00 | 98 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-02 05:00 | 97 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-02 06:00 | 95 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-02 07:00 | 95 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-02 08:00 | 93 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-02 09:00 | 96 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 10:00 | 96 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 11:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-02 12:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-02 13:00 | 106 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 14:00 | 106 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 15:00 | 106 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-02 16:00 | 106 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 17:00 | 106 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 18:00 | 104 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-02 19:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-01-02 20:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-02 21:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 22:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-02 23:00 | 99 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-03 | 94 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-03 01:00 | 98 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-03 02:00 | 98 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 03:00 | 95 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-03 04:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 05:00 | 96 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 06:00 | 105 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 07:00 | 108 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-03 08:00 | 108 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 09:00 | 112 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 10:00 | 109 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 11:00 | 110 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 12:00 | 124 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-03 13:00 | 116 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-03 14:00 | 122 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 15:00 | 118 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 16:00 | 106 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-03 17:00 | 104 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 18:00 | 104 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 19:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 20:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-03 21:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 22:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-03 23:00 | 98 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-01-04 | 95 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-04 01:00 | 97 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-04 02:00 | 97 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 03:00 | 94 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 04:00 | 95 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 05:00 | 93 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-04 06:00 | 92 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 07:00 | 95 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-04 08:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 09:00 | 103 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 10:00 | 112 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-04 11:00 | 112 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 12:00 | 117 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 13:00 | 119 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-04 14:00 | 120 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 15:00 | 110 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-04 16:00 | 108 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-04 17:00 | 106 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 18:00 | 103 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 19:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 20:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 21:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 22:00 | 98 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-04 23:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-05 | 100 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-05 01:00 | 94 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 02:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 03:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 04:00 | 98 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-05 05:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 06:00 | 98 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 07:00 | 98 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 08:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-05 09:00 | 91 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 10:00 | 98 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 11:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 12:00 | 102 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-05 13:00 | 105 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 14:00 | 107 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 15:00 | 29 | 98 | 69 | 29 | 2017
2017-01-05 16:00 | 77 | 99 | 22 | 77 | 2017
2017-01-05 17:00 | 108 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-05 18:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 19:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-05 20:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-05 21:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-05 22:00 | 102 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-05 23:00 | 103 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-06 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-06 01:00 | 100 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-06 02:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-06 03:00 | 93 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-06 04:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 05:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-06 06:00 | 104 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 07:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 08:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 09:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-06 10:00 | 103 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-06 11:00 | 105 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 12:00 | 107 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-06 13:00 | 112 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-06 14:00 | 108 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 15:00 | 108 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-06 16:00 | 108 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 17:00 | 105 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-06 18:00 | 104 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-06 19:00 | 102 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 20:00 | 98 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 21:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-06 22:00 | 97 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-06 23:00 | 97 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-07 | 97 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-07 01:00 | 97 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-07 02:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-07 03:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-07 04:00 | 97 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-07 05:00 | 97 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-07 06:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-07 07:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-07 08:00 | 102 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-07 09:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-01-07 10:00 | 102 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-07 11:00 | 105 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-07 12:00 | 107 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-07 13:00 | 107 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-07 14:00 | 108 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-07 15:00 | 108 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-07 16:00 | 106 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-07 17:00 | 104 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-07 18:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-07 19:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-07 20:00 | 98 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-07 21:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-07 22:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-07 23:00 | 97 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-08 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 01:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 02:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-08 03:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 04:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 05:00 | 94 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-08 06:00 | 96 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-08 07:00 | 94 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-08 08:00 | 96 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-08 09:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-08 10:00 | 97 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-08 11:00 | 94 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-08 12:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 13:00 | 94 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-08 14:00 | 98 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 15:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 16:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 17:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-08 18:00 | 97 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-08 19:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 20:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 21:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-08 22:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-08 23:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 01:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 02:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 03:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 04:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 05:00 | 95 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-09 06:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 07:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-09 08:00 | 93 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 09:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-09 10:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 11:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-09 12:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 13:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-09 14:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 15:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 16:00 | 96 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-09 17:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 18:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-09 19:00 | 98 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-09 20:00 | 96 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-09 21:00 | 96 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-09 22:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-09 23:00 | 92 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 01:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 02:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 03:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 04:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 05:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 06:00 | 98 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-10 07:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 08:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-10 09:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-10 10:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 11:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 12:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 13:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 14:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 15:00 | 92 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 16:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 17:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 18:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 19:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-10 20:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-10 21:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-10 22:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-10 23:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-11 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 01:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-11 02:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-11 03:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-11 04:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-11 05:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 06:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-11 07:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-11 08:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-11 09:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 10:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 11:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 12:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 13:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 14:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-11 15:00 | 93 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-11 16:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-11 17:00 | 90 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 18:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-11 19:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 20:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-11 21:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-11 22:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-11 23:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 | 86 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-12 01:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 02:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 03:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-12 04:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 05:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 06:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-12 07:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 08:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 09:00 | 90 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 10:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 11:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-12 12:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 13:00 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 14:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 15:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 16:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 17:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 18:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-12 19:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-12 20:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-12 21:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-12 22:00 | 108 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-01-12 23:00 | 108 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-01-13 | 109 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-13 01:00 | 109 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-13 02:00 | 107 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-13 03:00 | 105 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-13 04:00 | 102 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-13 05:00 | 102 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 06:00 | 100 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-13 07:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-13 08:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-13 09:00 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 10:00 | 100 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-13 11:00 | 100 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 12:00 | 100 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 13:00 | 110 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 14:00 | 89 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-01-13 15:00 | 104 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 16:00 | 105 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 17:00 | 99 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 18:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 19:00 | 97 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-13 20:00 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 21:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-13 22:00 | 93 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-13 23:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 01:00 | 95 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-14 02:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-14 03:00 | 97 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-14 04:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 05:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 06:00 | 96 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-14 07:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 08:00 | 98 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-01-14 09:00 | 97 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-14 10:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 11:00 | 97 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-14 12:00 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 13:00 | 97 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-14 14:00 | 95 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-14 15:00 | 95 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-14 16:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 17:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 18:00 | 98 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-14 19:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 20:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-14 21:00 | 96 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-14 22:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-14 23:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-15 01:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-15 02:00 | 86 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-15 03:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 04:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 05:00 | 94 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-15 06:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 07:00 | 92 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-15 08:00 | 95 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 09:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-15 10:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 11:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-15 12:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 13:00 | 93 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-15 14:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 15:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 16:00 | 93 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-15 17:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 18:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 19:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 20:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 21:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 22:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-15 23:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 | 92 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-16 01:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-16 02:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 03:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 04:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-16 05:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 06:00 | 94 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-16 07:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 08:00 | 92 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-16 09:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 10:00 | 92 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-01-16 11:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-16 12:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 13:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 14:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 15:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 16:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-16 17:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-16 18:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-16 19:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-16 20:00 | 93 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-16 21:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-16 22:00 | 91 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-16 23:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-17 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 01:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 02:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 03:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 04:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 05:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 06:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 07:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 08:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 09:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 10:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 11:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 12:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 13:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 14:00 | 91 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-17 15:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-17 16:00 | 91 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-17 17:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 18:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 19:00 | 91 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-17 20:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 21:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-17 22:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-17 23:00 | 91 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-18 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 01:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 02:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 03:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-18 04:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 05:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-18 06:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 07:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 08:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-18 09:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 10:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-18 11:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 12:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-18 13:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-18 14:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-18 15:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 16:00 | 85 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-18 17:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-18 18:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-18 19:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 20:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-18 21:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-18 22:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-18 23:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-19 01:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-19 02:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-19 03:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-19 04:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-19 05:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-19 06:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-19 07:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 08:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-19 09:00 | 92 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 10:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-19 11:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 12:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-19 13:00 | 93 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 14:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-19 15:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-19 16:00 | 93 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 17:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-19 18:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 19:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 20:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 21:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-19 22:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-19 23:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-20 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-20 01:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-20 02:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-20 03:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-20 04:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-20 05:00 | 91 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-20 06:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-20 07:00 | 87 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-20 08:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-20 09:00 | 85 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-20 10:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-20 11:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-20 12:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-20 13:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-20 14:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-20 15:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-20 16:00 | 92 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-20 17:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-20 18:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-20 19:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-20 20:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-20 21:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-20 22:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-20 23:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 01:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 02:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 03:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 04:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-21 05:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-21 06:00 | 91 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-21 07:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 08:00 | 85 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-21 09:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 10:00 | 85 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 11:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-21 12:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-21 13:00 | 89 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-21 14:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 15:00 | 85 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-21 16:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 17:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-21 18:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-21 19:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-21 20:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-21 21:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-21 22:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-21 23:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-22 01:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-22 02:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-22 03:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-22 04:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 05:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-22 06:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 07:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 08:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-22 09:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-22 10:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-22 11:00 | 92 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 12:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-22 13:00 | 89 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-01-22 14:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 15:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 16:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 17:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 18:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 19:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-22 20:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 21:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-22 22:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-22 23:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-23 | 91 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-23 01:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 02:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 03:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-23 04:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 05:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-23 06:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-23 07:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-23 08:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 09:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 10:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-23 11:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-23 12:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 13:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 14:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 15:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-23 16:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-01-23 17:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 18:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-23 19:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 20:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 21:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 22:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-23 23:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-24 01:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-24 02:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 03:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 04:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-24 05:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 06:00 | 89 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-24 07:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-24 08:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-24 09:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 10:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-24 11:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 12:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 13:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 14:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 15:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 16:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 17:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 18:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-24 19:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 20:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 21:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 22:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-24 23:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 01:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-25 02:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-25 03:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 04:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 05:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 06:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 07:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 08:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 09:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-01-25 10:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 11:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-25 12:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 13:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 14:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-25 15:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 16:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 17:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 18:00 | 84 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-25 19:00 | 89 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-25 20:00 | 83 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 21:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-25 22:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-25 23:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-26 01:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-26 02:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 03:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 04:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 05:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 06:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 07:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-26 08:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-26 09:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 10:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 11:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 12:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 13:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 14:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-26 15:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-26 16:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-26 17:00 | 87 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-26 18:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-26 19:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-26 20:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-26 21:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-26 22:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-26 23:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-27 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-27 01:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-27 02:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-27 03:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-27 04:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-27 05:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 06:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 07:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-27 08:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 09:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 10:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-27 11:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 12:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 13:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-27 14:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-27 15:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 16:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 17:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-27 18:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 19:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-27 20:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 21:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-27 22:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-27 23:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-28 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-28 01:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-28 02:00 | 79 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-01-28 03:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-28 04:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 05:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-28 06:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 07:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 08:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 09:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 10:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 11:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 12:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 13:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 14:00 | 89 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 15:00 | 92 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 16:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 17:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 18:00 | 92 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-28 19:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 20:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 21:00 | 92 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 22:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-28 23:00 | 91 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-01-29 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 01:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 02:00 | 92 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 03:00 | 93 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 04:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 05:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 06:00 | 93 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 07:00 | 89 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 08:00 | 94 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-29 09:00 | 95 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 10:00 | 95 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-29 11:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 12:00 | 93 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-29 13:00 | 93 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-29 14:00 | 95 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 15:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 16:00 | 94 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-29 17:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 18:00 | 97 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 19:00 | 94 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-29 20:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 21:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 22:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-29 23:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 01:00 | 94 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-01-30 02:00 | 97 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-30 03:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 04:00 | 95 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 05:00 | 96 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 06:00 | 96 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 07:00 | 96 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-30 08:00 | 96 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-30 09:00 | 96 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 10:00 | 94 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-30 11:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-30 12:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-01-30 13:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 14:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-01-30 15:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-30 16:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-01-30 17:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 18:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-30 19:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-30 20:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 21:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-30 22:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-30 23:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 01:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-01-31 02:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-01-31 03:00 | 81 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 04:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 05:00 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 06:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 07:00 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 08:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-01-31 09:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 10:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 11:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 12:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 13:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 14:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 15:00 | 91 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 16:00 | 76 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 17:00 | 89 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 18:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 19:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 20:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 21:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-01-31 22:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-01-31 23:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-01 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 01:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 02:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 03:00 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-01 04:00 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-01 05:00 | 87 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-01 06:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-01 07:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 08:00 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-01 09:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 10:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 11:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-01 12:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 13:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 14:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 15:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-01 16:00 | 92 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 17:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-01 18:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 19:00 | 93 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-01 20:00 | 93 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 21:00 | 91 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-01 22:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-01 23:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-02 | 90 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 01:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 02:00 | 89 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-02 03:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 04:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 05:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 06:00 | 90 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 07:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 08:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 09:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 10:00 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-02 11:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-02 12:00 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-02 13:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-02 14:00 | 89 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-02 15:00 | 92 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-02 16:00 | 95 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-02 17:00 | 97 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-02 18:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-02 19:00 | 98 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-02 20:00 | 97 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-02 21:00 | 97 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-02 22:00 | 95 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-02 23:00 | 94 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-03 | 96 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 01:00 | 94 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-03 02:00 | 93 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 03:00 | 93 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 04:00 | 92 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 05:00 | 98 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-03 06:00 | 97 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-03 07:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 08:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 09:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 10:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 11:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-03 12:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 13:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 14:00 | 97 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 15:00 | 96 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-03 16:00 | 97 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 17:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-03 18:00 | 95 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-03 19:00 | 96 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-03 20:00 | 97 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-03 21:00 | 96 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-03 22:00 | 95 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-03 23:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-04 | 95 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 01:00 | 95 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-04 02:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-04 03:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 04:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 05:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 06:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 07:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 08:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 09:00 | 97 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 10:00 | 95 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 11:00 | 95 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 12:00 | 97 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 13:00 | 97 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 14:00 | 94 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-02-04 15:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 16:00 | 94 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-02-04 17:00 | 95 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 18:00 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 19:00 | 100 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 20:00 | 96 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 21:00 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 22:00 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-04 23:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-05 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-05 01:00 | 91 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 02:00 | 95 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 03:00 | 93 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 04:00 | 95 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 05:00 | 97 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-05 06:00 | 97 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-05 07:00 | 95 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-05 08:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-05 09:00 | 85 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 10:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 11:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 12:00 | 96 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 13:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 14:00 | 92 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 15:00 | 95 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-02-05 16:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 17:00 | 95 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 18:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-05 19:00 | 93 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-05 20:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-05 21:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-05 22:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-05 23:00 | 92 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-06 | 92 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-02-06 01:00 | 89 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 02:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-06 03:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-06 04:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-06 05:00 | 91 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 06:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-06 07:00 | 91 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 08:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 09:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 10:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-06 11:00 | 94 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 12:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 13:00 | 90 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-06 14:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 15:00 | 90 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-06 16:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 17:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 18:00 | 90 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 19:00 | 90 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-06 20:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-06 21:00 | 89 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-06 22:00 | 89 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-02-06 23:00 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-07 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 01:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 02:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 03:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 04:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 05:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 06:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 07:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 08:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 09:00 | 92 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 10:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 11:00 | 90 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 12:00 | 91 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-07 13:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 14:00 | 89 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-07 15:00 | 89 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-07 16:00 | 89 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-02-07 17:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 18:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 19:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 20:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 21:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 22:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-07 23:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 01:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 02:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 03:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 04:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-08 05:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 06:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-08 07:00 | 90 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 08:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-08 09:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-08 10:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-08 11:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 12:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 13:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 14:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 15:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 16:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 17:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-08 18:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 19:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-08 20:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-08 21:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 22:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-08 23:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-09 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 01:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 02:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-09 03:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 04:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 05:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 06:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 07:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-09 08:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 09:00 | 84 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 10:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-09 11:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 12:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-09 13:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-09 14:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-09 15:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-09 16:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-09 17:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 18:00 | 88 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-09 19:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 20:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 21:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 22:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-09 23:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-10 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 01:00 | 86 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-10 02:00 | 89 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-10 03:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 04:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 05:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 06:00 | 87 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-10 07:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 08:00 | 84 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 09:00 | 85 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-10 10:00 | 86 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-10 11:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 12:00 | 86 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-10 13:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-10 14:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 15:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-02-10 16:00 | 86 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-10 17:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 18:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 19:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-10 20:00 | 85 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-10 21:00 | 87 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-10 22:00 | 85 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-10 23:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 | 85 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-11 01:00 | 83 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 02:00 | 81 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-11 03:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 04:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 05:00 | 80 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-11 06:00 | 80 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 07:00 | 74 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 08:00 | 80 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 09:00 | 79 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 10:00 | 83 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-11 11:00 | 86 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-11 12:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 13:00 | 105 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 14:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 15:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 16:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 17:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 18:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 19:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 20:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 21:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-11 22:00 | 86 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-11 23:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 | 84 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 01:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 02:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 03:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 04:00 | 85 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 05:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 06:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 07:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 08:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 09:00 | 85 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 10:00 | 85 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 11:00 | 85 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 12:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 13:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 14:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 15:00 | 89 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-12 16:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 17:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 18:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-12 19:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 20:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 21:00 | 84 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-12 22:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-12 23:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 | 85 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 01:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 02:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 03:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 04:00 | 86 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-13 05:00 | 87 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-13 06:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 07:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 08:00 | 86 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-13 09:00 | 86 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 10:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 11:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 12:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 13:00 | 87 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 14:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 15:00 | 89 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-13 16:00 | 89 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-13 17:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 18:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 19:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 20:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 21:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 22:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-13 23:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 01:00 | 91 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-14 02:00 | 88 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-14 03:00 | 88 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-14 04:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 05:00 | 88 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-14 06:00 | 89 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-14 07:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 08:00 | 88 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-14 09:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-14 10:00 | 89 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-14 11:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 12:00 | 90 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-14 13:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-14 14:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 15:00 | 91 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-14 16:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 17:00 | 94 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-02-14 18:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 19:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 20:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 21:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 22:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-14 23:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 | 89 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 01:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 02:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 03:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 04:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 05:00 | 88 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 06:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 07:00 | 89 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 08:00 | 88 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 09:00 | 88 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 10:00 | 88 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 11:00 | 90 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-15 12:00 | 88 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 13:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 14:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 15:00 | 91 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 16:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 17:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 18:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 19:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 20:00 | 95 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 21:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-15 22:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-15 23:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 01:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 02:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 03:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-16 04:00 | 93 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-16 05:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 06:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 07:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 08:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 09:00 | 84 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 10:00 | 92 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-16 11:00 | 92 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-16 12:00 | 91 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-16 13:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-16 14:00 | 93 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-16 15:00 | 93 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-16 16:00 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-16 17:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 18:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 19:00 | 98 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 20:00 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-16 21:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 22:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-16 23:00 | 97 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-17 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 01:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 02:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 03:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 04:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 05:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 06:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 07:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 08:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 09:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 10:00 | 95 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-17 11:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-17 12:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 13:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 14:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 15:00 | 99 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 16:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 17:00 | 100 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 18:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 19:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 20:00 | 99 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 21:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 22:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-17 23:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 01:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 02:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 03:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 04:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 05:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 06:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 07:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-18 08:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-18 09:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 10:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 11:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-18 12:00 | 92 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-18 13:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-18 14:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-18 15:00 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-18 16:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 17:00 | 97 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-18 18:00 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-18 19:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 20:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 21:00 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-18 22:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-18 23:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 | 95 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 01:00 | 95 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 02:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-19 03:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 04:00 | 95 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 05:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-19 06:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-19 07:00 | 93 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-19 08:00 | 91 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-19 09:00 | 91 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 10:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 11:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 12:00 | 93 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-19 13:00 | 93 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 14:00 | 93 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 15:00 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 16:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 17:00 | 95 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 18:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-19 19:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-19 20:00 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-19 21:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-19 22:00 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-19 23:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-20 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 01:00 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 02:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-20 03:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-20 04:00 | 93 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-20 05:00 | 90 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-20 06:00 | 88 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 07:00 | 88 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 08:00 | 88 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 09:00 | 89 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-20 10:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 11:00 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 12:00 | 91 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 13:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-20 14:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 15:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 16:00 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 17:00 | 97 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-20 18:00 | 95 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-20 19:00 | 95 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-20 20:00 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 21:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 22:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-20 23:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 01:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 02:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 03:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 04:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 05:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 06:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 07:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 08:00 | 92 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 09:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 10:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 11:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 12:00 | 93 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 13:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 14:00 | 93 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 15:00 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 16:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-21 17:00 | 96 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-02-21 18:00 | 97 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 19:00 | 97 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 20:00 | 97 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-21 21:00 | 97 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-21 22:00 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-21 23:00 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-22 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-22 01:00 | 96 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-22 02:00 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-22 03:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-22 04:00 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-22 05:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-22 06:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-22 07:00 | 94 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-22 08:00 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-22 09:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-22 10:00 | 94 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-22 11:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2017
2017-02-22 12:00 | 0 | 82 | 82 | 0 | 2017
2017-02-22 13:00 | 0 | 82 | 82 | 0 | 2017
2017-02-22 14:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2017
2017-02-22 15:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-22 16:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-22 17:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-22 18:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-22 19:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-22 20:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-22 21:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-22 22:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-22 23:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-23 01:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 02:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 03:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-23 04:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-23 05:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 06:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 07:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-23 08:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-23 09:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 10:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 11:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 12:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-02-23 13:00 | 1 | 82 | 81 | 1 | 2017
2017-02-23 14:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 15:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-23 16:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 17:00 | 1 | 85 | 84 | 1 | 2017
2017-02-23 18:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 19:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 20:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-23 21:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 22:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-23 23:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-24 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-24 01:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-24 02:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-24 03:00 | 1 | 85 | 84 | 1 | 2017
2017-02-24 04:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-24 05:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-24 06:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-24 07:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-24 08:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-24 09:00 | 1 | 84 | 83 | 1 | 2017
2017-02-24 10:00 | 276 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-24 11:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-24 12:00 | 1 | 83 | 82 | 1 | 2017
2017-02-24 13:00 | 311 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-24 14:00 | 78 | 84 | 63 | 21 | 2017
2017-02-24 15:00 | 103 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-24 16:00 | 104 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-24 17:00 | 103 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-24 18:00 | 100 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-24 19:00 | 105 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-24 20:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-24 21:00 | 100 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-24 22:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-24 23:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 01:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 02:00 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 03:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 04:00 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 05:00 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 06:00 | 97 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 07:00 | 94 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 08:00 | 93 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 09:00 | 96 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-25 10:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 11:00 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 12:00 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 13:00 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 14:00 | 97 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 15:00 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 16:00 | 99 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-25 17:00 | 100 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-25 18:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 19:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 20:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 21:00 | 96 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-25 22:00 | 102 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-25 23:00 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 01:00 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 02:00 | 97 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 03:00 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 04:00 | 97 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 05:00 | 96 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 06:00 | 97 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 07:00 | 95 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 08:00 | 97 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 09:00 | 94 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 10:00 | 96 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 11:00 | 94 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 12:00 | 97 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 13:00 | 98 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 14:00 | 98 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 15:00 | 97 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 16:00 | 100 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 17:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 18:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 19:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 20:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-26 21:00 | 103 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 22:00 | 99 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-26 23:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 | 100 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 01:00 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 02:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 03:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 04:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 05:00 | 97 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 06:00 | 97 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 07:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 08:00 | 97 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 09:00 | 97 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 10:00 | 99 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 11:00 | 118 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-02-27 12:00 | 120 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 13:00 | 121 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 14:00 | 125 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 15:00 | 128 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 16:00 | 134 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 17:00 | 138 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 18:00 | 138 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 19:00 | 138 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 20:00 | 135 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 21:00 | 135 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-27 22:00 | 132 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-27 23:00 | 131 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 | 132 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-02-28 01:00 | 130 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 02:00 | 130 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 03:00 | 130 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-28 04:00 | 128 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 05:00 | 129 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 06:00 | 128 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 07:00 | 130 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 08:00 | 138 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-28 09:00 | 135 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 10:00 | 133 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 11:00 | 130 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-28 12:00 | 135 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 13:00 | 135 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-28 14:00 | 135 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-28 15:00 | 136 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 16:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2017
2017-02-28 17:00 | 140 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-02-28 18:00 | 136 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 19:00 | 132 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 20:00 | 130 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 21:00 | 128 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 22:00 | 132 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-02-28 23:00 | 131 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-01 | 120 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-03-01 01:00 | 122 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-03-01 02:00 | 122 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-01 03:00 | 118 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-01 04:00 | 119 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-03-01 05:00 | 120 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-01 06:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-01 07:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-01 08:00 | 119 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-01 09:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-01 10:00 | 132 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-01 11:00 | 48 | 85 | 37 | 48 | 2017
2017-03-01 12:00 | 65 | 83 | 18 | 65 | 2017
2017-03-01 13:00 | 118 | 83 | 40 | 43 | 2017
2017-03-01 14:00 | 126 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-03-01 15:00 | 0 | 84 | 84 | 0 | 2017
2017-03-01 16:00 | 101 | 83 | 61 | 22 | 2017
2017-03-01 17:00 | 104 | 83 | 60 | 23 | 2017
2017-03-01 18:00 | 0 | 84 | 84 | 0 | 2017
2017-03-01 19:00 | 41 | 83 | 42 | 41 | 2017
2017-03-01 20:00 | 135 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-03-01 21:00 | 137 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-03-01 22:00 | 138 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-03-01 23:00 | 138 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-03-02 | 139 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-03-02 01:00 | 139 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-03-02 02:00 | 140 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-02 03:00 | 140 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-03-02 04:00 | 138 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-03-02 05:00 | 138 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-03-02 06:00 | 140 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-02 07:00 | 143 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-02 08:00 | 141 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-02 09:00 | 137 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-02 10:00 | 136 | 87 | 23 | 64 | 2017
2017-03-02 11:00 | 153 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-02 12:00 | 0 | 87 | 87 | 0 | 2017
2017-03-02 13:00 | 146 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-02 14:00 | 151 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-02 15:00 | 154 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-02 16:00 | 159 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-02 17:00 | 161 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-02 18:00 | 160 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-02 19:00 | 159 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-02 20:00 | 156 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-02 21:00 | 154 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-02 22:00 | 152 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-02 23:00 | 149 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-03 | 148 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-03 01:00 | 147 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-03 02:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-03 03:00 | 146 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-03 04:00 | 145 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-03 05:00 | 145 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-03 06:00 | 144 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-03 07:00 | 143 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-03 08:00 | 142 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-03 09:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-03 10:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-03 11:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-03 12:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-03 13:00 | 144 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-03 14:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-03 15:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-03 16:00 | 155 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-03 17:00 | 157 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-03 18:00 | 158 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-03 19:00 | 157 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-03 20:00 | 156 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-03 21:00 | 155 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-03 22:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-03 23:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 01:00 | 152 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-04 02:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 03:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 04:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 05:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 06:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 07:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 08:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 09:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 10:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 11:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 12:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 13:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 14:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 15:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 16:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 17:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 18:00 | 150 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-04 19:00 | 149 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-04 20:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 21:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 22:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-04 23:00 | 145 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-05 | 145 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-05 01:00 | 145 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-05 02:00 | 145 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-05 03:00 | 144 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-05 04:00 | 143 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-05 05:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 06:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 07:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 08:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 09:00 | 139 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 10:00 | 140 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-05 11:00 | 140 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-05 12:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 13:00 | 140 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 14:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 15:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 16:00 | 143 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 17:00 | 145 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 18:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 19:00 | 143 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-05 20:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 21:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 22:00 | 135 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-05 23:00 | 131 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-06 | 134 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 01:00 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-06 02:00 | 119 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-06 03:00 | 129 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-06 04:00 | 131 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 05:00 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-06 06:00 | 127 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 07:00 | 128 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 08:00 | 130 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 09:00 | 131 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 10:00 | 133 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 11:00 | 133 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 12:00 | 132 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 13:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 14:00 | 135 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 15:00 | 138 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-06 16:00 | 135 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-06 17:00 | 131 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 18:00 | 125 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 19:00 | 121 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 20:00 | 113 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-06 21:00 | 116 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-03-06 22:00 | 114 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-06 23:00 | 124 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-07 | 122 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-07 01:00 | 125 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-07 02:00 | 124 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-07 03:00 | 134 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-07 04:00 | 132 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-07 05:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-07 06:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-07 07:00 | 134 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-07 08:00 | 133 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-07 09:00 | 136 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-07 10:00 | 140 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-07 11:00 | 142 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-07 12:00 | 145 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-07 13:00 | 143 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-07 14:00 | 145 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-07 15:00 | 149 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-07 16:00 | 150 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-03-07 17:00 | 148 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-07 18:00 | 147 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-07 19:00 | 146 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-07 20:00 | 146 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-07 21:00 | 144 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-07 22:00 | 142 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-07 23:00 | 140 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 | 138 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 01:00 | 117 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 02:00 | 105 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 03:00 | 100 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-08 04:00 | 97 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 05:00 | 97 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-08 06:00 | 99 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-08 07:00 | 116 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-08 08:00 | 137 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 09:00 | 141 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 10:00 | 141 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-08 11:00 | 142 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 12:00 | 143 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 13:00 | 145 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-08 14:00 | 145 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 15:00 | 150 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 16:00 | 143 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 17:00 | 144 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-08 18:00 | 142 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 19:00 | 141 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-03-08 20:00 | 141 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 21:00 | 139 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-03-08 22:00 | 138 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-08 23:00 | 137 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-09 | 137 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-09 01:00 | 136 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-09 02:00 | 136 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-09 03:00 | 136 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-09 04:00 | 135 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-03-09 05:00 | 136 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-09 06:00 | 132 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-09 07:00 | 135 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-09 08:00 | 134 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-09 09:00 | 134 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-09 10:00 | 136 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-09 11:00 | 137 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-03-09 12:00 | 140 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-09 13:00 | 145 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-09 14:00 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-03-09 15:00 | 158 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-09 16:00 | 163 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-09 17:00 | 165 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-03-09 18:00 | 171 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-09 19:00 | 171 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-09 20:00 | 172 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-09 21:00 | 174 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-03-09 22:00 | 173 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-03-09 23:00 | 172 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-03-10 | 172 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-03-10 01:00 | 171 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-03-10 02:00 | 172 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-03-10 03:00 | 172 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-03-10 04:00 | 170 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-03-10 05:00 | 169 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-03-10 06:00 | 168 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-03-10 07:00 | 168 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-03-10 08:00 | 168 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-03-10 09:00 | 167 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-03-10 10:00 | 167 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-03-10 11:00 | 168 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-03-10 12:00 | 171 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-03-10 13:00 | 176 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-03-10 14:00 | 187 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-10 15:00 | 200 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-10 16:00 | 212 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-10 17:00 | 226 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-10 18:00 | 236 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-10 19:00 | 237 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-10 20:00 | 233 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-10 21:00 | 230 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-10 22:00 | 226 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-03-10 23:00 | 223 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-03-11 | 221 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-03-11 01:00 | 217 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-03-11 02:00 | 215 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-03-11 03:00 | 212 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-11 04:00 | 210 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-11 05:00 | 208 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-03-11 06:00 | 207 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-03-11 07:00 | 203 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-03-11 08:00 | 203 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-03-11 09:00 | 202 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-03-11 10:00 | 200 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-03-11 11:00 | 201 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-11 12:00 | 202 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-03-11 13:00 | 207 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-11 14:00 | 216 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-11 15:00 | 230 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-11 16:00 | 250 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-11 17:00 | 0 | 102 | 102 | 0 | 2017
2017-03-11 18:00 | 180 | 101 | 79 | 22 | 2017
2017-03-11 19:00 | 253 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-11 20:00 | 266 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-11 21:00 | 263 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-11 22:00 | 259 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-11 23:00 | 254 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-03-12 | 255 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-03-12 01:00 | 253 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-12 02:00 | 243 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-03-12 03:00 | 247 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-12 04:00 | 247 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-12 05:00 | 241 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-12 06:00 | 241 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-12 07:00 | 239 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-12 08:00 | 235 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-12 09:00 | 235 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-12 10:00 | 232 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-12 11:00 | 234 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-12 12:00 | 234 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-12 13:00 | 236 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-12 14:00 | 244 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-12 15:00 | 252 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-12 16:00 | 265 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-12 17:00 | 281 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-12 18:00 | 289 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-12 19:00 | 288 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-12 20:00 | 285 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-12 21:00 | 281 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-12 22:00 | 276 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-12 23:00 | 274 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-13 | 272 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 01:00 | 269 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 02:00 | 265 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 03:00 | 263 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 04:00 | 262 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-13 05:00 | 257 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-13 06:00 | 255 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 07:00 | 252 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-13 08:00 | 249 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 09:00 | 248 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-13 10:00 | 117 | 103 | 14 | 89 | 2017
2017-03-13 11:00 | 243 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 12:00 | 243 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 13:00 | 248 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-13 14:00 | 260 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-13 15:00 | 274 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-13 16:00 | 296 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 17:00 | 312 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-13 18:00 | 322 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 19:00 | 316 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 20:00 | 310 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 21:00 | 308 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-13 22:00 | 303 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-13 23:00 | 299 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-14 | 295 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-14 01:00 | 291 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-14 02:00 | 284 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-03-14 03:00 | 284 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-14 04:00 | 281 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-14 05:00 | 274 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-14 06:00 | 270 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-14 07:00 | 272 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-14 08:00 | 266 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-14 09:00 | 267 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-14 10:00 | 263 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-14 11:00 | 259 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-14 12:00 | 263 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-14 13:00 | 267 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-14 14:00 | 275 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-03-14 15:00 | 291 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-03-14 16:00 | 316 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-14 17:00 | 333 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-03-14 18:00 | 337 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-14 19:00 | 335 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-14 20:00 | 331 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-14 21:00 | 325 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-14 22:00 | 323 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-14 23:00 | 317 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-03-15 | 313 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-03-15 01:00 | 307 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-15 02:00 | 307 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-15 03:00 | 303 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-15 04:00 | 299 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-03-15 05:00 | 295 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-03-15 06:00 | 292 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-03-15 07:00 | 289 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-15 08:00 | 286 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-03-15 09:00 | 280 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-03-15 10:00 | 288 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-03-15 11:00 | 283 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-03-15 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-03-15 13:00 | 288 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-03-15 14:00 | 294 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-03-15 15:00 | 299 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-03-15 16:00 | 315 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-03-15 17:00 | 335 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-15 18:00 | 345 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-15 19:00 | 344 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-03-15 20:00 | 338 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-03-15 21:00 | 334 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-03-15 22:00 | 330 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-03-15 23:00 | 328 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-03-16 | 323 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-03-16 01:00 | 320 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-03-16 02:00 | 316 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-03-16 03:00 | 312 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-16 04:00 | 309 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-16 05:00 | 307 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-03-16 06:00 | 303 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-16 07:00 | 301 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-03-16 08:00 | 299 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-16 09:00 | 298 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-03-16 10:00 | 294 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-16 11:00 | 294 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-16 12:00 | 294 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-03-16 13:00 | 299 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-16 14:00 | 316 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-03-16 15:00 | 341 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-03-16 16:00 | 366 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-03-16 17:00 | 389 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-03-16 18:00 | 401 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-03-16 19:00 | 399 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-03-16 20:00 | 395 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-03-16 21:00 | 388 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-03-16 22:00 | 381 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-03-16 23:00 | 373 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-03-17 | 368 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-03-17 01:00 | 362 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-03-17 02:00 | 358 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-03-17 03:00 | 353 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-03-17 04:00 | 350 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-03-17 05:00 | 345 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-03-17 06:00 | 341 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-03-17 07:00 | 340 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-03-17 08:00 | 335 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-03-17 09:00 | 330 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-03-17 10:00 | 329 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-03-17 11:00 | 326 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-03-17 12:00 | 327 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-03-17 13:00 | 332 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-03-17 14:00 | 351 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-03-17 15:00 | 376 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-03-17 16:00 | 402 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-03-17 17:00 | 402 | 119 | 93 | 26 | 2017
2017-03-17 18:00 | 402 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-03-17 19:00 | 403 | 122 | 106 | 16 | 2017
2017-03-17 20:00 | 403 | 123 | 93 | 30 | 2017
2017-03-17 21:00 | 402 | 123 | 85 | 38 | 2017
2017-03-17 22:00 | 402 | 122 | 63 | 59 | 2017
2017-03-17 23:00 | 402 | 123 | 24 | 99 | 2017
2017-03-18 | 396 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-03-18 01:00 | 391 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-03-18 02:00 | 385 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-03-18 03:00 | 381 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-03-18 04:00 | 376 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-03-18 05:00 | 371 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-18 06:00 | 368 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-03-18 07:00 | 363 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-03-18 08:00 | 360 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-18 09:00 | 358 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-03-18 10:00 | 354 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-03-18 11:00 | 353 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-18 12:00 | 351 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-03-18 13:00 | 352 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-18 14:00 | 355 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-18 15:00 | 363 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-03-18 16:00 | 373 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-18 17:00 | 382 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-18 18:00 | 391 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-18 19:00 | 396 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-18 20:00 | 401 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-03-18 21:00 | 403 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-03-18 22:00 | 404 | 131 | 36 | 95 | 2017
2017-03-18 23:00 | 403 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-19 | 401 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-19 01:00 | 399 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 02:00 | 394 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-19 03:00 | 391 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 04:00 | 388 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 05:00 | 385 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 06:00 | 379 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 07:00 | 377 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 08:00 | 371 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-19 09:00 | 368 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-03-19 10:00 | 365 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 11:00 | 365 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 12:00 | 368 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 13:00 | 380 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-19 14:00 | 400 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-19 15:00 | 405 | 127 | 91 | 36 | 2017
2017-03-19 16:00 | 405 | 126 | 118 | 8 | 2017
2017-03-19 17:00 | 405 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-19 18:00 | 402 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-19 19:00 | 402 | 128 | 110 | 18 | 2017
2017-03-19 20:00 | 402 | 128 | 126 | 2 | 2017
2017-03-19 21:00 | 402 | 128 | 96 | 32 | 2017
2017-03-19 22:00 | 402 | 128 | 94 | 34 | 2017
2017-03-19 23:00 | 402 | 130 | 89 | 41 | 2017
2017-03-20 | 406 | 127 | 61 | 66 | 2017
2017-03-20 01:00 | 406 | 127 | 58 | 69 | 2017
2017-03-20 02:00 | 403 | 127 | 50 | 77 | 2017
2017-03-20 03:00 | 404 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-20 04:00 | 397 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-20 05:00 | 392 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-20 06:00 | 388 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-03-20 07:00 | 384 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-03-20 08:00 | 379 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-03-20 09:00 | 375 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-20 10:00 | 371 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-20 11:00 | 372 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-03-20 12:00 | 373 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-03-20 13:00 | 382 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-03-20 14:00 | 401 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-03-20 15:00 | 402 | 129 | 85 | 44 | 2017
2017-03-20 16:00 | 402 | 131 | 126 | 5 | 2017
2017-03-20 17:00 | 402 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-20 18:00 | 405 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-20 19:00 | 405 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-20 20:00 | 406 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-20 21:00 | 406 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-20 22:00 | 406 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-20 23:00 | 406 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-21 | 406 | 132 | 112 | 20 | 2017
2017-03-21 01:00 | 406 | 134 | 100 | 34 | 2017
2017-03-21 02:00 | 406 | 134 | 91 | 43 | 2017
2017-03-21 03:00 | 406 | 136 | 87 | 49 | 2017
2017-03-21 04:00 | 406 | 134 | 80 | 54 | 2017
2017-03-21 05:00 | 406 | 135 | 89 | 46 | 2017
2017-03-21 06:00 | 406 | 136 | 73 | 63 | 2017
2017-03-21 07:00 | 406 | 136 | 61 | 75 | 2017
2017-03-21 08:00 | 406 | 136 | 50 | 86 | 2017
2017-03-21 09:00 | 406 | 135 | 47 | 88 | 2017
2017-03-21 10:00 | 406 | 136 | 36 | 100 | 2017
2017-03-21 11:00 | 406 | 136 | 36 | 100 | 2017
2017-03-21 12:00 | 406 | 134 | 47 | 87 | 2017
2017-03-21 13:00 | 406 | 137 | 70 | 67 | 2017
2017-03-21 14:00 | 406 | 137 | 100 | 37 | 2017
2017-03-21 15:00 | 406 | 139 | 128 | 11 | 2017
2017-03-21 16:00 | 405 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-21 17:00 | 406 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-21 18:00 | 406 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-21 19:00 | 406 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-21 20:00 | 406 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-03-21 21:00 | 406 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-21 22:00 | 406 | 139 | 122 | 17 | 2017
2017-03-21 23:00 | 406 | 141 | 120 | 21 | 2017
2017-03-22 | 406 | 140 | 124 | 16 | 2017
2017-03-22 01:00 | 406 | 142 | 102 | 40 | 2017
2017-03-22 02:00 | 406 | 139 | 94 | 45 | 2017
2017-03-22 03:00 | 406 | 140 | 76 | 64 | 2017
2017-03-22 04:00 | 407 | 142 | 73 | 69 | 2017
2017-03-22 05:00 | 407 | 142 | 66 | 76 | 2017
2017-03-22 06:00 | 407 | 142 | 68 | 74 | 2017
2017-03-22 07:00 | 407 | 142 | 56 | 86 | 2017
2017-03-22 08:00 | 407 | 141 | 63 | 78 | 2017
2017-03-22 09:00 | 407 | 140 | 47 | 93 | 2017
2017-03-22 10:00 | 407 | 144 | 44 | 100 | 2017
2017-03-22 11:00 | 406 | 142 | 37 | 105 | 2017
2017-03-22 12:00 | 405 | 143 | 7 | 136 | 2017
2017-03-22 13:00 | 406 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-03-22 14:00 | 407 | 142 | 41 | 101 | 2017
2017-03-22 15:00 | 406 | 144 | 46 | 98 | 2017
2017-03-22 16:00 | 406 | 142 | 44 | 98 | 2017
2017-03-22 17:00 | 406 | 144 | 55 | 89 | 2017
2017-03-22 18:00 | 406 | 145 | 47 | 98 | 2017
2017-03-22 19:00 | 407 | 142 | 39 | 103 | 2017
2017-03-22 20:00 | 406 | 145 | 36 | 109 | 2017
2017-03-22 21:00 | 406 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-22 22:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-22 23:00 | 398 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-03-23 | 393 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-23 01:00 | 389 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-03-23 02:00 | 387 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-03-23 03:00 | 384 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-03-23 04:00 | 381 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-03-23 05:00 | 376 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-23 06:00 | 374 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-03-23 07:00 | 371 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-03-23 08:00 | 369 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-23 09:00 | 366 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-23 10:00 | 362 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-03-23 11:00 | 358 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-03-23 12:00 | 357 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-03-23 13:00 | 362 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-23 14:00 | 368 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-03-23 15:00 | 384 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-23 16:00 | 396 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-23 17:00 | 397 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-23 18:00 | 394 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-03-23 19:00 | 388 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-23 20:00 | 384 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-23 21:00 | 377 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-23 22:00 | 372 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-23 23:00 | 370 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-24 | 367 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-24 01:00 | 362 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-24 02:00 | 360 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-24 03:00 | 356 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-24 04:00 | 353 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-24 05:00 | 351 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-24 06:00 | 349 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-24 07:00 | 347 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-24 08:00 | 345 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-24 09:00 | 342 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-24 10:00 | 340 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-24 11:00 | 337 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-24 12:00 | 334 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-24 13:00 | 333 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-24 14:00 | 336 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-24 15:00 | 209 | 7 | 0 | 7 | 2017
2017-03-24 16:00 | 338 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-24 17:00 | 342 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-24 18:00 | 342 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-24 19:00 | 338 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-24 20:00 | 338 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-24 21:00 | 337 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-24 22:00 | 334 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-24 23:00 | 331 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-25 | 329 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-25 01:00 | 328 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-25 02:00 | 325 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-03-25 03:00 | 325 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-25 04:00 | 321 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-25 05:00 | 320 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-25 06:00 | 319 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-25 07:00 | 316 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-25 08:00 | 317 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-25 09:00 | 315 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-25 10:00 | 312 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-25 11:00 | 310 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-25 12:00 | 312 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-25 13:00 | 317 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-25 14:00 | 331 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-25 15:00 | 346 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-25 16:00 | 348 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-25 17:00 | 350 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-25 18:00 | 349 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-25 19:00 | 386 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-25 20:00 | 406 | 136 | 37 | 99 | 2017
2017-03-25 21:00 | 397 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-25 22:00 | 388 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-25 23:00 | 382 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-26 | 376 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-26 01:00 | 373 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-26 02:00 | 364 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-26 03:00 | 364 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-26 04:00 | 361 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-26 05:00 | 352 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-26 06:00 | 349 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-26 07:00 | 344 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-26 08:00 | 340 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-26 09:00 | 339 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-26 10:00 | 340 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-26 11:00 | 346 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-03-26 12:00 | 347 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-03-26 13:00 | 351 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-03-26 14:00 | 357 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-26 15:00 | 361 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-26 16:00 | 368 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-26 17:00 | 368 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-03-26 18:00 | 368 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-26 19:00 | 367 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-26 20:00 | 363 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-03-26 21:00 | 359 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-03-26 22:00 | 355 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-26 23:00 | 353 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-27 | 348 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-03-27 01:00 | 344 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 02:00 | 344 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-27 03:00 | 341 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 04:00 | 337 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-27 05:00 | 337 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 06:00 | 336 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 07:00 | 334 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 08:00 | 332 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-27 09:00 | 330 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-27 10:00 | 328 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 11:00 | 327 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 12:00 | 328 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 13:00 | 334 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 14:00 | 345 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 15:00 | 357 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-27 16:00 | 370 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 17:00 | 379 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-27 18:00 | 386 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-27 19:00 | 392 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 20:00 | 389 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-27 21:00 | 385 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 22:00 | 381 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-27 23:00 | 374 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 | 372 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 01:00 | 368 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 02:00 | 366 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-28 03:00 | 363 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-28 04:00 | 361 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 05:00 | 359 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-28 06:00 | 356 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 07:00 | 353 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-28 08:00 | 352 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 09:00 | 350 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-28 10:00 | 347 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-28 11:00 | 346 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-28 12:00 | 345 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-28 13:00 | 343 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-28 14:00 | 340 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-28 15:00 | 340 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-28 16:00 | 346 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 17:00 | 356 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-03-28 18:00 | 364 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-28 19:00 | 366 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 20:00 | 364 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 21:00 | 362 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 22:00 | 359 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-28 23:00 | 356 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-29 | 355 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-29 01:00 | 352 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-29 02:00 | 350 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-29 03:00 | 348 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-29 04:00 | 346 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-29 05:00 | 344 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-29 06:00 | 342 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-29 07:00 | 341 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-29 08:00 | 339 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-29 09:00 | 337 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-29 10:00 | 336 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-29 11:00 | 335 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-29 12:00 | 332 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-29 13:00 | 330 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-29 14:00 | 330 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-29 15:00 | 333 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-29 16:00 | 341 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-29 17:00 | 356 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-29 18:00 | 375 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-29 19:00 | 391 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-29 20:00 | 394 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-29 21:00 | 393 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-29 22:00 | 389 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-29 23:00 | 383 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 | 379 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 01:00 | 376 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 02:00 | 371 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-30 03:00 | 369 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 04:00 | 365 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-30 05:00 | 362 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-30 06:00 | 360 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-30 07:00 | 358 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 08:00 | 355 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 09:00 | 353 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 10:00 | 351 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-03-30 11:00 | 349 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 12:00 | 347 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-03-30 13:00 | 344 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-30 14:00 | 344 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 15:00 | 348 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-30 16:00 | 361 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-30 17:00 | 380 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-30 18:00 | 401 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-30 19:00 | 407 | 140 | 31 | 109 | 2017
2017-03-30 20:00 | 407 | 138 | 49 | 89 | 2017
2017-03-30 21:00 | 407 | 138 | 43 | 95 | 2017
2017-03-30 22:00 | 407 | 139 | 34 | 105 | 2017
2017-03-30 23:00 | 407 | 140 | 6 | 134 | 2017
2017-03-31 | 400 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-31 01:00 | 397 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-31 02:00 | 392 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-31 03:00 | 388 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-31 04:00 | 385 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-03-31 05:00 | 381 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-31 06:00 | 378 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-03-31 07:00 | 376 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-03-31 08:00 | 373 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-03-31 09:00 | 371 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-31 10:00 | 368 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-03-31 11:00 | 365 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-31 12:00 | 361 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-31 13:00 | 360 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-03-31 14:00 | 364 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-03-31 15:00 | 374 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-03-31 16:00 | 382 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-31 17:00 | 393 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-03-31 18:00 | 406 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-03-31 19:00 | 406 | 142 | 29 | 113 | 2017
2017-03-31 20:00 | 407 | 143 | 53 | 90 | 2017
2017-03-31 21:00 | 407 | 144 | 53 | 91 | 2017
2017-03-31 22:00 | 407 | 143 | 47 | 96 | 2017
2017-03-31 23:00 | 406 | 142 | 36 | 106 | 2017
2017-04-01 | 406 | 145 | 12 | 133 | 2017
2017-04-01 01:00 | 402 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-01 02:00 | 398 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-01 03:00 | 395 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-01 04:00 | 391 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-01 05:00 | 388 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-01 06:00 | 386 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-01 07:00 | 384 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-01 08:00 | 381 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-01 09:00 | 378 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-01 10:00 | 376 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-01 11:00 | 372 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-01 12:00 | 370 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-01 13:00 | 368 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-01 14:00 | 367 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-01 15:00 | 365 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-01 16:00 | 364 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-01 17:00 | 363 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-04-01 18:00 | 361 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-04-01 19:00 | 361 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-01 20:00 | 362 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-01 21:00 | 365 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-01 22:00 | 363 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-01 23:00 | 360 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-02 | 354 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-02 01:00 | 352 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-02 02:00 | 352 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-02 03:00 | 350 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-02 04:00 | 348 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-02 05:00 | 352 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-02 06:00 | 350 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-02 07:00 | 349 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-02 08:00 | 347 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-02 09:00 | 345 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-02 10:00 | 343 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-02 11:00 | 344 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-02 12:00 | 343 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-02 13:00 | 343 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-02 14:00 | 340 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-02 15:00 | 343 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-02 16:00 | 351 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-02 17:00 | 355 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-02 18:00 | 365 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-02 19:00 | 361 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-02 20:00 | 377 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-02 21:00 | 366 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-02 22:00 | 354 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-02 23:00 | 348 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 | 344 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 01:00 | 340 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-04-03 02:00 | 337 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 03:00 | 335 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 04:00 | 332 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 05:00 | 330 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 06:00 | 329 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 07:00 | 326 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 08:00 | 325 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 09:00 | 323 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-04-03 10:00 | 302 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 11:00 | 182 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-04-03 12:00 | 266 | 139 | 44 | 95 | 2017
2017-04-03 13:00 | 317 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-04-03 14:00 | 315 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-04-03 15:00 | 241 | 138 | 103 | 35 | 2017
2017-04-03 16:00 | 289 | 96 | 32 | 64 | 2017
2017-04-03 17:00 | 332 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 18:00 | 343 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-03 19:00 | 347 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-03 20:00 | 345 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 21:00 | 344 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-03 22:00 | 341 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-03 23:00 | 339 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-04 | 336 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 01:00 | 334 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 02:00 | 331 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-04-04 03:00 | 330 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-04 04:00 | 328 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 05:00 | 327 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 06:00 | 326 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-04 07:00 | 324 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-04-04 08:00 | 322 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 09:00 | 322 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 10:00 | 320 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-04-04 11:00 | 316 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-04-04 12:00 | 317 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 13:00 | 316 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-04 14:00 | 316 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 15:00 | 318 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 16:00 | 322 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 17:00 | 342 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-04 18:00 | 331 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 19:00 | 330 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-04 20:00 | 331 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-04 21:00 | 329 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 22:00 | 326 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-04 23:00 | 326 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-05 | 323 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-05 01:00 | 322 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-04-05 02:00 | 321 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-05 03:00 | 320 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-05 04:00 | 319 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-05 05:00 | 317 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-05 06:00 | 316 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-05 07:00 | 316 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-05 08:00 | 315 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-05 09:00 | 313 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-04-05 10:00 | 314 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-05 11:00 | 312 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-04-05 12:00 | 311 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-05 13:00 | 311 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-04-05 14:00 | 308 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-05 15:00 | 306 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-05 16:00 | 305 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-05 17:00 | 304 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-05 18:00 | 306 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-05 19:00 | 306 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-05 20:00 | 308 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-05 21:00 | 308 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-05 22:00 | 307 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-05 23:00 | 307 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-06 | 305 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-06 01:00 | 305 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-06 02:00 | 304 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-06 03:00 | 303 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-06 04:00 | 302 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-06 05:00 | 300 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-06 06:00 | 300 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-06 07:00 | 299 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-06 08:00 | 299 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-06 09:00 | 298 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-06 10:00 | 297 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-04-06 11:00 | 297 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-04-06 12:00 | 219 | 95 | 94 | 1 | 2017
2017-04-06 13:00 | 247 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-04-06 14:00 | 289 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-04-06 15:00 | 237 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-04-06 16:00 | 253 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-04-06 17:00 | 305 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-06 18:00 | 315 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-06 19:00 | 324 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-06 20:00 | 326 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-06 21:00 | 324 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-06 22:00 | 322 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-06 23:00 | 320 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 | 317 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-07 01:00 | 316 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-07 02:00 | 315 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-07 03:00 | 314 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 04:00 | 312 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 05:00 | 311 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-07 06:00 | 309 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-04-07 07:00 | 308 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 08:00 | 307 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 09:00 | 306 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 10:00 | 305 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 11:00 | 305 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-07 12:00 | 303 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-07 13:00 | 300 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-07 14:00 | 299 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-04-07 15:00 | 282 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 16:00 | 293 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-07 17:00 | 307 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-04-07 18:00 | 321 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 19:00 | 332 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-04-07 20:00 | 338 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-07 21:00 | 338 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-07 22:00 | 334 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-07 23:00 | 332 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-08 | 329 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-08 01:00 | 327 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-04-08 02:00 | 325 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-08 03:00 | 323 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-04-08 04:00 | 322 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-04-08 05:00 | 317 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-08 06:00 | 319 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-04-08 07:00 | 317 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-08 08:00 | 316 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-08 09:00 | 315 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-08 10:00 | 314 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-08 11:00 | 312 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-08 12:00 | 309 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-04-08 13:00 | 307 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-04-08 14:00 | 306 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-04-08 15:00 | 311 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-04-08 16:00 | 324 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-08 17:00 | 342 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-04-08 18:00 | 345 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-08 19:00 | 342 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-08 20:00 | 341 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-08 21:00 | 341 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-08 22:00 | 341 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-04-08 23:00 | 338 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-09 | 335 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-04-09 01:00 | 333 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-09 02:00 | 333 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-04-09 03:00 | 329 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-09 04:00 | 328 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-04-09 05:00 | 327 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-04-09 06:00 | 325 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-09 07:00 | 323 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-04-09 08:00 | 322 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-09 09:00 | 320 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-04-09 10:00 | 319 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-09 11:00 | 315 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-09 12:00 | 315 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-04-09 13:00 | 313 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-04-09 14:00 | 313 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-04-09 15:00 | 319 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-04-09 16:00 | 333 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-04-09 17:00 | 353 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-04-09 18:00 | 359 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-04-09 19:00 | 378 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-09 20:00 | 384 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-04-09 21:00 | 392 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-04-09 22:00 | 380 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-04-09 23:00 | 376 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-04-10 | 369 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-04-10 01:00 | 366 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-04-10 02:00 | 363 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-04-10 03:00 | 360 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-04-10 04:00 | 358 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-04-10 05:00 | 354 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-04-10 06:00 | 353 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-04-10 07:00 | 352 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-04-10 08:00 | 350 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-04-10 09:00 | 348 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-10 10:00 | 347 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-04-10 11:00 | 344 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-04-10 12:00 | 341 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-04-10 13:00 | 340 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-04-10 14:00 | 343 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-04-10 15:00 | 353 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-04-10 16:00 | 363 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-04-10 17:00 | 367 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-04-10 18:00 | 366 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-04-10 19:00 | 367 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-04-10 20:00 | 370 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-04-10 21:00 | 380 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-10 22:00 | 378 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-04-10 23:00 | 373 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-04-11 | 368 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-11 01:00 | 365 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-04-11 02:00 | 363 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-11 03:00 | 361 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-04-11 04:00 | 359 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-04-11 05:00 | 357 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-11 06:00 | 354 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-11 07:00 | 353 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-04-11 08:00 | 353 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-04-11 09:00 | 350 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-04-11 10:00 | 349 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-04-11 11:00 | 345 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-04-11 12:00 | 346 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-04-11 13:00 | 343 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-04-11 14:00 | 345 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-04-11 15:00 | 345 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-04-11 16:00 | 348 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-04-11 17:00 | 358 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-11 18:00 | 372 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-11 19:00 | 383 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-11 20:00 | 387 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-11 21:00 | 388 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-11 22:00 | 382 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-04-11 23:00 | 379 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-12 | 376 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-12 01:00 | 373 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-04-12 02:00 | 369 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-12 03:00 | 368 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-04-12 04:00 | 366 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-12 05:00 | 363 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-04-12 06:00 | 361 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-12 07:00 | 360 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-12 08:00 | 360 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-12 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-04-12 10:00 | 0 | 154 | 154 | 0 | 2017
2017-04-12 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-04-12 12:00 | 343 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-04-12 13:00 | 347 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-04-12 14:00 | 348 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-04-12 15:00 | 353 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-04-12 16:00 | 360 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-12 17:00 | 357 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-04-12 18:00 | 355 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-04-12 19:00 | 360 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-04-12 20:00 | 366 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-12 21:00 | 369 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-12 22:00 | 368 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-12 23:00 | 368 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-04-13 | 365 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-13 01:00 | 364 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-13 02:00 | 363 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-13 03:00 | 362 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-13 04:00 | 361 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-13 05:00 | 358 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-13 06:00 | 359 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-13 07:00 | 357 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-13 08:00 | 356 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-13 09:00 | 355 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-13 10:00 | 354 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-13 11:00 | 352 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-13 12:00 | 349 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-13 13:00 | 346 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-13 14:00 | 345 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-13 15:00 | 348 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-13 16:00 | 356 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-13 17:00 | 365 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-13 18:00 | 375 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-13 19:00 | 384 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-13 20:00 | 387 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-13 21:00 | 387 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-13 22:00 | 385 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-13 23:00 | 382 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-14 | 379 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-14 01:00 | 378 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-14 02:00 | 375 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-14 03:00 | 373 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-14 04:00 | 372 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-14 05:00 | 370 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-14 06:00 | 369 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-14 07:00 | 367 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-14 08:00 | 366 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-14 09:00 | 365 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-14 10:00 | 364 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-14 11:00 | 363 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-14 12:00 | 358 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-14 13:00 | 355 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-14 14:00 | 354 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-14 15:00 | 357 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-14 16:00 | 364 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-14 17:00 | 375 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-14 18:00 | 386 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-14 19:00 | 393 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-14 20:00 | 398 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-14 21:00 | 394 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-14 22:00 | 392 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-14 23:00 | 388 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-15 | 386 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-15 01:00 | 383 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-15 02:00 | 383 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-15 03:00 | 381 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-15 04:00 | 381 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-15 05:00 | 379 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-15 06:00 | 377 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-15 07:00 | 376 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-15 08:00 | 375 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-15 09:00 | 373 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-15 10:00 | 372 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-15 11:00 | 369 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-15 12:00 | 367 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-15 13:00 | 364 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-15 14:00 | 362 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-15 15:00 | 365 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-15 16:00 | 369 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-15 17:00 | 369 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-15 18:00 | 370 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-15 19:00 | 371 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-15 20:00 | 370 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-15 21:00 | 371 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-15 22:00 | 370 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-15 23:00 | 369 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-16 | 367 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-16 01:00 | 366 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-16 02:00 | 365 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-16 03:00 | 364 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-16 04:00 | 363 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-16 05:00 | 363 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-16 06:00 | 363 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-16 07:00 | 360 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-16 08:00 | 359 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-16 09:00 | 358 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-16 10:00 | 356 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-16 11:00 | 354 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-16 12:00 | 352 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-16 13:00 | 350 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-16 14:00 | 350 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-16 15:00 | 351 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-16 16:00 | 354 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-04-16 17:00 | 360 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-16 18:00 | 362 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-16 19:00 | 361 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-16 20:00 | 360 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-16 21:00 | 360 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-16 22:00 | 361 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-16 23:00 | 360 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-17 | 358 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 01:00 | 357 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-17 02:00 | 355 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-17 03:00 | 354 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-17 04:00 | 354 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 05:00 | 353 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 06:00 | 352 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-17 07:00 | 351 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-17 08:00 | 351 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 09:00 | 349 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 10:00 | 349 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-17 11:00 | 348 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 12:00 | 348 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-17 13:00 | 344 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-17 14:00 | 340 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-17 15:00 | 340 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 16:00 | 342 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 17:00 | 344 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-17 18:00 | 351 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 19:00 | 355 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 20:00 | 357 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-17 21:00 | 361 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-17 22:00 | 360 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-17 23:00 | 360 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-18 | 359 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-18 01:00 | 357 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-04-18 02:00 | 356 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-18 03:00 | 356 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-04-18 04:00 | 355 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-18 05:00 | 355 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-18 06:00 | 354 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-18 07:00 | 353 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-04-18 08:00 | 352 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-18 09:00 | 351 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-18 10:00 | 350 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-18 11:00 | 193 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-04-18 12:00 | 349 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-18 13:00 | 345 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-18 14:00 | 343 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-18 15:00 | 343 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-18 16:00 | 340 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-18 17:00 | 338 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-04-18 18:00 | 337 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-04-18 19:00 | 339 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-18 20:00 | 339 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-04-18 21:00 | 339 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-18 22:00 | 338 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-18 23:00 | 337 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-19 | 337 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-19 01:00 | 334 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-19 02:00 | 333 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-19 03:00 | 332 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-04-19 04:00 | 330 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-19 05:00 | 328 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-19 06:00 | 172 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-19 07:00 | 187 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-19 08:00 | 184 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-19 09:00 | 196 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-19 10:00 | 230 | 170 | 1 | 169 | 2017
2017-04-19 11:00 | 332 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-19 12:00 | 334 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-19 13:00 | 333 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-19 14:00 | 330 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-04-19 15:00 | 327 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-19 16:00 | 324 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-19 17:00 | 323 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-19 18:00 | 321 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-04-19 19:00 | 322 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-19 20:00 | 322 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-19 21:00 | 322 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-19 22:00 | 320 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-19 23:00 | 319 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-04-20 | 318 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-20 01:00 | 318 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-04-20 02:00 | 316 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-20 03:00 | 314 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-04-20 04:00 | 311 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-20 05:00 | 231 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-20 06:00 | 178 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-20 07:00 | 175 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-20 08:00 | 175 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-04-20 09:00 | 177 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-20 10:00 | 214 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-20 11:00 | 322 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-20 12:00 | 322 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-20 13:00 | 321 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-20 14:00 | 315 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-20 15:00 | 310 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-20 16:00 | 307 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-20 17:00 | 306 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-20 18:00 | 304 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-20 19:00 | 305 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-20 20:00 | 306 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-04-20 21:00 | 305 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-20 22:00 | 306 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-20 23:00 | 305 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-21 | 304 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-04-21 01:00 | 304 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-21 02:00 | 303 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-21 03:00 | 301 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-21 04:00 | 301 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-21 05:00 | 299 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-21 06:00 | 299 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-21 07:00 | 298 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-21 08:00 | 296 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-21 09:00 | 297 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-21 10:00 | 298 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-21 11:00 | 300 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-21 12:00 | 301 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-21 13:00 | 298 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-21 14:00 | 294 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-21 15:00 | 291 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-21 16:00 | 290 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-21 17:00 | 290 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-21 18:00 | 291 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-21 19:00 | 293 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-04-21 20:00 | 295 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-21 21:00 | 295 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-21 22:00 | 295 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-21 23:00 | 296 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-22 | 295 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-22 01:00 | 295 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-22 02:00 | 295 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-22 03:00 | 294 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-22 04:00 | 294 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-22 05:00 | 294 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-22 06:00 | 292 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-22 07:00 | 293 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-22 08:00 | 292 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-22 09:00 | 291 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-22 10:00 | 291 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-22 11:00 | 291 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-22 12:00 | 290 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-22 13:00 | 287 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-22 14:00 | 285 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-22 15:00 | 284 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-22 16:00 | 284 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-22 17:00 | 286 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-22 18:00 | 290 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-22 19:00 | 291 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-22 20:00 | 294 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-22 21:00 | 297 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-22 22:00 | 296 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-22 23:00 | 296 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-23 | 296 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-23 01:00 | 297 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-23 02:00 | 296 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-23 03:00 | 295 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-23 04:00 | 295 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-23 05:00 | 295 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-23 06:00 | 295 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-23 07:00 | 296 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-23 08:00 | 294 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-23 09:00 | 294 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-23 10:00 | 294 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-23 11:00 | 293 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-23 12:00 | 291 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-23 13:00 | 289 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-23 14:00 | 286 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-23 15:00 | 285 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-23 16:00 | 287 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-23 17:00 | 289 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-23 18:00 | 292 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-23 19:00 | 295 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-23 20:00 | 299 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-23 21:00 | 299 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-23 22:00 | 300 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-23 23:00 | 299 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-24 | 300 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-24 01:00 | 300 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-24 02:00 | 299 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-24 03:00 | 299 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-24 04:00 | 299 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-24 05:00 | 299 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-24 06:00 | 298 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-24 07:00 | 297 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-24 08:00 | 297 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-24 09:00 | 296 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-24 10:00 | 296 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-24 11:00 | 295 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-24 12:00 | 291 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-24 13:00 | 290 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-24 14:00 | 287 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-24 15:00 | 286 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-24 16:00 | 288 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-24 17:00 | 289 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-24 18:00 | 290 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-24 19:00 | 293 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-24 20:00 | 294 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-24 21:00 | 296 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-24 22:00 | 295 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-24 23:00 | 297 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-25 | 297 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-25 01:00 | 297 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-25 02:00 | 296 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-25 03:00 | 297 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-25 04:00 | 296 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-25 05:00 | 298 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-25 06:00 | 296 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-25 07:00 | 296 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-25 08:00 | 295 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-25 09:00 | 296 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-25 10:00 | 294 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-25 11:00 | 293 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-25 12:00 | 291 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-25 13:00 | 291 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-25 14:00 | 291 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-25 15:00 | 290 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-25 16:00 | 289 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-25 17:00 | 290 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-25 18:00 | 291 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-25 19:00 | 290 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-25 20:00 | 292 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-25 21:00 | 312 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-25 22:00 | 318 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-25 23:00 | 309 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-26 | 319 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-26 01:00 | 326 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-26 02:00 | 319 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-26 03:00 | 320 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-26 04:00 | 320 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-26 05:00 | 319 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-26 06:00 | 327 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-26 07:00 | 321 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-26 08:00 | 316 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-26 09:00 | 318 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-26 10:00 | 318 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-26 11:00 | 316 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-26 12:00 | 313 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-26 13:00 | 315 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-04-26 14:00 | 316 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-26 15:00 | 321 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-26 16:00 | 329 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-26 17:00 | 338 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-26 18:00 | 335 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-26 19:00 | 332 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-26 20:00 | 328 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-26 21:00 | 322 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-26 22:00 | 321 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-26 23:00 | 321 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-04-27 | 322 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-27 01:00 | 322 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-27 02:00 | 320 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-27 03:00 | 316 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-27 04:00 | 311 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-27 05:00 | 310 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-27 06:00 | 308 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-27 07:00 | 308 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-27 08:00 | 305 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-27 09:00 | 304 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-27 10:00 | 304 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-27 11:00 | 305 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-27 12:00 | 305 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-27 13:00 | 305 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-27 14:00 | 306 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-27 15:00 | 309 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-27 16:00 | 312 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-27 17:00 | 311 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-27 18:00 | 309 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-27 19:00 | 309 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-27 20:00 | 311 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-27 21:00 | 309 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-27 22:00 | 307 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-27 23:00 | 306 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-28 | 306 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-28 01:00 | 305 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-28 02:00 | 303 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-28 03:00 | 303 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-28 04:00 | 304 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-28 05:00 | 300 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-28 06:00 | 300 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-28 07:00 | 299 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-28 08:00 | 298 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-28 09:00 | 298 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-28 10:00 | 300 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-28 11:00 | 302 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-28 12:00 | 300 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-28 13:00 | 302 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-28 14:00 | 197 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-04-28 15:00 | 317 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-28 16:00 | 309 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-28 17:00 | 309 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-28 18:00 | 309 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-28 19:00 | 307 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-28 20:00 | 305 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-28 21:00 | 304 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-28 22:00 | 302 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-28 23:00 | 300 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-29 | 299 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-29 01:00 | 298 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-29 02:00 | 296 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-29 03:00 | 294 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-29 04:00 | 293 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-29 05:00 | 292 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-29 06:00 | 291 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-29 07:00 | 289 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-29 08:00 | 286 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-29 09:00 | 287 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-29 10:00 | 289 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-29 11:00 | 295 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-04-29 12:00 | 300 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-29 13:00 | 303 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-29 14:00 | 309 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-29 15:00 | 319 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-29 16:00 | 328 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-29 17:00 | 334 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-29 18:00 | 335 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-29 19:00 | 335 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-29 20:00 | 332 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-29 21:00 | 329 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-04-29 22:00 | 325 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-29 23:00 | 322 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-30 | 319 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-30 01:00 | 317 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-30 02:00 | 315 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-30 03:00 | 313 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-30 04:00 | 312 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-30 05:00 | 310 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-30 06:00 | 309 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-30 07:00 | 306 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-30 08:00 | 307 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-30 09:00 | 305 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-30 10:00 | 305 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-30 11:00 | 304 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-04-30 12:00 | 302 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-30 13:00 | 301 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-30 14:00 | 300 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-30 15:00 | 302 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-04-30 16:00 | 306 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-30 17:00 | 310 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-04-30 18:00 | 313 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-30 19:00 | 313 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-30 20:00 | 316 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-04-30 21:00 | 316 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-04-30 22:00 | 314 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-04-30 23:00 | 313 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-01 | 312 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-01 01:00 | 311 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-01 02:00 | 310 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-01 03:00 | 309 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-01 04:00 | 309 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-01 05:00 | 311 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-01 06:00 | 326 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-01 07:00 | 328 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-05-01 08:00 | 330 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-01 09:00 | 325 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-01 10:00 | 320 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-01 11:00 | 318 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-01 12:00 | 316 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-01 13:00 | 316 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-01 14:00 | 316 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-01 15:00 | 318 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-01 16:00 | 320 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-01 17:00 | 321 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-01 18:00 | 320 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-01 19:00 | 320 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-01 20:00 | 319 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-01 21:00 | 316 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-01 22:00 | 314 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-01 23:00 | 311 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-02 | 311 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-02 01:00 | 309 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-02 02:00 | 307 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-02 03:00 | 306 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-02 04:00 | 305 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-02 05:00 | 305 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-02 06:00 | 303 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-02 07:00 | 303 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-02 08:00 | 302 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-02 09:00 | 302 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-02 10:00 | 302 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-02 11:00 | 303 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-02 12:00 | 307 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-02 13:00 | 308 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-05-02 14:00 | 307 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-02 15:00 | 309 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-02 16:00 | 311 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-02 17:00 | 314 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-02 18:00 | 315 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-02 19:00 | 314 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-02 20:00 | 313 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-02 21:00 | 311 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-02 22:00 | 310 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-02 23:00 | 309 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-05-03 | 308 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-03 01:00 | 306 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-03 02:00 | 307 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-03 03:00 | 305 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-03 04:00 | 304 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-03 05:00 | 303 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-03 06:00 | 303 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-03 07:00 | 301 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-03 08:00 | 301 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-03 09:00 | 301 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-03 10:00 | 300 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-03 11:00 | 300 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-03 12:00 | 301 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-03 13:00 | 303 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-03 14:00 | 309 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-03 15:00 | 318 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-03 16:00 | 328 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-03 17:00 | 334 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-05-03 18:00 | 331 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-03 19:00 | 332 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-03 20:00 | 328 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-03 21:00 | 324 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-03 22:00 | 322 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-03 23:00 | 319 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-04 | 318 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-04 01:00 | 317 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-04 02:00 | 316 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-04 03:00 | 316 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-04 04:00 | 314 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-04 05:00 | 313 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-04 06:00 | 312 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-04 07:00 | 311 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-04 08:00 | 311 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-04 09:00 | 310 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-04 10:00 | 310 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-04 11:00 | 310 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-04 12:00 | 311 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-04 13:00 | 308 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-05-04 14:00 | 307 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-04 15:00 | 303 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-04 16:00 | 308 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-04 17:00 | 338 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-05-04 18:00 | 340 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-04 19:00 | 329 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-04 20:00 | 325 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-05-04 21:00 | 321 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-04 22:00 | 318 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-04 23:00 | 316 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-05-05 | 314 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-05 01:00 | 315 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-05 02:00 | 313 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-05 03:00 | 311 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-05 04:00 | 310 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-05 05:00 | 309 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-05 06:00 | 309 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-05 07:00 | 309 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-05-05 08:00 | 307 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-05 09:00 | 307 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-05 10:00 | 307 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-05 11:00 | 308 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-05-05 12:00 | 308 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-05 13:00 | 307 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-05 14:00 | 303 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-05 15:00 | 302 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-05 16:00 | 302 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-05 17:00 | 306 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-05 18:00 | 307 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-05 19:00 | 308 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-05 20:00 | 309 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-05 21:00 | 310 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-05 22:00 | 310 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-05 23:00 | 309 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-06 | 309 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-06 01:00 | 309 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-06 02:00 | 309 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-06 03:00 | 309 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-05-06 04:00 | 310 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-06 05:00 | 308 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-06 06:00 | 309 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-06 07:00 | 308 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-06 08:00 | 308 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-05-06 09:00 | 307 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-06 10:00 | 307 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-06 11:00 | 309 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-05-06 12:00 | 311 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-05-06 13:00 | 321 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-06 14:00 | 353 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-05-06 15:00 | 406 | 169 | 61 | 108 | 2017
2017-05-06 16:00 | 399 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-06 17:00 | 394 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-05-06 18:00 | 389 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-05-06 19:00 | 387 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-06 20:00 | 394 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-05-06 21:00 | 386 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-06 22:00 | 384 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-06 23:00 | 391 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-07 | 385 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-05-07 01:00 | 380 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-07 02:00 | 376 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-07 03:00 | 373 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-07 04:00 | 373 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-07 05:00 | 370 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-05-07 06:00 | 368 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-07 07:00 | 368 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-07 08:00 | 367 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-05-07 09:00 | 365 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-07 10:00 | 365 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-05-07 11:00 | 364 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-05-07 12:00 | 362 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-05-07 13:00 | 361 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-05-07 14:00 | 361 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-05-07 15:00 | 367 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-05-07 16:00 | 370 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-05-07 17:00 | 373 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-05-07 18:00 | 376 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-05-07 19:00 | 377 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-05-07 20:00 | 376 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-05-07 21:00 | 376 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-05-07 22:00 | 373 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-05-07 23:00 | 372 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-05-08 | 375 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-05-08 01:00 | 373 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-05-08 02:00 | 372 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-05-08 03:00 | 373 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-05-08 04:00 | 372 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-05-08 05:00 | 371 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-05-08 06:00 | 375 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-05-08 07:00 | 384 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-05-08 08:00 | 389 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-05-08 09:00 | 380 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-05-08 10:00 | 378 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-05-08 11:00 | 376 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-05-08 12:00 | 375 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-05-08 13:00 | 375 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-05-08 14:00 | 373 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-08 15:00 | 375 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-05-08 16:00 | 374 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-05-08 17:00 | 375 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-05-08 18:00 | 377 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-05-08 19:00 | 378 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-08 20:00 | 379 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-08 21:00 | 380 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-05-08 22:00 | 380 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-05-08 23:00 | 380 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-05-09 | 379 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-09 01:00 | 379 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-05-09 02:00 | 378 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-09 03:00 | 378 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-05-09 04:00 | 377 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-09 05:00 | 377 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-05-09 06:00 | 376 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-05-09 07:00 | 375 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-05-09 08:00 | 375 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-09 09:00 | 375 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-09 10:00 | 373 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-05-09 11:00 | 252 | 172 | 80 | 92 | 2017
2017-05-09 12:00 | 369 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-05-09 13:00 | 367 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-05-09 14:00 | 363 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-05-09 15:00 | 362 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-05-09 16:00 | 362 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-05-09 17:00 | 363 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-09 18:00 | 368 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-05-09 19:00 | 370 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-05-09 20:00 | 374 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-05-09 21:00 | 377 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-09 22:00 | 378 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-05-09 23:00 | 379 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-10 | 378 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-10 01:00 | 379 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-05-10 02:00 | 378 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-10 03:00 | 377 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-05-10 04:00 | 377 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-05-10 05:00 | 376 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-10 06:00 | 376 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-10 07:00 | 375 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-10 08:00 | 375 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-05-10 09:00 | 374 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-10 10:00 | 372 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-10 11:00 | 370 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-05-10 12:00 | 367 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-10 13:00 | 364 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-10 14:00 | 362 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-10 15:00 | 283 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-05-10 16:00 | 366 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-05-10 17:00 | 365 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-05-10 18:00 | 367 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-05-10 19:00 | 369 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-05-10 20:00 | 371 | 180 | 0 | 180 | 2017
2017-05-10 21:00 | 374 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-05-10 22:00 | 375 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-10 23:00 | 378 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-05-11 | 374 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-05-11 01:00 | 373 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-05-11 02:00 | 372 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-05-11 03:00 | 371 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-11 04:00 | 371 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-05-11 05:00 | 369 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-05-11 06:00 | 371 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-11 07:00 | 369 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-05-11 08:00 | 369 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-05-11 09:00 | 367 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-05-11 10:00 | 366 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-05-11 11:00 | 365 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-05-11 12:00 | 362 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-05-11 13:00 | 360 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-05-11 14:00 | 359 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-11 15:00 | 358 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-05-11 16:00 | 362 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-05-11 17:00 | 366 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-05-11 18:00 | 368 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-05-11 19:00 | 367 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-05-11 20:00 | 367 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-05-11 21:00 | 368 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-05-11 22:00 | 368 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-05-11 23:00 | 407 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-05-12 | 405 | 209 | 202 | 7 | 2017
2017-05-12 01:00 | 408 | 181 | 170 | 11 | 2017
2017-05-12 02:00 | 407 | 182 | 120 | 62 | 2017
2017-05-12 03:00 | 407 | 179 | 73 | 106 | 2017
2017-05-12 04:00 | 407 | 174 | 55 | 119 | 2017
2017-05-12 05:00 | 408 | 178 | 43 | 135 | 2017
2017-05-12 06:00 | 408 | 179 | 46 | 133 | 2017
2017-05-12 07:00 | 407 | 177 | 20 | 157 | 2017
2017-05-12 08:00 | 407 | 176 | 8 | 168 | 2017
2017-05-12 09:00 | 407 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-05-12 10:00 | 406 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-05-12 11:00 | 407 | 182 | 12 | 170 | 2017
2017-05-12 12:00 | 407 | 180 | 24 | 156 | 2017
2017-05-12 13:00 | 407 | 180 | 37 | 143 | 2017
2017-05-12 14:00 | 407 | 175 | 32 | 143 | 2017
2017-05-12 15:00 | 407 | 171 | 63 | 108 | 2017
2017-05-12 16:00 | 407 | 174 | 46 | 128 | 2017
2017-05-12 17:00 | 407 | 173 | 66 | 107 | 2017
2017-05-12 18:00 | 406 | 182 | 143 | 39 | 2017
2017-05-12 19:00 | 407 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-05-12 20:00 | 406 | 190 | 0 | 190 | 2017
2017-05-12 21:00 | 406 | 184 | 0 | 184 | 2017
2017-05-12 22:00 | 406 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-05-12 23:00 | 406 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-05-13 | 407 | 183 | 163 | 20 | 2017
2017-05-13 01:00 | 407 | 177 | 156 | 21 | 2017
2017-05-13 02:00 | 406 | 179 | 165 | 14 | 2017
2017-05-13 03:00 | 406 | 176 | 163 | 13 | 2017
2017-05-13 04:00 | 406 | 177 | 154 | 23 | 2017
2017-05-13 05:00 | 406 | 170 | 141 | 29 | 2017
2017-05-13 06:00 | 406 | 178 | 141 | 37 | 2017
2017-05-13 07:00 | 406 | 174 | 139 | 35 | 2017
2017-05-13 08:00 | 406 | 172 | 136 | 36 | 2017
2017-05-13 09:00 | 407 | 173 | 124 | 49 | 2017
2017-05-13 10:00 | 406 | 175 | 126 | 49 | 2017
2017-05-13 11:00 | 406 | 178 | 136 | 42 | 2017
2017-05-13 12:00 | 406 | 178 | 122 | 56 | 2017
2017-05-13 13:00 | 406 | 179 | 118 | 61 | 2017
2017-05-13 14:00 | 406 | 182 | 110 | 72 | 2017
2017-05-13 15:00 | 405 | 184 | 122 | 62 | 2017
2017-05-13 16:00 | 405 | 184 | 114 | 70 | 2017
2017-05-13 17:00 | 406 | 186 | 112 | 74 | 2017
2017-05-13 18:00 | 405 | 184 | 114 | 70 | 2017
2017-05-13 19:00 | 405 | 188 | 118 | 70 | 2017
2017-05-13 20:00 | 405 | 192 | 112 | 80 | 2017
2017-05-13 21:00 | 406 | 191 | 141 | 50 | 2017
2017-05-13 22:00 | 406 | 189 | 130 | 59 | 2017
2017-05-13 23:00 | 405 | 187 | 152 | 35 | 2017
2017-05-14 | 406 | 189 | 149 | 40 | 2017
2017-05-14 01:00 | 406 | 189 | 147 | 42 | 2017
2017-05-14 02:00 | 405 | 188 | 130 | 58 | 2017
2017-05-14 03:00 | 405 | 191 | 128 | 63 | 2017
2017-05-14 04:00 | 407 | 186 | 124 | 62 | 2017
2017-05-14 05:00 | 406 | 187 | 116 | 71 | 2017
2017-05-14 06:00 | 406 | 189 | 116 | 73 | 2017
2017-05-14 07:00 | 406 | 189 | 124 | 65 | 2017
2017-05-14 08:00 | 406 | 188 | 124 | 64 | 2017
2017-05-14 09:00 | 406 | 186 | 122 | 64 | 2017
2017-05-14 10:00 | 406 | 190 | 118 | 72 | 2017
2017-05-14 11:00 | 406 | 188 | 126 | 62 | 2017
2017-05-14 12:00 | 405 | 191 | 100 | 91 | 2017
2017-05-14 13:00 | 405 | 189 | 114 | 75 | 2017
2017-05-14 14:00 | 405 | 191 | 100 | 91 | 2017
2017-05-14 15:00 | 405 | 192 | 98 | 94 | 2017
2017-05-14 16:00 | 405 | 193 | 93 | 100 | 2017
2017-05-14 17:00 | 405 | 193 | 102 | 91 | 2017
2017-05-14 18:00 | 405 | 196 | 98 | 98 | 2017
2017-05-14 19:00 | 405 | 195 | 104 | 91 | 2017
2017-05-14 20:00 | 406 | 195 | 112 | 83 | 2017
2017-05-14 21:00 | 406 | 196 | 110 | 86 | 2017
2017-05-14 22:00 | 406 | 191 | 94 | 97 | 2017
2017-05-14 23:00 | 406 | 189 | 104 | 85 | 2017
2017-05-15 | 405 | 190 | 106 | 84 | 2017
2017-05-15 01:00 | 405 | 193 | 120 | 73 | 2017
2017-05-15 02:00 | 406 | 193 | 108 | 85 | 2017
2017-05-15 03:00 | 406 | 191 | 120 | 71 | 2017
2017-05-15 04:00 | 406 | 193 | 108 | 85 | 2017
2017-05-15 05:00 | 406 | 192 | 122 | 70 | 2017
2017-05-15 06:00 | 407 | 192 | 94 | 98 | 2017
2017-05-15 07:00 | 406 | 191 | 87 | 104 | 2017
2017-05-15 08:00 | 406 | 191 | 104 | 87 | 2017
2017-05-15 09:00 | 406 | 193 | 89 | 104 | 2017
2017-05-15 10:00 | 406 | 154 | 44 | 110 | 2017
2017-05-15 11:00 | 268 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-05-15 12:00 | 406 | 203 | 96 | 107 | 2017
2017-05-15 13:00 | 406 | 204 | 91 | 113 | 2017
2017-05-15 14:00 | 405 | 204 | 89 | 115 | 2017
2017-05-15 15:00 | 406 | 204 | 83 | 121 | 2017
2017-05-15 16:00 | 405 | 209 | 75 | 134 | 2017
2017-05-15 17:00 | 406 | 204 | 75 | 129 | 2017
2017-05-15 18:00 | 405 | 210 | 78 | 132 | 2017
2017-05-15 19:00 | 405 | 209 | 75 | 134 | 2017
2017-05-15 20:00 | 405 | 208 | 91 | 117 | 2017
2017-05-15 21:00 | 405 | 208 | 85 | 123 | 2017
2017-05-15 22:00 | 405 | 208 | 87 | 121 | 2017
2017-05-15 23:00 | 405 | 207 | 114 | 93 | 2017
2017-05-16 | 406 | 209 | 91 | 118 | 2017
2017-05-16 01:00 | 406 | 208 | 98 | 110 | 2017
2017-05-16 02:00 | 406 | 207 | 96 | 111 | 2017
2017-05-16 03:00 | 406 | 207 | 102 | 105 | 2017
2017-05-16 04:00 | 406 | 208 | 114 | 94 | 2017
2017-05-16 05:00 | 406 | 207 | 106 | 101 | 2017
2017-05-16 06:00 | 406 | 208 | 102 | 106 | 2017
2017-05-16 07:00 | 406 | 203 | 102 | 101 | 2017
2017-05-16 08:00 | 405 | 209 | 100 | 109 | 2017
2017-05-16 09:00 | 406 | 208 | 78 | 130 | 2017
2017-05-16 10:00 | 406 | 208 | 102 | 106 | 2017
2017-05-16 11:00 | 406 | 203 | 80 | 123 | 2017
2017-05-16 12:00 | 406 | 204 | 78 | 126 | 2017
2017-05-16 13:00 | 405 | 203 | 78 | 125 | 2017
2017-05-16 14:00 | 405 | 207 | 76 | 131 | 2017
2017-05-16 15:00 | 405 | 211 | 70 | 141 | 2017
2017-05-16 16:00 | 404 | 213 | 82 | 131 | 2017
2017-05-16 17:00 | 405 | 214 | 66 | 148 | 2017
2017-05-16 18:00 | 404 | 209 | 71 | 138 | 2017
2017-05-16 19:00 | 405 | 213 | 82 | 131 | 2017
2017-05-16 20:00 | 406 | 212 | 83 | 129 | 2017
2017-05-16 21:00 | 405 | 213 | 87 | 126 | 2017
2017-05-16 22:00 | 405 | 213 | 93 | 120 | 2017
2017-05-16 23:00 | 405 | 215 | 93 | 122 | 2017
2017-05-17 | 406 | 212 | 96 | 116 | 2017
2017-05-17 01:00 | 405 | 211 | 91 | 120 | 2017
2017-05-17 02:00 | 405 | 213 | 94 | 119 | 2017
2017-05-17 03:00 | 406 | 210 | 98 | 112 | 2017
2017-05-17 04:00 | 406 | 212 | 116 | 96 | 2017
2017-05-17 05:00 | 406 | 208 | 102 | 106 | 2017
2017-05-17 06:00 | 406 | 217 | 104 | 113 | 2017
2017-05-17 07:00 | 406 | 214 | 100 | 114 | 2017
2017-05-17 08:00 | 406 | 210 | 91 | 119 | 2017
2017-05-17 09:00 | 406 | 211 | 94 | 117 | 2017
2017-05-17 10:00 | 405 | 215 | 85 | 130 | 2017
2017-05-17 11:00 | 405 | 215 | 83 | 132 | 2017
2017-05-17 12:00 | 406 | 211 | 93 | 118 | 2017
2017-05-17 13:00 | 405 | 212 | 93 | 119 | 2017
2017-05-17 14:00 | 406 | 213 | 83 | 130 | 2017
2017-05-17 15:00 | 406 | 210 | 82 | 128 | 2017
2017-05-17 16:00 | 405 | 217 | 70 | 147 | 2017
2017-05-17 17:00 | 406 | 218 | 82 | 136 | 2017
2017-05-17 18:00 | 405 | 219 | 75 | 144 | 2017
2017-05-17 19:00 | 406 | 221 | 91 | 130 | 2017
2017-05-17 20:00 | 405 | 220 | 100 | 120 | 2017
2017-05-17 21:00 | 405 | 222 | 104 | 118 | 2017
2017-05-17 22:00 | 405 | 221 | 114 | 107 | 2017
2017-05-17 23:00 | 405 | 215 | 126 | 89 | 2017
2017-05-18 | 405 | 220 | 104 | 116 | 2017
2017-05-18 01:00 | 405 | 219 | 128 | 91 | 2017
2017-05-18 02:00 | 405 | 220 | 116 | 104 | 2017
2017-05-18 03:00 | 406 | 219 | 110 | 109 | 2017
2017-05-18 04:00 | 406 | 219 | 120 | 99 | 2017
2017-05-18 05:00 | 405 | 221 | 126 | 95 | 2017
2017-05-18 06:00 | 405 | 217 | 114 | 103 | 2017
2017-05-18 07:00 | 406 | 222 | 116 | 106 | 2017
2017-05-18 08:00 | 405 | 219 | 116 | 103 | 2017
2017-05-18 09:00 | 406 | 223 | 124 | 99 | 2017
2017-05-18 10:00 | 405 | 220 | 124 | 96 | 2017
2017-05-18 11:00 | 405 | 221 | 122 | 99 | 2017
2017-05-18 12:00 | 405 | 221 | 118 | 103 | 2017
2017-05-18 13:00 | 406 | 219 | 126 | 93 | 2017
2017-05-18 14:00 | 406 | 223 | 106 | 117 | 2017
2017-05-18 15:00 | 406 | 227 | 110 | 117 | 2017
2017-05-18 16:00 | 405 | 220 | 114 | 106 | 2017
2017-05-18 17:00 | 405 | 226 | 122 | 104 | 2017
2017-05-18 18:00 | 405 | 227 | 110 | 117 | 2017
2017-05-18 19:00 | 405 | 228 | 139 | 89 | 2017
2017-05-18 20:00 | 405 | 228 | 134 | 94 | 2017
2017-05-18 21:00 | 406 | 226 | 126 | 100 | 2017
2017-05-18 22:00 | 405 | 227 | 139 | 88 | 2017
2017-05-18 23:00 | 406 | 226 | 122 | 104 | 2017
2017-05-19 | 405 | 224 | 149 | 75 | 2017
2017-05-19 01:00 | 405 | 227 | 124 | 103 | 2017
2017-05-19 02:00 | 405 | 229 | 128 | 101 | 2017
2017-05-19 03:00 | 405 | 229 | 158 | 71 | 2017
2017-05-19 04:00 | 405 | 229 | 136 | 93 | 2017
2017-05-19 05:00 | 405 | 223 | 130 | 93 | 2017
2017-05-19 06:00 | 406 | 226 | 143 | 83 | 2017
2017-05-19 07:00 | 406 | 231 | 134 | 97 | 2017
2017-05-19 08:00 | 405 | 228 | 154 | 74 | 2017
2017-05-19 09:00 | 405 | 228 | 167 | 61 | 2017
2017-05-19 10:00 | 313 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-05-19 11:00 | 406 | 176 | 104 | 72 | 2017
2017-05-19 12:00 | 406 | 182 | 126 | 56 | 2017
2017-05-19 13:00 | 406 | 179 | 134 | 45 | 2017
2017-05-19 14:00 | 406 | 179 | 167 | 12 | 2017
2017-05-19 15:00 | 406 | 179 | 165 | 14 | 2017
2017-05-19 16:00 | 406 | 179 | 130 | 49 | 2017
2017-05-19 17:00 | 406 | 178 | 108 | 70 | 2017
2017-05-19 18:00 | 406 | 176 | 122 | 54 | 2017
2017-05-19 19:00 | 406 | 178 | 96 | 82 | 2017
2017-05-19 20:00 | 406 | 183 | 102 | 81 | 2017
2017-05-19 21:00 | 405 | 179 | 106 | 73 | 2017
2017-05-19 22:00 | 406 | 182 | 96 | 86 | 2017
2017-05-19 23:00 | 406 | 179 | 114 | 65 | 2017
2017-05-20 | 406 | 177 | 102 | 75 | 2017
2017-05-20 01:00 | 406 | 180 | 112 | 68 | 2017
2017-05-20 02:00 | 406 | 179 | 96 | 83 | 2017
2017-05-20 03:00 | 406 | 179 | 114 | 65 | 2017
2017-05-20 04:00 | 406 | 182 | 96 | 86 | 2017
2017-05-20 05:00 | 407 | 180 | 108 | 72 | 2017
2017-05-20 06:00 | 407 | 180 | 98 | 82 | 2017
2017-05-20 07:00 | 406 | 181 | 93 | 88 | 2017
2017-05-20 08:00 | 406 | 179 | 94 | 85 | 2017
2017-05-20 09:00 | 406 | 175 | 104 | 71 | 2017
2017-05-20 10:00 | 406 | 180 | 94 | 86 | 2017
2017-05-20 11:00 | 406 | 183 | 114 | 69 | 2017
2017-05-20 12:00 | 406 | 182 | 96 | 86 | 2017
2017-05-20 13:00 | 406 | 184 | 89 | 95 | 2017
2017-05-20 14:00 | 406 | 178 | 87 | 91 | 2017
2017-05-20 15:00 | 406 | 184 | 83 | 101 | 2017
2017-05-20 16:00 | 405 | 180 | 87 | 93 | 2017
2017-05-20 17:00 | 405 | 179 | 89 | 90 | 2017
2017-05-20 18:00 | 405 | 182 | 85 | 97 | 2017
2017-05-20 19:00 | 406 | 180 | 75 | 105 | 2017
2017-05-20 20:00 | 406 | 182 | 78 | 104 | 2017
2017-05-20 21:00 | 405 | 185 | 83 | 102 | 2017
2017-05-20 22:00 | 405 | 184 | 83 | 101 | 2017
2017-05-20 23:00 | 406 | 180 | 75 | 105 | 2017
2017-05-21 | 405 | 182 | 75 | 107 | 2017
2017-05-21 01:00 | 405 | 184 | 87 | 97 | 2017
2017-05-21 02:00 | 406 | 182 | 80 | 102 | 2017
2017-05-21 03:00 | 406 | 180 | 100 | 80 | 2017
2017-05-21 04:00 | 405 | 182 | 94 | 88 | 2017
2017-05-21 05:00 | 406 | 186 | 80 | 106 | 2017
2017-05-21 06:00 | 406 | 186 | 87 | 99 | 2017
2017-05-21 07:00 | 406 | 187 | 91 | 96 | 2017
2017-05-21 08:00 | 406 | 184 | 76 | 108 | 2017
2017-05-21 09:00 | 406 | 180 | 73 | 107 | 2017
2017-05-21 10:00 | 406 | 185 | 75 | 110 | 2017
2017-05-21 11:00 | 406 | 182 | 71 | 111 | 2017
2017-05-21 12:00 | 406 | 185 | 63 | 122 | 2017
2017-05-21 13:00 | 405 | 184 | 63 | 121 | 2017
2017-05-21 14:00 | 405 | 184 | 56 | 128 | 2017
2017-05-21 15:00 | 405 | 184 | 73 | 111 | 2017
2017-05-21 16:00 | 406 | 186 | 46 | 140 | 2017
2017-05-21 17:00 | 405 | 190 | 53 | 137 | 2017
2017-05-21 18:00 | 405 | 188 | 50 | 138 | 2017
2017-05-21 19:00 | 405 | 187 | 56 | 131 | 2017
2017-05-21 20:00 | 406 | 188 | 49 | 139 | 2017
2017-05-21 21:00 | 406 | 187 | 52 | 135 | 2017
2017-05-21 22:00 | 406 | 189 | 58 | 131 | 2017
2017-05-21 23:00 | 405 | 182 | 60 | 122 | 2017
2017-05-22 | 405 | 184 | 68 | 116 | 2017
2017-05-22 01:00 | 405 | 187 | 60 | 127 | 2017
2017-05-22 02:00 | 405 | 188 | 71 | 117 | 2017
2017-05-22 03:00 | 406 | 188 | 64 | 124 | 2017
2017-05-22 04:00 | 406 | 188 | 63 | 125 | 2017
2017-05-22 05:00 | 405 | 190 | 64 | 126 | 2017
2017-05-22 06:00 | 407 | 189 | 55 | 134 | 2017
2017-05-22 07:00 | 406 | 186 | 52 | 134 | 2017
2017-05-22 08:00 | 406 | 187 | 71 | 116 | 2017
2017-05-22 09:00 | 405 | 186 | 70 | 116 | 2017
2017-05-22 10:00 | 405 | 188 | 52 | 136 | 2017
2017-05-22 11:00 | 406 | 186 | 47 | 139 | 2017
2017-05-22 12:00 | 406 | 185 | 50 | 135 | 2017
2017-05-22 13:00 | 405 | 184 | 46 | 138 | 2017
2017-05-22 14:00 | 405 | 190 | 40 | 150 | 2017
2017-05-22 15:00 | 405 | 190 | 36 | 154 | 2017
2017-05-22 16:00 | 405 | 191 | 32 | 159 | 2017
2017-05-22 17:00 | 404 | 187 | 31 | 156 | 2017
2017-05-22 18:00 | 405 | 187 | 31 | 156 | 2017
2017-05-22 19:00 | 405 | 193 | 27 | 166 | 2017
2017-05-22 20:00 | 405 | 189 | 37 | 152 | 2017
2017-05-22 21:00 | 405 | 190 | 43 | 147 | 2017
2017-05-22 22:00 | 405 | 195 | 40 | 155 | 2017
2017-05-22 23:00 | 406 | 186 | 40 | 146 | 2017
2017-05-23 | 405 | 190 | 44 | 146 | 2017
2017-05-23 01:00 | 405 | 193 | 43 | 150 | 2017
2017-05-23 02:00 | 405 | 186 | 46 | 140 | 2017
2017-05-23 03:00 | 406 | 189 | 34 | 155 | 2017
2017-05-23 04:00 | 406 | 188 | 53 | 135 | 2017
2017-05-23 05:00 | 406 | 186 | 37 | 149 | 2017
2017-05-23 06:00 | 406 | 184 | 37 | 147 | 2017
2017-05-23 07:00 | 405 | 190 | 33 | 157 | 2017
2017-05-23 08:00 | 406 | 188 | 39 | 149 | 2017
2017-05-23 09:00 | 406 | 184 | 32 | 152 | 2017
2017-05-23 10:00 | 406 | 186 | 40 | 146 | 2017
2017-05-23 11:00 | 406 | 182 | 36 | 146 | 2017
2017-05-23 12:00 | 406 | 184 | 20 | 164 | 2017
2017-05-23 13:00 | 405 | 183 | 32 | 151 | 2017
2017-05-23 14:00 | 405 | 184 | 34 | 150 | 2017
2017-05-23 15:00 | 406 | 189 | 13 | 176 | 2017
2017-05-23 16:00 | 405 | 186 | 22 | 164 | 2017
2017-05-23 17:00 | 405 | 189 | 26 | 163 | 2017
2017-05-23 18:00 | 405 | 193 | 23 | 170 | 2017
2017-05-23 19:00 | 405 | 189 | 29 | 160 | 2017
2017-05-23 20:00 | 405 | 192 | 32 | 160 | 2017
2017-05-23 21:00 | 405 | 191 | 34 | 157 | 2017
2017-05-23 22:00 | 406 | 190 | 24 | 166 | 2017
2017-05-23 23:00 | 406 | 188 | 36 | 152 | 2017
2017-05-24 | 409 | 189 | 33 | 156 | 2017
2017-05-24 01:00 | 405 | 195 | 28 | 167 | 2017
2017-05-24 02:00 | 406 | 191 | 31 | 160 | 2017
2017-05-24 03:00 | 406 | 190 | 34 | 156 | 2017
2017-05-24 04:00 | 406 | 190 | 26 | 164 | 2017
2017-05-24 05:00 | 405 | 190 | 37 | 153 | 2017
2017-05-24 06:00 | 406 | 186 | 24 | 162 | 2017
2017-05-24 07:00 | 406 | 187 | 29 | 158 | 2017
2017-05-24 08:00 | 406 | 193 | 23 | 170 | 2017
2017-05-24 09:00 | 406 | 186 | 27 | 159 | 2017
2017-05-24 10:00 | 406 | 192 | 33 | 159 | 2017
2017-05-24 11:00 | 405 | 190 | 29 | 161 | 2017
2017-05-24 12:00 | 405 | 185 | 31 | 154 | 2017
2017-05-24 13:00 | 405 | 187 | 19 | 168 | 2017
2017-05-24 14:00 | 405 | 187 | 18 | 169 | 2017
2017-05-24 15:00 | 405 | 237 | 73 | 164 | 2017
2017-05-24 16:00 | 405 | 242 | 63 | 179 | 2017
2017-05-24 17:00 | 405 | 241 | 55 | 186 | 2017
2017-05-24 18:00 | 405 | 238 | 76 | 162 | 2017
2017-05-24 19:00 | 405 | 241 | 75 | 166 | 2017
2017-05-24 20:00 | 405 | 239 | 91 | 148 | 2017
2017-05-24 21:00 | 405 | 241 | 76 | 165 | 2017
2017-05-24 22:00 | 405 | 239 | 89 | 150 | 2017
2017-05-24 23:00 | 405 | 236 | 85 | 151 | 2017
2017-05-25 | 405 | 234 | 76 | 158 | 2017
2017-05-25 01:00 | 405 | 239 | 83 | 156 | 2017
2017-05-25 02:00 | 406 | 238 | 80 | 158 | 2017
2017-05-25 03:00 | 405 | 238 | 89 | 149 | 2017
2017-05-25 04:00 | 405 | 236 | 83 | 153 | 2017
2017-05-25 05:00 | 406 | 243 | 78 | 165 | 2017
2017-05-25 06:00 | 405 | 238 | 87 | 151 | 2017
2017-05-25 07:00 | 406 | 241 | 87 | 154 | 2017
2017-05-25 08:00 | 405 | 237 | 104 | 133 | 2017
2017-05-25 09:00 | 406 | 239 | 80 | 159 | 2017
2017-05-25 10:00 | 406 | 236 | 85 | 151 | 2017
2017-05-25 11:00 | 406 | 238 | 94 | 144 | 2017
2017-05-25 12:00 | 406 | 235 | 93 | 142 | 2017
2017-05-25 13:00 | 405 | 230 | 82 | 148 | 2017
2017-05-25 14:00 | 405 | 238 | 75 | 163 | 2017
2017-05-25 15:00 | 405 | 230 | 66 | 164 | 2017
2017-05-25 16:00 | 405 | 236 | 61 | 175 | 2017
2017-05-25 17:00 | 405 | 237 | 70 | 167 | 2017
2017-05-25 18:00 | 404 | 237 | 75 | 162 | 2017
2017-05-25 19:00 | 405 | 238 | 64 | 174 | 2017
2017-05-25 20:00 | 405 | 245 | 78 | 167 | 2017
2017-05-25 21:00 | 406 | 241 | 94 | 147 | 2017
2017-05-25 22:00 | 406 | 238 | 82 | 156 | 2017
2017-05-25 23:00 | 406 | 237 | 94 | 143 | 2017
2017-05-26 | 406 | 239 | 87 | 152 | 2017
2017-05-26 01:00 | 405 | 238 | 89 | 149 | 2017
2017-05-26 02:00 | 405 | 239 | 96 | 143 | 2017
2017-05-26 03:00 | 405 | 241 | 98 | 143 | 2017
2017-05-26 04:00 | 405 | 241 | 102 | 139 | 2017
2017-05-26 05:00 | 405 | 243 | 100 | 143 | 2017
2017-05-26 06:00 | 406 | 238 | 98 | 140 | 2017
2017-05-26 07:00 | 406 | 239 | 100 | 139 | 2017
2017-05-26 08:00 | 405 | 242 | 93 | 149 | 2017
2017-05-26 09:00 | 405 | 243 | 110 | 133 | 2017
2017-05-26 10:00 | 406 | 234 | 100 | 134 | 2017
2017-05-26 11:00 | 406 | 239 | 98 | 141 | 2017
2017-05-26 12:00 | 405 | 239 | 89 | 150 | 2017
2017-05-26 13:00 | 405 | 244 | 96 | 148 | 2017
2017-05-26 14:00 | 405 | 239 | 78 | 161 | 2017
2017-05-26 15:00 | 405 | 238 | 75 | 163 | 2017
2017-05-26 16:00 | 405 | 242 | 83 | 159 | 2017
2017-05-26 17:00 | 0 | 247 | 247 | 0 | 2017
2017-05-26 18:00 | 406 | 241 | 91 | 150 | 2017
2017-05-26 19:00 | 405 | 242 | 87 | 155 | 2017
2017-05-26 20:00 | 405 | 245 | 89 | 156 | 2017
2017-05-26 21:00 | 405 | 241 | 94 | 147 | 2017
2017-05-26 22:00 | 405 | 238 | 94 | 144 | 2017
2017-05-26 23:00 | 405 | 243 | 106 | 137 | 2017
2017-05-27 | 405 | 248 | 100 | 148 | 2017
2017-05-27 01:00 | 405 | 239 | 118 | 121 | 2017
2017-05-27 02:00 | 405 | 247 | 110 | 137 | 2017
2017-05-27 03:00 | 405 | 243 | 112 | 131 | 2017
2017-05-27 04:00 | 405 | 241 | 114 | 127 | 2017
2017-05-27 05:00 | 405 | 242 | 122 | 120 | 2017
2017-05-27 06:00 | 405 | 241 | 116 | 125 | 2017
2017-05-27 07:00 | 405 | 241 | 112 | 129 | 2017
2017-05-27 08:00 | 405 | 241 | 98 | 143 | 2017
2017-05-27 09:00 | 405 | 243 | 112 | 131 | 2017
2017-05-27 10:00 | 405 | 239 | 110 | 129 | 2017
2017-05-27 11:00 | 406 | 234 | 118 | 116 | 2017
2017-05-27 12:00 | 405 | 235 | 100 | 135 | 2017
2017-05-27 13:00 | 405 | 236 | 85 | 151 | 2017
2017-05-27 14:00 | 404 | 243 | 110 | 133 | 2017
2017-05-27 15:00 | 404 | 238 | 87 | 151 | 2017
2017-05-27 16:00 | 404 | 241 | 100 | 141 | 2017
2017-05-27 17:00 | 405 | 243 | 104 | 139 | 2017
2017-05-27 18:00 | 405 | 244 | 102 | 142 | 2017
2017-05-27 19:00 | 405 | 243 | 104 | 139 | 2017
2017-05-27 20:00 | 405 | 241 | 108 | 133 | 2017
2017-05-27 21:00 | 406 | 238 | 102 | 136 | 2017
2017-05-27 22:00 | 405 | 242 | 145 | 97 | 2017
2017-05-27 23:00 | 405 | 241 | 134 | 107 | 2017
2017-05-28 | 405 | 244 | 136 | 108 | 2017
2017-05-28 01:00 | 406 | 237 | 128 | 109 | 2017
2017-05-28 02:00 | 406 | 241 | 134 | 107 | 2017
2017-05-28 03:00 | 406 | 241 | 118 | 123 | 2017
2017-05-28 04:00 | 406 | 245 | 126 | 119 | 2017
2017-05-28 05:00 | 405 | 243 | 124 | 119 | 2017
2017-05-28 06:00 | 405 | 242 | 120 | 122 | 2017
2017-05-28 07:00 | 406 | 245 | 118 | 127 | 2017
2017-05-28 08:00 | 406 | 244 | 126 | 118 | 2017
2017-05-28 09:00 | 405 | 239 | 132 | 107 | 2017
2017-05-28 10:00 | 405 | 242 | 128 | 114 | 2017
2017-05-28 11:00 | 405 | 243 | 122 | 121 | 2017
2017-05-28 12:00 | 406 | 234 | 104 | 130 | 2017
2017-05-28 13:00 | 405 | 243 | 100 | 143 | 2017
2017-05-28 14:00 | 405 | 243 | 104 | 139 | 2017
2017-05-28 15:00 | 405 | 239 | 102 | 137 | 2017
2017-05-28 16:00 | 405 | 248 | 104 | 144 | 2017
2017-05-28 17:00 | 405 | 242 | 145 | 97 | 2017
2017-05-28 18:00 | 405 | 242 | 124 | 118 | 2017
2017-05-28 19:00 | 405 | 245 | 118 | 127 | 2017
2017-05-28 20:00 | 405 | 243 | 139 | 104 | 2017
2017-05-28 21:00 | 405 | 244 | 126 | 118 | 2017
2017-05-28 22:00 | 405 | 237 | 122 | 115 | 2017
2017-05-28 23:00 | 406 | 248 | 126 | 122 | 2017
2017-05-29 | 406 | 248 | 136 | 112 | 2017
2017-05-29 01:00 | 405 | 245 | 139 | 106 | 2017
2017-05-29 02:00 | 405 | 243 | 130 | 113 | 2017
2017-05-29 03:00 | 406 | 247 | 124 | 123 | 2017
2017-05-29 04:00 | 406 | 243 | 126 | 117 | 2017
2017-05-29 05:00 | 406 | 247 | 132 | 115 | 2017
2017-05-29 06:00 | 405 | 245 | 116 | 129 | 2017
2017-05-29 07:00 | 405 | 249 | 128 | 121 | 2017
2017-05-29 08:00 | 405 | 242 | 134 | 108 | 2017
2017-05-29 09:00 | 405 | 243 | 126 | 117 | 2017
2017-05-29 10:00 | 406 | 245 | 134 | 111 | 2017
2017-05-29 11:00 | 405 | 245 | 122 | 123 | 2017
2017-05-29 12:00 | 406 | 236 | 124 | 112 | 2017
2017-05-29 13:00 | 405 | 244 | 104 | 140 | 2017
2017-05-29 14:00 | 405 | 242 | 114 | 128 | 2017
2017-05-29 15:00 | 405 | 247 | 96 | 151 | 2017
2017-05-29 16:00 | 405 | 251 | 89 | 162 | 2017
2017-05-29 17:00 | 405 | 248 | 94 | 154 | 2017
2017-05-29 18:00 | 405 | 243 | 120 | 123 | 2017
2017-05-29 19:00 | 406 | 256 | 230 | 26 | 2017
2017-05-29 20:00 | 406 | 248 | 158 | 90 | 2017
2017-05-29 21:00 | 406 | 244 | 162 | 82 | 2017
2017-05-29 22:00 | 405 | 256 | 212 | 44 | 2017
2017-05-29 23:00 | 403 | 307 | 96 | 211 | 2017
2017-05-30 | 405 | 280 | 125 | 155 | 2017
2017-05-30 01:00 | 406 | 282 | 124 | 158 | 2017
2017-05-30 02:00 | 406 | 303 | 103 | 200 | 2017
2017-05-30 03:00 | 407 | 326 | 81 | 245 | 2017
2017-05-30 04:00 | 407 | 328 | 79 | 249 | 2017
2017-05-30 05:00 | 406 | 331 | 75 | 256 | 2017
2017-05-30 06:00 | 406 | 335 | 71 | 264 | 2017
2017-05-30 07:00 | 406 | 329 | 77 | 252 | 2017
2017-05-30 08:00 | 407 | 322 | 85 | 237 | 2017
2017-05-30 09:00 | 406 | 304 | 102 | 202 | 2017
2017-05-30 10:00 | 406 | 318 | 88 | 230 | 2017
2017-05-30 11:00 | 406 | 303 | 103 | 200 | 2017
2017-05-30 12:00 | 406 | 292 | 114 | 178 | 2017
2017-05-30 13:00 | 404 | 300 | 104 | 196 | 2017
2017-05-30 14:00 | 406 | 295 | 111 | 184 | 2017
2017-05-30 15:00 | 406 | 300 | 106 | 194 | 2017
2017-05-30 16:00 | 406 | 283 | 123 | 160 | 2017
2017-05-30 17:00 | 406 | 301 | 105 | 196 | 2017
2017-05-30 18:00 | 406 | 301 | 105 | 196 | 2017
2017-05-30 19:00 | 406 | 299 | 107 | 192 | 2017
2017-05-30 20:00 | 406 | 311 | 95 | 216 | 2017
2017-05-30 21:00 | 406 | 334 | 72 | 262 | 2017
2017-05-30 22:00 | 406 | 328 | 78 | 250 | 2017
2017-05-30 23:00 | 406 | 314 | 92 | 222 | 2017
2017-05-31 | 406 | 319 | 87 | 232 | 2017
2017-05-31 01:00 | 407 | 322 | 85 | 237 | 2017
2017-05-31 02:00 | 406 | 325 | 81 | 244 | 2017
2017-05-31 03:00 | 407 | 345 | 62 | 283 | 2017
2017-05-31 04:00 | 407 | 317 | 90 | 227 | 2017
2017-05-31 05:00 | 406 | 329 | 77 | 252 | 2017
2017-05-31 06:00 | 406 | 324 | 82 | 242 | 2017
2017-05-31 07:00 | 407 | 324 | 83 | 241 | 2017
2017-05-31 08:00 | 406 | 321 | 85 | 236 | 2017
2017-05-31 09:00 | 407 | 326 | 81 | 245 | 2017
2017-05-31 10:00 | 407 | 325 | 82 | 243 | 2017
2017-05-31 11:00 | 407 | 303 | 104 | 199 | 2017
2017-05-31 12:00 | 406 | 308 | 98 | 210 | 2017
2017-05-31 13:00 | 406 | 295 | 111 | 184 | 2017
2017-05-31 14:00 | 406 | 299 | 107 | 192 | 2017
2017-05-31 15:00 | 406 | 300 | 106 | 194 | 2017
2017-05-31 16:00 | 406 | 300 | 106 | 194 | 2017
2017-05-31 17:00 | 406 | 307 | 99 | 208 | 2017
2017-05-31 18:00 | 407 | 296 | 111 | 185 | 2017
2017-05-31 19:00 | 406 | 307 | 99 | 208 | 2017
2017-05-31 20:00 | 407 | 345 | 62 | 283 | 2017
2017-05-31 21:00 | 407 | 363 | 44 | 319 | 2017
2017-05-31 22:00 | 407 | 353 | 54 | 299 | 2017
2017-05-31 23:00 | 407 | 354 | 53 | 301 | 2017
2017-06-01 | 407 | 347 | 60 | 287 | 2017
2017-06-01 01:00 | 407 | 357 | 50 | 307 | 2017
2017-06-01 02:00 | 406 | 353 | 53 | 300 | 2017
2017-06-01 03:00 | 407 | 345 | 62 | 283 | 2017
2017-06-01 04:00 | 406 | 353 | 53 | 300 | 2017
2017-06-01 05:00 | 406 | 351 | 55 | 296 | 2017
2017-06-01 06:00 | 408 | 351 | 57 | 294 | 2017
2017-06-01 07:00 | 407 | 354 | 53 | 301 | 2017
2017-06-01 08:00 | 407 | 357 | 50 | 307 | 2017
2017-06-01 09:00 | 407 | 359 | 48 | 311 | 2017
2017-06-01 10:00 | 408 | 356 | 52 | 304 | 2017
2017-06-01 11:00 | 406 | 356 | 50 | 306 | 2017
2017-06-01 12:00 | 406 | 353 | 53 | 300 | 2017
2017-06-01 13:00 | 406 | 351 | 55 | 296 | 2017
2017-06-01 14:00 | 406 | 332 | 74 | 258 | 2017
2017-06-01 15:00 | 406 | 328 | 78 | 250 | 2017
2017-06-01 16:00 | 406 | 353 | 53 | 300 | 2017
2017-06-01 17:00 | 407 | 331 | 76 | 255 | 2017
2017-06-01 18:00 | 407 | 328 | 79 | 249 | 2017
2017-06-01 19:00 | 406 | 328 | 78 | 250 | 2017
2017-06-01 20:00 | 406 | 335 | 71 | 264 | 2017
2017-06-01 21:00 | 406 | 338 | 68 | 270 | 2017
2017-06-01 22:00 | 406 | 369 | 37 | 332 | 2017
2017-06-01 23:00 | 405 | 357 | 48 | 309 | 2017
2017-06-02 | 407 | 359 | 48 | 311 | 2017
2017-06-02 01:00 | 406 | 360 | 46 | 314 | 2017
2017-06-02 02:00 | 406 | 362 | 44 | 318 | 2017
2017-06-02 03:00 | 406 | 362 | 44 | 318 | 2017
2017-06-02 04:00 | 406 | 369 | 37 | 332 | 2017
2017-06-02 05:00 | 406 | 369 | 37 | 332 | 2017
2017-06-02 06:00 | 406 | 366 | 40 | 326 | 2017
2017-06-02 07:00 | 406 | 366 | 40 | 326 | 2017
2017-06-02 08:00 | 406 | 366 | 40 | 326 | 2017
2017-06-02 09:00 | 406 | 362 | 44 | 318 | 2017
2017-06-02 10:00 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-06-02 11:00 | 406 | 159 | 93 | 66 | 2017
2017-06-02 12:00 | 406 | 157 | 73 | 84 | 2017
2017-06-02 13:00 | 403 | 159 | 82 | 77 | 2017
2017-06-02 14:00 | 404 | 160 | 63 | 97 | 2017
2017-06-02 15:00 | 398 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-06-02 16:00 | 402 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-06-02 17:00 | 405 | 173 | 41 | 132 | 2017
2017-06-02 18:00 | 404 | 170 | 29 | 141 | 2017
2017-06-02 19:00 | 403 | 177 | 87 | 90 | 2017
2017-06-02 20:00 | 403 | 177 | 96 | 81 | 2017
2017-06-02 21:00 | 404 | 176 | 78 | 98 | 2017
2017-06-02 22:00 | 404 | 179 | 61 | 118 | 2017
2017-06-02 23:00 | 404 | 178 | 53 | 125 | 2017
2017-06-03 | 404 | 177 | 63 | 114 | 2017
2017-06-03 01:00 | 404 | 174 | 55 | 119 | 2017
2017-06-03 02:00 | 404 | 174 | 53 | 121 | 2017
2017-06-03 03:00 | 404 | 178 | 46 | 132 | 2017
2017-06-03 04:00 | 404 | 177 | 44 | 133 | 2017
2017-06-03 05:00 | 404 | 178 | 49 | 129 | 2017
2017-06-03 06:00 | 403 | 174 | 50 | 124 | 2017
2017-06-03 07:00 | 404 | 179 | 56 | 123 | 2017
2017-06-03 08:00 | 404 | 177 | 46 | 131 | 2017
2017-06-03 09:00 | 403 | 178 | 53 | 125 | 2017
2017-06-03 10:00 | 404 | 174 | 43 | 131 | 2017
2017-06-03 11:00 | 403 | 174 | 47 | 127 | 2017
2017-06-03 12:00 | 403 | 178 | 47 | 131 | 2017
2017-06-03 13:00 | 403 | 174 | 44 | 130 | 2017
2017-06-03 14:00 | 404 | 177 | 32 | 145 | 2017
2017-06-03 15:00 | 403 | 180 | 29 | 151 | 2017
2017-06-03 16:00 | 403 | 177 | 43 | 134 | 2017
2017-06-03 17:00 | 404 | 178 | 37 | 141 | 2017
2017-06-03 18:00 | 403 | 180 | 29 | 151 | 2017
2017-06-03 19:00 | 405 | 178 | 23 | 155 | 2017
2017-06-03 20:00 | 404 | 180 | 44 | 136 | 2017
2017-06-03 21:00 | 404 | 183 | 43 | 140 | 2017
2017-06-03 22:00 | 403 | 178 | 46 | 132 | 2017
2017-06-03 23:00 | 404 | 184 | 76 | 108 | 2017
2017-06-04 | 404 | 178 | 149 | 29 | 2017
2017-06-04 01:00 | 404 | 177 | 120 | 57 | 2017
2017-06-04 02:00 | 404 | 180 | 91 | 89 | 2017
2017-06-04 03:00 | 403 | 179 | 78 | 101 | 2017
2017-06-04 04:00 | 405 | 180 | 80 | 100 | 2017
2017-06-04 05:00 | 404 | 187 | 114 | 73 | 2017
2017-06-04 06:00 | 404 | 180 | 126 | 54 | 2017
2017-06-04 07:00 | 404 | 181 | 98 | 83 | 2017
2017-06-04 08:00 | 403 | 184 | 96 | 88 | 2017
2017-06-04 09:00 | 404 | 183 | 73 | 110 | 2017
2017-06-04 10:00 | 404 | 175 | 70 | 105 | 2017
2017-06-04 11:00 | 404 | 181 | 68 | 113 | 2017
2017-06-04 12:00 | 404 | 179 | 60 | 119 | 2017
2017-06-04 13:00 | 404 | 179 | 56 | 123 | 2017
2017-06-04 14:00 | 404 | 177 | 56 | 121 | 2017
2017-06-04 15:00 | 404 | 176 | 44 | 132 | 2017
2017-06-04 16:00 | 404 | 174 | 43 | 131 | 2017
2017-06-04 17:00 | 403 | 179 | 50 | 129 | 2017
2017-06-04 18:00 | 404 | 180 | 36 | 144 | 2017
2017-06-04 19:00 | 404 | 176 | 44 | 132 | 2017
2017-06-04 20:00 | 403 | 182 | 47 | 135 | 2017
2017-06-04 21:00 | 404 | 181 | 52 | 129 | 2017
2017-06-04 22:00 | 404 | 176 | 40 | 136 | 2017
2017-06-04 23:00 | 404 | 176 | 47 | 129 | 2017
2017-06-05 | 404 | 179 | 52 | 127 | 2017
2017-06-05 01:00 | 405 | 178 | 50 | 128 | 2017
2017-06-05 02:00 | 404 | 178 | 34 | 144 | 2017
2017-06-05 03:00 | 405 | 181 | 44 | 137 | 2017
2017-06-05 04:00 | 404 | 179 | 49 | 130 | 2017
2017-06-05 05:00 | 403 | 180 | 46 | 134 | 2017
2017-06-05 06:00 | 404 | 181 | 47 | 134 | 2017
2017-06-05 07:00 | 404 | 175 | 39 | 136 | 2017
2017-06-05 08:00 | 405 | 180 | 52 | 128 | 2017
2017-06-05 09:00 | 404 | 179 | 46 | 133 | 2017
2017-06-05 10:00 | 405 | 179 | 37 | 142 | 2017
2017-06-05 11:00 | 404 | 182 | 41 | 141 | 2017
2017-06-05 12:00 | 404 | 179 | 46 | 133 | 2017
2017-06-05 13:00 | 404 | 182 | 40 | 142 | 2017
2017-06-05 14:00 | 404 | 180 | 41 | 139 | 2017
2017-06-05 15:00 | 404 | 177 | 36 | 141 | 2017
2017-06-05 16:00 | 404 | 178 | 27 | 151 | 2017
2017-06-05 17:00 | 404 | 179 | 44 | 135 | 2017
2017-06-05 18:00 | 404 | 182 | 36 | 146 | 2017
2017-06-05 19:00 | 404 | 183 | 36 | 147 | 2017
2017-06-05 20:00 | 405 | 182 | 33 | 149 | 2017
2017-06-05 21:00 | 404 | 177 | 44 | 133 | 2017
2017-06-05 22:00 | 404 | 181 | 40 | 141 | 2017
2017-06-05 23:00 | 404 | 178 | 40 | 138 | 2017
2017-06-06 | 405 | 187 | 32 | 155 | 2017
2017-06-06 01:00 | 404 | 182 | 40 | 142 | 2017
2017-06-06 02:00 | 405 | 185 | 29 | 156 | 2017
2017-06-06 03:00 | 404 | 178 | 40 | 138 | 2017
2017-06-06 04:00 | 405 | 182 | 43 | 139 | 2017
2017-06-06 05:00 | 405 | 186 | 33 | 153 | 2017
2017-06-06 06:00 | 405 | 179 | 37 | 142 | 2017
2017-06-06 07:00 | 404 | 181 | 36 | 145 | 2017
2017-06-06 08:00 | 405 | 184 | 33 | 151 | 2017
2017-06-06 09:00 | 404 | 182 | 33 | 149 | 2017
2017-06-06 10:00 | 404 | 185 | 43 | 142 | 2017
2017-06-06 11:00 | 405 | 185 | 71 | 114 | 2017
2017-06-06 12:00 | 405 | 189 | 106 | 83 | 2017
2017-06-06 13:00 | 406 | 187 | 154 | 33 | 2017
2017-06-06 14:00 | 405 | 184 | 110 | 74 | 2017
2017-06-06 15:00 | 404 | 190 | 104 | 86 | 2017
2017-06-06 16:00 | 404 | 200 | 198 | 2 | 2017
2017-06-06 17:00 | 405 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-06-06 18:00 | 405 | 184 | 0 | 184 | 2017
2017-06-06 19:00 | 405 | 193 | 183 | 10 | 2017
2017-06-06 20:00 | 405 | 188 | 174 | 14 | 2017
2017-06-06 21:00 | 405 | 185 | 170 | 15 | 2017
2017-06-06 22:00 | 404 | 186 | 145 | 41 | 2017
2017-06-06 23:00 | 405 | 183 | 147 | 36 | 2017
2017-06-07 | 405 | 183 | 122 | 61 | 2017
2017-06-07 01:00 | 404 | 182 | 104 | 78 | 2017
2017-06-07 02:00 | 404 | 192 | 130 | 62 | 2017
2017-06-07 03:00 | 405 | 190 | 104 | 86 | 2017
2017-06-07 04:00 | 405 | 187 | 126 | 61 | 2017
2017-06-07 05:00 | 405 | 188 | 108 | 80 | 2017
2017-06-07 06:00 | 405 | 190 | 96 | 94 | 2017
2017-06-07 07:00 | 404 | 191 | 96 | 95 | 2017
2017-06-07 08:00 | 405 | 186 | 100 | 86 | 2017
2017-06-07 09:00 | 405 | 187 | 100 | 87 | 2017
2017-06-07 10:00 | 394 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-06-07 11:00 | 393 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-06-07 12:00 | 406 | 168 | 71 | 97 | 2017
2017-06-07 13:00 | 405 | 175 | 73 | 102 | 2017
2017-06-07 14:00 | 405 | 173 | 60 | 113 | 2017
2017-06-07 15:00 | 405 | 174 | 47 | 127 | 2017
2017-06-07 16:00 | 404 | 174 | 37 | 137 | 2017
2017-06-07 17:00 | 404 | 171 | 41 | 130 | 2017
2017-06-07 18:00 | 406 | 173 | 36 | 137 | 2017
2017-06-07 19:00 | 405 | 174 | 44 | 130 | 2017
2017-06-07 20:00 | 405 | 174 | 31 | 143 | 2017
2017-06-07 21:00 | 404 | 172 | 46 | 126 | 2017
2017-06-07 22:00 | 404 | 174 | 44 | 130 | 2017
2017-06-07 23:00 | 405 | 172 | 28 | 144 | 2017
2017-06-08 | 404 | 171 | 41 | 130 | 2017
2017-06-08 01:00 | 405 | 172 | 40 | 132 | 2017
2017-06-08 02:00 | 405 | 173 | 31 | 142 | 2017
2017-06-08 03:00 | 405 | 172 | 41 | 131 | 2017
2017-06-08 04:00 | 404 | 174 | 49 | 125 | 2017
2017-06-08 05:00 | 406 | 172 | 34 | 138 | 2017
2017-06-08 06:00 | 405 | 171 | 44 | 127 | 2017
2017-06-08 07:00 | 405 | 169 | 37 | 132 | 2017
2017-06-08 08:00 | 405 | 172 | 31 | 141 | 2017
2017-06-08 09:00 | 405 | 171 | 37 | 134 | 2017
2017-06-08 10:00 | 405 | 169 | 23 | 146 | 2017
2017-06-08 11:00 | 405 | 174 | 27 | 147 | 2017
2017-06-08 12:00 | 405 | 170 | 12 | 158 | 2017
2017-06-08 13:00 | 404 | 170 | 12 | 158 | 2017
2017-06-08 14:00 | 404 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-06-08 15:00 | 400 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-06-08 16:00 | 405 | 189 | 26 | 163 | 2017
2017-06-08 17:00 | 405 | 194 | 22 | 172 | 2017
2017-06-08 18:00 | 405 | 200 | 28 | 172 | 2017
2017-06-08 19:00 | 405 | 198 | 28 | 170 | 2017
2017-06-08 20:00 | 405 | 194 | 23 | 171 | 2017
2017-06-08 21:00 | 405 | 194 | 26 | 168 | 2017
2017-06-08 22:00 | 405 | 193 | 21 | 172 | 2017
2017-06-08 23:00 | 405 | 194 | 31 | 163 | 2017
2017-06-09 | 405 | 195 | 41 | 154 | 2017
2017-06-09 01:00 | 405 | 194 | 41 | 153 | 2017
2017-06-09 02:00 | 405 | 197 | 27 | 170 | 2017
2017-06-09 03:00 | 405 | 196 | 29 | 167 | 2017
2017-06-09 04:00 | 405 | 196 | 32 | 164 | 2017
2017-06-09 05:00 | 405 | 199 | 31 | 168 | 2017
2017-06-09 06:00 | 405 | 194 | 20 | 174 | 2017
2017-06-09 07:00 | 404 | 192 | 28 | 164 | 2017
2017-06-09 08:00 | 406 | 196 | 32 | 164 | 2017
2017-06-09 09:00 | 405 | 196 | 20 | 176 | 2017
2017-06-09 10:00 | 405 | 199 | 26 | 173 | 2017
2017-06-09 11:00 | 405 | 196 | 23 | 173 | 2017
2017-06-09 12:00 | 405 | 191 | 19 | 172 | 2017
2017-06-09 13:00 | 404 | 196 | 14 | 182 | 2017
2017-06-09 14:00 | 405 | 192 | 4 | 188 | 2017
2017-06-09 15:00 | 405 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-06-09 16:00 | 400 | 190 | 0 | 190 | 2017
2017-06-09 17:00 | 400 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-06-09 18:00 | 399 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-06-09 19:00 | 398 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-06-09 20:00 | 391 | 196 | 0 | 196 | 2017
2017-06-09 21:00 | 395 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-06-09 22:00 | 395 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-06-09 23:00 | 394 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-06-10 | 395 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-06-10 01:00 | 397 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-06-10 02:00 | 396 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-06-10 03:00 | 397 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-06-10 04:00 | 395 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-06-10 05:00 | 396 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-06-10 06:00 | 396 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-06-10 07:00 | 396 | 190 | 0 | 190 | 2017
2017-06-10 08:00 | 395 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-06-10 09:00 | 406 | 276 | 130 | 146 | 2017
2017-06-10 10:00 | 406 | 279 | 110 | 169 | 2017
2017-06-10 11:00 | 405 | 270 | 120 | 150 | 2017
2017-06-10 12:00 | 405 | 276 | 91 | 185 | 2017
2017-06-10 13:00 | 406 | 276 | 87 | 189 | 2017
2017-06-10 14:00 | 405 | 275 | 100 | 175 | 2017
2017-06-10 15:00 | 405 | 270 | 102 | 168 | 2017
2017-06-10 16:00 | 405 | 280 | 83 | 197 | 2017
2017-06-10 17:00 | 405 | 271 | 83 | 188 | 2017
2017-06-10 18:00 | 405 | 269 | 91 | 178 | 2017
2017-06-10 19:00 | 405 | 274 | 80 | 194 | 2017
2017-06-10 20:00 | 405 | 280 | 83 | 197 | 2017
2017-06-10 21:00 | 405 | 275 | 82 | 193 | 2017
2017-06-10 22:00 | 405 | 276 | 94 | 182 | 2017
2017-06-10 23:00 | 405 | 274 | 94 | 180 | 2017
2017-06-11 | 406 | 271 | 96 | 175 | 2017
2017-06-11 01:00 | 405 | 282 | 82 | 200 | 2017
2017-06-11 02:00 | 405 | 276 | 106 | 170 | 2017
2017-06-11 03:00 | 405 | 286 | 85 | 201 | 2017
2017-06-11 04:00 | 405 | 278 | 87 | 191 | 2017
2017-06-11 05:00 | 405 | 279 | 100 | 179 | 2017
2017-06-11 06:00 | 405 | 275 | 85 | 190 | 2017
2017-06-11 07:00 | 405 | 269 | 87 | 182 | 2017
2017-06-11 08:00 | 406 | 270 | 75 | 195 | 2017
2017-06-11 09:00 | 406 | 269 | 82 | 187 | 2017
2017-06-11 10:00 | 405 | 267 | 89 | 178 | 2017
2017-06-11 11:00 | 405 | 275 | 93 | 182 | 2017
2017-06-11 12:00 | 405 | 278 | 73 | 205 | 2017
2017-06-11 13:00 | 405 | 270 | 71 | 199 | 2017
2017-06-11 14:00 | 404 | 274 | 64 | 210 | 2017
2017-06-11 15:00 | 405 | 278 | 66 | 212 | 2017
2017-06-11 16:00 | 404 | 270 | 76 | 194 | 2017
2017-06-11 17:00 | 405 | 275 | 60 | 215 | 2017
2017-06-11 18:00 | 404 | 269 | 66 | 203 | 2017
2017-06-11 19:00 | 404 | 283 | 66 | 217 | 2017
2017-06-11 20:00 | 404 | 278 | 64 | 214 | 2017
2017-06-11 21:00 | 404 | 280 | 76 | 204 | 2017
2017-06-11 22:00 | 405 | 269 | 73 | 196 | 2017
2017-06-11 23:00 | 405 | 275 | 80 | 195 | 2017
2017-06-12 | 405 | 274 | 58 | 216 | 2017
2017-06-12 01:00 | 405 | 269 | 68 | 201 | 2017
2017-06-12 02:00 | 405 | 275 | 71 | 204 | 2017
2017-06-12 03:00 | 405 | 274 | 83 | 191 | 2017
2017-06-12 04:00 | 405 | 275 | 70 | 205 | 2017
2017-06-12 05:00 | 406 | 274 | 66 | 208 | 2017
2017-06-12 06:00 | 406 | 269 | 80 | 189 | 2017
2017-06-12 07:00 | 405 | 274 | 87 | 187 | 2017
2017-06-12 08:00 | 405 | 271 | 78 | 193 | 2017
2017-06-12 09:00 | 405 | 270 | 78 | 192 | 2017
2017-06-12 10:00 | 405 | 270 | 78 | 192 | 2017
2017-06-12 11:00 | 69 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-06-12 12:00 | 404 | 273 | 61 | 212 | 2017
2017-06-12 13:00 | 405 | 275 | 73 | 202 | 2017
2017-06-12 14:00 | 404 | 276 | 58 | 218 | 2017
2017-06-12 15:00 | 405 | 270 | 55 | 215 | 2017
2017-06-12 16:00 | 405 | 280 | 49 | 231 | 2017
2017-06-12 17:00 | 404 | 278 | 49 | 229 | 2017
2017-06-12 18:00 | 405 | 276 | 52 | 224 | 2017
2017-06-12 19:00 | 404 | 274 | 56 | 218 | 2017
2017-06-12 20:00 | 406 | 275 | 56 | 219 | 2017
2017-06-12 21:00 | 405 | 287 | 52 | 235 | 2017
2017-06-12 22:00 | 405 | 280 | 52 | 228 | 2017
2017-06-12 23:00 | 405 | 279 | 55 | 224 | 2017
2017-06-13 | 405 | 275 | 64 | 211 | 2017
2017-06-13 01:00 | 405 | 279 | 58 | 221 | 2017
2017-06-13 02:00 | 405 | 280 | 60 | 220 | 2017
2017-06-13 03:00 | 405 | 279 | 64 | 215 | 2017
2017-06-13 04:00 | 403 | 276 | 61 | 215 | 2017
2017-06-13 05:00 | 405 | 278 | 61 | 217 | 2017
2017-06-13 06:00 | 405 | 279 | 73 | 206 | 2017
2017-06-13 07:00 | 405 | 275 | 60 | 215 | 2017
2017-06-13 08:00 | 405 | 276 | 27 | 249 | 2017
2017-06-13 09:00 | 406 | 271 | 28 | 243 | 2017
2017-06-13 10:00 | 404 | 278 | 26 | 252 | 2017
2017-06-13 11:00 | 405 | 274 | 26 | 248 | 2017
2017-06-13 12:00 | 405 | 267 | 22 | 245 | 2017
2017-06-13 13:00 | 405 | 271 | 19 | 252 | 2017
2017-06-13 14:00 | 405 | 270 | 11 | 259 | 2017
2017-06-13 15:00 | 405 | 274 | 6 | 268 | 2017
2017-06-13 16:00 | 404 | 274 | 4 | 270 | 2017
2017-06-13 17:00 | 405 | 273 | 4 | 269 | 2017
2017-06-13 18:00 | 405 | 270 | 10 | 260 | 2017
2017-06-13 19:00 | 405 | 269 | 2 | 267 | 2017
2017-06-13 20:00 | 405 | 273 | 8 | 265 | 2017
2017-06-13 21:00 | 405 | 276 | 11 | 265 | 2017
2017-06-13 22:00 | 405 | 266 | 10 | 256 | 2017
2017-06-13 23:00 | 405 | 271 | 14 | 257 | 2017
2017-06-14 | 405 | 280 | 13 | 267 | 2017
2017-06-14 01:00 | 405 | 278 | 13 | 265 | 2017
2017-06-14 02:00 | 405 | 269 | 12 | 257 | 2017
2017-06-14 03:00 | 405 | 269 | 13 | 256 | 2017
2017-06-14 04:00 | 405 | 264 | 8 | 256 | 2017
2017-06-14 05:00 | 405 | 278 | 14 | 264 | 2017
2017-06-14 06:00 | 405 | 273 | 15 | 258 | 2017
2017-06-14 07:00 | 405 | 275 | 18 | 257 | 2017
2017-06-14 08:00 | 405 | 273 | 23 | 250 | 2017
2017-06-14 09:00 | 405 | 269 | 10 | 259 | 2017
2017-06-14 10:00 | 405 | 275 | 13 | 262 | 2017
2017-06-14 11:00 | 405 | 270 | 11 | 259 | 2017
2017-06-14 12:00 | 405 | 275 | 3 | 272 | 2017
2017-06-14 13:00 | 406 | 274 | 0 | 274 | 2017
2017-06-14 14:00 | 406 | 265 | 0 | 265 | 2017
2017-06-14 15:00 | 402 | 267 | 0 | 267 | 2017
2017-06-14 16:00 | 403 | 271 | 0 | 271 | 2017
2017-06-14 17:00 | 405 | 278 | 0 | 278 | 2017
2017-06-14 18:00 | 407 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-06-14 19:00 | 406 | 182 | 149 | 33 | 2017
2017-06-14 20:00 | 406 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-06-14 21:00 | 406 | 176 | 122 | 54 | 2017
2017-06-14 22:00 | 406 | 179 | 71 | 108 | 2017
2017-06-14 23:00 | 407 | 178 | 36 | 142 | 2017
2017-06-15 | 407 | 178 | 9 | 169 | 2017
2017-06-15 01:00 | 397 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-06-15 02:00 | 390 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-06-15 03:00 | 385 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-06-15 04:00 | 380 | 180 | 0 | 180 | 2017
2017-06-15 05:00 | 377 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-06-15 06:00 | 374 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-06-15 07:00 | 371 | 180 | 0 | 180 | 2017
2017-06-15 08:00 | 369 | 182 | 0 | 182 | 2017
2017-06-15 09:00 | 366 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-06-15 10:00 | 362 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-06-15 11:00 | 288 | 116 | 33 | 83 | 2017
2017-06-15 12:00 | 357 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-06-15 13:00 | 384 | 237 | 39 | 198 | 2017
2017-06-15 14:00 | 395 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-06-15 15:00 | 301 | 174 | 78 | 96 | 2017
2017-06-15 16:00 | 407 | 275 | 50 | 225 | 2017
2017-06-15 17:00 | 407 | 273 | 49 | 224 | 2017
2017-06-15 18:00 | 407 | 271 | 44 | 227 | 2017
2017-06-15 19:00 | 407 | 270 | 46 | 224 | 2017
2017-06-15 20:00 | 406 | 264 | 43 | 221 | 2017
2017-06-15 21:00 | 407 | 271 | 49 | 222 | 2017
2017-06-15 22:00 | 407 | 265 | 33 | 232 | 2017
2017-06-15 23:00 | 408 | 264 | 33 | 231 | 2017
2017-06-16 | 408 | 265 | 43 | 222 | 2017
2017-06-16 01:00 | 408 | 261 | 43 | 218 | 2017
2017-06-16 02:00 | 408 | 260 | 43 | 217 | 2017
2017-06-16 03:00 | 407 | 259 | 34 | 225 | 2017
2017-06-16 04:00 | 407 | 253 | 37 | 216 | 2017
2017-06-16 05:00 | 406 | 248 | 29 | 219 | 2017
2017-06-16 06:00 | 407 | 251 | 24 | 227 | 2017
2017-06-16 07:00 | 408 | 248 | 21 | 227 | 2017
2017-06-16 08:00 | 407 | 253 | 19 | 234 | 2017
2017-06-16 09:00 | 406 | 242 | 13 | 229 | 2017
2017-06-16 10:00 | 405 | 244 | 15 | 229 | 2017
2017-06-16 11:00 | 406 | 247 | 18 | 229 | 2017
2017-06-16 12:00 | 406 | 254 | 6 | 248 | 2017
2017-06-16 13:00 | 406 | 254 | 6 | 248 | 2017
2017-06-16 14:00 | 401 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-16 15:00 | 399 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-16 16:00 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-06-16 17:00 | 405 | 271 | 23 | 248 | 2017
2017-06-16 18:00 | 405 | 273 | 21 | 252 | 2017
2017-06-16 19:00 | 405 | 273 | 28 | 245 | 2017
2017-06-16 20:00 | 405 | 266 | 22 | 244 | 2017
2017-06-16 21:00 | 406 | 269 | 33 | 236 | 2017
2017-06-16 22:00 | 406 | 275 | 29 | 246 | 2017
2017-06-16 23:00 | 406 | 271 | 32 | 239 | 2017
2017-06-17 | 406 | 264 | 26 | 238 | 2017
2017-06-17 01:00 | 406 | 267 | 24 | 243 | 2017
2017-06-17 02:00 | 406 | 267 | 34 | 233 | 2017
2017-06-17 03:00 | 407 | 266 | 31 | 235 | 2017
2017-06-17 04:00 | 406 | 264 | 39 | 225 | 2017
2017-06-17 05:00 | 406 | 269 | 27 | 242 | 2017
2017-06-17 06:00 | 406 | 259 | 36 | 223 | 2017
2017-06-17 07:00 | 406 | 266 | 29 | 237 | 2017
2017-06-17 08:00 | 406 | 274 | 33 | 241 | 2017
2017-06-17 09:00 | 406 | 267 | 23 | 244 | 2017
2017-06-17 10:00 | 406 | 266 | 31 | 235 | 2017
2017-06-17 11:00 | 406 | 262 | 33 | 229 | 2017
2017-06-17 12:00 | 405 | 270 | 28 | 242 | 2017
2017-06-17 13:00 | 405 | 260 | 21 | 239 | 2017
2017-06-17 14:00 | 405 | 270 | 15 | 255 | 2017
2017-06-17 15:00 | 406 | 271 | 13 | 258 | 2017
2017-06-17 16:00 | 406 | 261 | 9 | 252 | 2017
2017-06-17 17:00 | 406 | 267 | 6 | 261 | 2017
2017-06-17 18:00 | 406 | 269 | 4 | 265 | 2017
2017-06-17 19:00 | 406 | 265 | 19 | 246 | 2017
2017-06-17 20:00 | 405 | 275 | 23 | 252 | 2017
2017-06-17 21:00 | 405 | 266 | 20 | 246 | 2017
2017-06-17 22:00 | 406 | 265 | 20 | 245 | 2017
2017-06-17 23:00 | 406 | 267 | 23 | 244 | 2017
2017-06-18 | 407 | 265 | 22 | 243 | 2017
2017-06-18 01:00 | 406 | 262 | 21 | 241 | 2017
2017-06-18 02:00 | 407 | 260 | 22 | 238 | 2017
2017-06-18 03:00 | 405 | 253 | 22 | 231 | 2017
2017-06-18 04:00 | 406 | 251 | 24 | 227 | 2017
2017-06-18 05:00 | 406 | 253 | 19 | 234 | 2017
2017-06-18 06:00 | 407 | 258 | 16 | 242 | 2017
2017-06-18 07:00 | 407 | 249 | 13 | 236 | 2017
2017-06-18 08:00 | 408 | 253 | 9 | 244 | 2017
2017-06-18 09:00 | 407 | 251 | 16 | 235 | 2017
2017-06-18 10:00 | 407 | 250 | 8 | 242 | 2017
2017-06-18 11:00 | 406 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-18 12:00 | 406 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-18 13:00 | 398 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-18 14:00 | 399 | 270 | 0 | 270 | 2017
2017-06-18 15:00 | 397 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-18 16:00 | 398 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-18 17:00 | 393 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-18 18:00 | 394 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-18 19:00 | 399 | 267 | 0 | 267 | 2017
2017-06-18 20:00 | 399 | 262 | 0 | 262 | 2017
2017-06-18 21:00 | 401 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-18 22:00 | 401 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-18 23:00 | 399 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-19 | 400 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-19 01:00 | 399 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-19 02:00 | 400 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-19 03:00 | 400 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-19 04:00 | 399 | 269 | 0 | 269 | 2017
2017-06-19 05:00 | 400 | 261 | 0 | 261 | 2017
2017-06-19 06:00 | 397 | 261 | 0 | 261 | 2017
2017-06-19 07:00 | 398 | 271 | 0 | 271 | 2017
2017-06-19 08:00 | 398 | 267 | 0 | 267 | 2017
2017-06-19 09:00 | 398 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-19 10:00 | 396 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-19 11:00 | 395 | 261 | 0 | 261 | 2017
2017-06-19 12:00 | 391 | 267 | 0 | 267 | 2017
2017-06-19 13:00 | 391 | 264 | 0 | 264 | 2017
2017-06-19 14:00 | 390 | 267 | 0 | 267 | 2017
2017-06-19 15:00 | 392 | 261 | 0 | 261 | 2017
2017-06-19 16:00 | 385 | 265 | 0 | 265 | 2017
2017-06-19 17:00 | 383 | 261 | 0 | 261 | 2017
2017-06-19 18:00 | 380 | 264 | 0 | 264 | 2017
2017-06-19 19:00 | 382 | 265 | 0 | 265 | 2017
2017-06-19 20:00 | 383 | 269 | 0 | 269 | 2017
2017-06-19 21:00 | 382 | 265 | 0 | 265 | 2017
2017-06-19 22:00 | 387 | 266 | 0 | 266 | 2017
2017-06-19 23:00 | 388 | 270 | 0 | 270 | 2017
2017-06-20 | 387 | 265 | 0 | 265 | 2017
2017-06-20 01:00 | 388 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-20 02:00 | 386 | 269 | 0 | 269 | 2017
2017-06-20 03:00 | 385 | 267 | 0 | 267 | 2017
2017-06-20 04:00 | 386 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-20 05:00 | 385 | 266 | 0 | 266 | 2017
2017-06-20 06:00 | 386 | 266 | 0 | 266 | 2017
2017-06-20 07:00 | 383 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-20 08:00 | 386 | 266 | 0 | 266 | 2017
2017-06-20 09:00 | 385 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-20 10:00 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-06-20 11:00 | 373 | 264 | 23 | 241 | 2017
2017-06-20 12:00 | 394 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-20 13:00 | 389 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-20 14:00 | 385 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-20 15:00 | 384 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-20 16:00 | 343 | 265 | 68 | 197 | 2017
2017-06-20 17:00 | 385 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-20 18:00 | 384 | 262 | 0 | 262 | 2017
2017-06-20 19:00 | 385 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-20 20:00 | 381 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-20 21:00 | 384 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-20 22:00 | 385 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-20 23:00 | 385 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-21 | 385 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-21 01:00 | 387 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-21 02:00 | 389 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-21 03:00 | 389 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-21 04:00 | 389 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-21 05:00 | 387 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-21 06:00 | 387 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-21 07:00 | 385 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-21 08:00 | 385 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-21 09:00 | 386 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-21 10:00 | 386 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-21 11:00 | 384 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-21 12:00 | 382 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-21 13:00 | 379 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-21 14:00 | 376 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-21 15:00 | 373 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-21 16:00 | 370 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-21 17:00 | 371 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-21 18:00 | 372 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-21 19:00 | 370 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-21 20:00 | 372 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-21 21:00 | 373 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-21 22:00 | 376 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-21 23:00 | 376 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-22 | 376 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-22 01:00 | 377 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-22 02:00 | 379 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-22 03:00 | 379 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-22 04:00 | 378 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-22 05:00 | 380 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-22 06:00 | 379 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-22 07:00 | 351 | 259 | 14 | 245 | 2017
2017-06-22 08:00 | 357 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-22 09:00 | 355 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-22 10:00 | 368 | 265 | 0 | 265 | 2017
2017-06-22 11:00 | 355 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-22 12:00 | 352 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-22 13:00 | 349 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-22 14:00 | 346 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-22 15:00 | 344 | 262 | 0 | 262 | 2017
2017-06-22 16:00 | 342 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-22 17:00 | 344 | 262 | 0 | 262 | 2017
2017-06-22 18:00 | 346 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-22 19:00 | 347 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-22 20:00 | 348 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-22 21:00 | 346 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-22 22:00 | 349 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-22 23:00 | 349 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-23 | 349 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-23 01:00 | 348 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-23 02:00 | 349 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-23 03:00 | 350 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-23 04:00 | 351 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-23 05:00 | 349 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-23 06:00 | 346 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-23 07:00 | 345 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-23 08:00 | 345 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-23 09:00 | 343 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-23 10:00 | 341 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-06-23 11:00 | 341 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-23 12:00 | 337 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-23 13:00 | 338 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-23 14:00 | 337 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-23 15:00 | 332 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-23 16:00 | 330 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-23 17:00 | 328 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-23 18:00 | 329 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-23 19:00 | 330 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-23 20:00 | 330 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-23 21:00 | 330 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-23 22:00 | 334 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-23 23:00 | 333 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-24 | 334 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-24 01:00 | 336 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-24 02:00 | 338 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-24 03:00 | 337 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-24 04:00 | 338 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-24 05:00 | 339 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-24 06:00 | 337 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-24 07:00 | 339 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-24 08:00 | 338 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-24 09:00 | 338 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-24 10:00 | 337 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-06-24 11:00 | 336 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-24 12:00 | 334 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-06-24 13:00 | 332 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-24 14:00 | 330 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-24 15:00 | 327 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-24 16:00 | 324 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-24 17:00 | 324 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-24 18:00 | 325 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-24 19:00 | 325 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-24 20:00 | 326 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-24 21:00 | 327 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-24 22:00 | 328 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-24 23:00 | 327 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-06-25 | 330 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-25 01:00 | 330 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-25 02:00 | 329 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-25 03:00 | 332 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-06-25 04:00 | 352 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-25 05:00 | 358 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-25 06:00 | 347 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-25 07:00 | 339 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-25 08:00 | 336 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-06-25 09:00 | 335 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-06-25 10:00 | 335 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-06-25 11:00 | 332 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-25 12:00 | 331 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-25 13:00 | 329 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-25 14:00 | 327 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-06-25 15:00 | 324 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-06-25 16:00 | 321 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-25 17:00 | 320 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-25 18:00 | 319 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-06-25 19:00 | 319 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-06-25 20:00 | 319 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-06-25 21:00 | 319 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-06-25 22:00 | 322 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-25 23:00 | 322 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-06-26 | 323 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-06-26 01:00 | 323 | 236 | 0 | 236 | 2017
2017-06-26 02:00 | 322 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-26 03:00 | 321 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-06-26 04:00 | 322 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-06-26 05:00 | 322 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-06-26 06:00 | 322 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-06-26 07:00 | 323 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-06-26 08:00 | 322 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-06-26 09:00 | 322 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-06-26 10:00 | 322 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-06-26 11:00 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-06-26 12:00 | 330 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-26 13:00 | 323 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-26 14:00 | 322 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-26 15:00 | 321 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-26 16:00 | 320 | 261 | 0 | 261 | 2017
2017-06-26 17:00 | 321 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-26 18:00 | 322 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-26 19:00 | 322 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-26 20:00 | 322 | 261 | 0 | 261 | 2017
2017-06-26 21:00 | 324 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-26 22:00 | 325 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-26 23:00 | 325 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-27 | 326 | 261 | 0 | 261 | 2017
2017-06-27 01:00 | 376 | 261 | 0 | 261 | 2017
2017-06-27 02:00 | 386 | 260 | 0 | 260 | 2017
2017-06-27 03:00 | 354 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-27 04:00 | 347 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-27 05:00 | 343 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-27 06:00 | 339 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-27 07:00 | 336 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-27 08:00 | 334 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-27 09:00 | 334 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-27 10:00 | 333 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-27 11:00 | 331 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-27 12:00 | 329 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-27 13:00 | 326 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-27 14:00 | 325 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-06-27 15:00 | 322 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-27 16:00 | 321 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-27 17:00 | 320 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-27 18:00 | 319 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-27 19:00 | 319 | 259 | 0 | 259 | 2017
2017-06-27 20:00 | 319 | 258 | 0 | 258 | 2017
2017-06-27 21:00 | 319 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-27 22:00 | 339 | 271 | 6 | 265 | 2017
2017-06-27 23:00 | 351 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-28 | 340 | 256 | 0 | 256 | 2017
2017-06-28 01:00 | 330 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-28 02:00 | 336 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-28 03:00 | 386 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-28 04:00 | 382 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-28 05:00 | 355 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-28 06:00 | 345 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-28 07:00 | 341 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-28 08:00 | 339 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-28 09:00 | 337 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-28 10:00 | 334 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-28 11:00 | 332 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-28 12:00 | 332 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-28 13:00 | 331 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-28 14:00 | 329 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-28 15:00 | 328 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-28 16:00 | 330 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-28 17:00 | 332 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-28 18:00 | 330 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-28 19:00 | 328 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-06-28 20:00 | 328 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-28 21:00 | 348 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-28 22:00 | 346 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-28 23:00 | 338 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-29 | 335 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-29 01:00 | 333 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-29 02:00 | 331 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-29 03:00 | 330 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-29 04:00 | 329 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-06-29 05:00 | 327 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-29 06:00 | 326 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-29 07:00 | 325 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-29 08:00 | 325 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-29 09:00 | 324 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-29 10:00 | 323 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-29 11:00 | 321 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-29 12:00 | 322 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-29 13:00 | 326 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-29 14:00 | 327 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-06-29 15:00 | 324 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-06-29 16:00 | 328 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-06-29 17:00 | 338 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-29 18:00 | 330 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-29 19:00 | 325 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-29 20:00 | 325 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-29 21:00 | 330 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-29 22:00 | 350 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-29 23:00 | 358 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-30 | 343 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-30 01:00 | 338 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-30 02:00 | 332 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-30 03:00 | 333 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-06-30 04:00 | 330 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-06-30 05:00 | 328 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-06-30 06:00 | 328 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-30 07:00 | 324 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-30 08:00 | 326 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-30 09:00 | 321 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-30 10:00 | 323 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-06-30 11:00 | 89 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-06-30 12:00 | 324 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-30 13:00 | 317 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-06-30 14:00 | 315 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-06-30 15:00 | 312 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-06-30 16:00 | 310 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-06-30 17:00 | 309 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-30 18:00 | 307 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-06-30 19:00 | 308 | 254 | 0 | 254 | 2017
2017-06-30 20:00 | 308 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-06-30 21:00 | 309 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-06-30 22:00 | 310 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-06-30 23:00 | 311 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-07-01 | 311 | 253 | 0 | 253 | 2017
2017-07-01 01:00 | 310 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-07-01 02:00 | 310 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-07-01 03:00 | 312 | 255 | 0 | 255 | 2017
2017-07-01 04:00 | 314 | 250 | 0 | 250 | 2017
2017-07-01 05:00 | 312 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-07-01 06:00 | 311 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-07-01 07:00 | 311 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-07-01 08:00 | 310 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-01 09:00 | 309 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-07-01 10:00 | 309 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-07-01 11:00 | 309 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-07-01 12:00 | 307 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-01 13:00 | 305 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-01 14:00 | 305 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-07-01 15:00 | 308 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-01 16:00 | 306 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-01 17:00 | 306 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-07-01 18:00 | 306 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-07-01 19:00 | 307 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-01 20:00 | 306 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-07-01 21:00 | 306 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-07-01 22:00 | 305 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-07-01 23:00 | 306 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-02 | 306 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-07-02 01:00 | 305 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-02 02:00 | 304 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-02 03:00 | 304 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-07-02 04:00 | 303 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-02 05:00 | 303 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-07-02 06:00 | 303 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-02 07:00 | 302 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-02 08:00 | 302 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-07-02 09:00 | 302 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-07-02 10:00 | 301 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-07-02 11:00 | 301 | 245 | 0 | 245 | 2017
2017-07-02 12:00 | 301 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-02 13:00 | 302 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-02 14:00 | 302 | 247 | 0 | 247 | 2017
2017-07-02 15:00 | 301 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-07-02 16:00 | 300 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-07-02 17:00 | 300 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-02 18:00 | 298 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-07-02 19:00 | 298 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-07-02 20:00 | 298 | 249 | 0 | 249 | 2017
2017-07-02 21:00 | 297 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-02 22:00 | 297 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-02 23:00 | 298 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-07-03 | 298 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-07-03 01:00 | 298 | 251 | 0 | 251 | 2017
2017-07-03 02:00 | 294 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-03 03:00 | 296 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-07-03 04:00 | 297 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-03 05:00 | 297 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-03 06:00 | 297 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-03 07:00 | 296 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-07-03 08:00 | 296 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-07-03 09:00 | 296 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-03 10:00 | 296 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-03 11:00 | 294 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-03 12:00 | 292 | 248 | 0 | 248 | 2017
2017-07-03 13:00 | 291 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-03 14:00 | 289 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-03 15:00 | 289 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-03 16:00 | 289 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-03 17:00 | 287 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-03 18:00 | 286 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-07-03 19:00 | 287 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-07-03 20:00 | 288 | 236 | 0 | 236 | 2017
2017-07-03 21:00 | 288 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-03 22:00 | 289 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-03 23:00 | 290 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-04 | 291 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-04 01:00 | 291 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-04 02:00 | 293 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-07-04 03:00 | 292 | 244 | 0 | 244 | 2017
2017-07-04 04:00 | 292 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-07-04 05:00 | 291 | 239 | 0 | 239 | 2017
2017-07-04 06:00 | 292 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-07-04 07:00 | 291 | 243 | 0 | 243 | 2017
2017-07-04 08:00 | 292 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-04 09:00 | 291 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-04 10:00 | 290 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-04 11:00 | 289 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-04 12:00 | 288 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-04 13:00 | 286 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-04 14:00 | 285 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-04 15:00 | 283 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-04 16:00 | 281 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-07-04 17:00 | 280 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-04 18:00 | 280 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-07-04 19:00 | 280 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-04 20:00 | 280 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-07-04 21:00 | 282 | 238 | 0 | 238 | 2017
2017-07-04 22:00 | 282 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-04 23:00 | 283 | 234 | 0 | 234 | 2017
2017-07-05 | 284 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-05 01:00 | 285 | 236 | 0 | 236 | 2017
2017-07-05 02:00 | 286 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-05 03:00 | 285 | 241 | 0 | 241 | 2017
2017-07-05 04:00 | 286 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-05 05:00 | 286 | 242 | 0 | 242 | 2017
2017-07-05 06:00 | 286 | 234 | 0 | 234 | 2017
2017-07-05 07:00 | 285 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-05 08:00 | 287 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-05 09:00 | 285 | 236 | 0 | 236 | 2017
2017-07-05 10:00 | 284 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-05 11:00 | 284 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-05 12:00 | 282 | 234 | 0 | 234 | 2017
2017-07-05 13:00 | 280 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-05 14:00 | 278 | 237 | 0 | 237 | 2017
2017-07-05 15:00 | 274 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-05 16:00 | 274 | 236 | 0 | 236 | 2017
2017-07-05 17:00 | 273 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-05 18:00 | 273 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-05 19:00 | 274 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-05 20:00 | 274 | 234 | 0 | 234 | 2017
2017-07-05 21:00 | 274 | 234 | 0 | 234 | 2017
2017-07-05 22:00 | 276 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-05 23:00 | 278 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-06 | 278 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-06 01:00 | 278 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-06 02:00 | 279 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-06 03:00 | 280 | 234 | 0 | 234 | 2017
2017-07-06 04:00 | 279 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-06 05:00 | 280 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-06 06:00 | 280 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-06 07:00 | 279 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-06 08:00 | 279 | 234 | 0 | 234 | 2017
2017-07-06 09:00 | 279 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-06 10:00 | 278 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-06 11:00 | 278 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-06 12:00 | 276 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-06 13:00 | 273 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-06 14:00 | 272 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-06 15:00 | 270 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-06 16:00 | 269 | 234 | 0 | 234 | 2017
2017-07-06 17:00 | 268 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-06 18:00 | 266 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-06 19:00 | 266 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-06 20:00 | 268 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-06 21:00 | 269 | 234 | 0 | 234 | 2017
2017-07-06 22:00 | 270 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-06 23:00 | 271 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-07 | 272 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-07 01:00 | 272 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-07 02:00 | 273 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-07 03:00 | 274 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-07 04:00 | 274 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-07 05:00 | 274 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-07 06:00 | 273 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-07 07:00 | 274 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-07 08:00 | 271 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-07 09:00 | 274 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-07 10:00 | 273 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-07 11:00 | 271 | 235 | 0 | 235 | 2017
2017-07-07 12:00 | 270 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-07 13:00 | 268 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-07 14:00 | 266 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-07 15:00 | 264 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-07 16:00 | 262 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-07 17:00 | 262 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-07 18:00 | 262 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-07 19:00 | 262 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-07 20:00 | 263 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-07 21:00 | 263 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-07 22:00 | 263 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-07 23:00 | 265 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-08 | 264 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-08 01:00 | 264 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-08 02:00 | 265 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-08 03:00 | 265 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-08 04:00 | 265 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-08 05:00 | 265 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-08 06:00 | 266 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-08 07:00 | 264 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-08 08:00 | 265 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-08 09:00 | 264 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-08 10:00 | 263 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-08 11:00 | 262 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-08 12:00 | 260 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-08 13:00 | 259 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-08 14:00 | 258 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-08 15:00 | 256 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-08 16:00 | 254 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-08 17:00 | 255 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-08 18:00 | 255 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-08 19:00 | 257 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-08 20:00 | 257 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-08 21:00 | 258 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-08 22:00 | 258 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-08 23:00 | 257 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-09 | 257 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-09 01:00 | 259 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-09 02:00 | 259 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-09 03:00 | 259 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-09 04:00 | 260 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-09 05:00 | 259 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-09 06:00 | 260 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-09 07:00 | 261 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-09 08:00 | 260 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-09 09:00 | 260 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-09 10:00 | 258 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-09 11:00 | 258 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-09 12:00 | 257 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-09 13:00 | 256 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-09 14:00 | 254 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-09 15:00 | 255 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-09 16:00 | 257 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-09 17:00 | 254 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-09 18:00 | 254 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-09 19:00 | 253 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-09 20:00 | 253 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-09 21:00 | 254 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-09 22:00 | 255 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-09 23:00 | 254 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-10 | 255 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-10 01:00 | 256 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-10 02:00 | 256 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-10 03:00 | 257 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-10 04:00 | 256 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-10 05:00 | 256 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-10 06:00 | 257 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-10 07:00 | 256 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-10 08:00 | 255 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-10 09:00 | 256 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-10 10:00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-07-10 11:00 | 192 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-10 12:00 | 252 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-10 13:00 | 251 | 231 | 0 | 231 | 2017
2017-07-10 14:00 | 249 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-10 15:00 | 151 | 228 | 160 | 68 | 2017
2017-07-10 16:00 | 252 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-10 17:00 | 250 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-10 18:00 | 251 | 232 | 0 | 232 | 2017
2017-07-10 19:00 | 251 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-10 20:00 | 257 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-10 21:00 | 263 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-10 22:00 | 261 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-10 23:00 | 258 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-11 | 257 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-11 01:00 | 257 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-11 02:00 | 258 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-11 03:00 | 258 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-11 04:00 | 257 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-11 05:00 | 258 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-11 06:00 | 255 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-11 07:00 | 255 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-11 08:00 | 256 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-11 09:00 | 255 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-11 10:00 | 255 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-11 11:00 | 254 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-11 12:00 | 262 | 230 | 0 | 230 | 2017
2017-07-11 13:00 | 298 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-11 14:00 | 300 | 229 | 0 | 229 | 2017
2017-07-11 15:00 | 279 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-11 16:00 | 268 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-11 17:00 | 262 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-11 18:00 | 260 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-11 19:00 | 259 | 228 | 0 | 228 | 2017
2017-07-11 20:00 | 258 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-11 21:00 | 258 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-11 22:00 | 256 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-11 23:00 | 256 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-12 | 257 | 227 | 0 | 227 | 2017
2017-07-12 01:00 | 257 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-12 02:00 | 257 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-12 03:00 | 257 | 219 | 0 | 219 | 2017
2017-07-12 04:00 | 256 | 226 | 0 | 226 | 2017
2017-07-12 05:00 | 257 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-12 06:00 | 256 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-12 07:00 | 255 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-12 08:00 | 256 | 219 | 0 | 219 | 2017
2017-07-12 09:00 | 255 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-12 10:00 | 255 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-12 11:00 | 254 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-12 12:00 | 253 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-12 13:00 | 250 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-12 14:00 | 248 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-12 15:00 | 247 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-12 16:00 | 245 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-12 17:00 | 244 | 219 | 0 | 219 | 2017
2017-07-12 18:00 | 243 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-12 19:00 | 244 | 224 | 0 | 224 | 2017
2017-07-12 20:00 | 244 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-12 21:00 | 244 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-12 22:00 | 246 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-12 23:00 | 247 | 219 | 0 | 219 | 2017
2017-07-13 | 247 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-13 01:00 | 247 | 223 | 0 | 223 | 2017
2017-07-13 02:00 | 248 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-13 03:00 | 249 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-13 04:00 | 248 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-13 05:00 | 247 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-13 06:00 | 248 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-13 07:00 | 248 | 218 | 0 | 218 | 2017
2017-07-13 08:00 | 248 | 219 | 0 | 219 | 2017
2017-07-13 09:00 | 248 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-13 10:00 | 248 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-13 11:00 | 248 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-13 12:00 | 240 | 217 | 0 | 217 | 2017
2017-07-13 13:00 | 244 | 218 | 0 | 218 | 2017
2017-07-13 14:00 | 243 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-13 15:00 | 241 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-13 16:00 | 239 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-13 17:00 | 238 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-13 18:00 | 237 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-13 19:00 | 238 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-13 20:00 | 237 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-13 21:00 | 238 | 222 | 0 | 222 | 2017
2017-07-13 22:00 | 240 | 218 | 0 | 218 | 2017
2017-07-13 23:00 | 240 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-14 | 241 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-14 01:00 | 242 | 218 | 0 | 218 | 2017
2017-07-14 02:00 | 243 | 221 | 0 | 221 | 2017
2017-07-14 03:00 | 242 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-14 04:00 | 243 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-14 05:00 | 243 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-14 06:00 | 241 | 219 | 0 | 219 | 2017
2017-07-14 07:00 | 242 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-14 08:00 | 242 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-14 09:00 | 243 | 217 | 0 | 217 | 2017
2017-07-14 10:00 | 242 | 217 | 0 | 217 | 2017
2017-07-14 11:00 | 242 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-14 12:00 | 241 | 212 | 0 | 212 | 2017
2017-07-14 13:00 | 239 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-14 14:00 | 238 | 220 | 0 | 220 | 2017
2017-07-14 15:00 | 234 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-14 16:00 | 234 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-14 17:00 | 234 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-14 18:00 | 233 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-14 19:00 | 235 | 217 | 0 | 217 | 2017
2017-07-14 20:00 | 234 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-14 21:00 | 235 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-14 22:00 | 235 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-14 23:00 | 237 | 217 | 0 | 217 | 2017
2017-07-15 | 237 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-15 01:00 | 237 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-15 02:00 | 237 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-15 03:00 | 238 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-15 04:00 | 237 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-15 05:00 | 238 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-15 06:00 | 238 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-15 07:00 | 238 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-15 08:00 | 238 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-15 09:00 | 238 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-15 10:00 | 237 | 211 | 0 | 211 | 2017
2017-07-15 11:00 | 237 | 212 | 0 | 212 | 2017
2017-07-15 12:00 | 236 | 211 | 0 | 211 | 2017
2017-07-15 13:00 | 235 | 215 | 0 | 215 | 2017
2017-07-15 14:00 | 233 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-15 15:00 | 231 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-15 16:00 | 228 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-15 17:00 | 228 | 212 | 0 | 212 | 2017
2017-07-15 18:00 | 228 | 211 | 0 | 211 | 2017
2017-07-15 19:00 | 228 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-15 20:00 | 228 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-15 21:00 | 230 | 212 | 0 | 212 | 2017
2017-07-15 22:00 | 233 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-15 23:00 | 231 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-16 | 230 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-16 01:00 | 232 | 212 | 0 | 212 | 2017
2017-07-16 02:00 | 231 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-16 03:00 | 232 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-16 04:00 | 232 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-16 05:00 | 232 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-16 06:00 | 233 | 212 | 0 | 212 | 2017
2017-07-16 07:00 | 233 | 212 | 0 | 212 | 2017
2017-07-16 08:00 | 234 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-16 09:00 | 233 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-16 10:00 | 233 | 211 | 0 | 211 | 2017
2017-07-16 11:00 | 232 | 207 | 0 | 207 | 2017
2017-07-16 12:00 | 231 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-16 13:00 | 230 | 208 | 0 | 208 | 2017
2017-07-16 14:00 | 227 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-16 15:00 | 226 | 207 | 0 | 207 | 2017
2017-07-16 16:00 | 224 | 213 | 0 | 213 | 2017
2017-07-16 17:00 | 223 | 214 | 0 | 214 | 2017
2017-07-16 18:00 | 222 | 212 | 0 | 212 | 2017
2017-07-16 19:00 | 223 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-16 20:00 | 223 | 207 | 0 | 207 | 2017
2017-07-16 21:00 | 224 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-16 22:00 | 224 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-16 23:00 | 226 | 211 | 0 | 211 | 2017
2017-07-17 | 226 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-17 01:00 | 229 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-17 02:00 | 227 | 210 | 0 | 210 | 2017
2017-07-17 03:00 | 228 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-17 04:00 | 229 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-17 05:00 | 229 | 208 | 0 | 208 | 2017
2017-07-17 06:00 | 229 | 208 | 0 | 208 | 2017
2017-07-17 07:00 | 229 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-17 08:00 | 228 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-17 09:00 | 228 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-17 10:00 | 229 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-17 11:00 | 227 | 207 | 0 | 207 | 2017
2017-07-17 12:00 | 227 | 209 | 0 | 209 | 2017
2017-07-17 13:00 | 225 | 208 | 0 | 208 | 2017
2017-07-17 14:00 | 223 | 208 | 0 | 208 | 2017
2017-07-17 15:00 | 222 | 208 | 0 | 208 | 2017
2017-07-17 16:00 | 220 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-17 17:00 | 219 | 204 | 0 | 204 | 2017
2017-07-17 18:00 | 219 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-17 19:00 | 220 | 211 | 0 | 211 | 2017
2017-07-17 20:00 | 219 | 204 | 0 | 204 | 2017
2017-07-17 21:00 | 220 | 207 | 0 | 207 | 2017
2017-07-17 22:00 | 223 | 207 | 0 | 207 | 2017
2017-07-17 23:00 | 222 | 207 | 0 | 207 | 2017
2017-07-18 | 223 | 203 | 0 | 203 | 2017
2017-07-18 01:00 | 223 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-18 02:00 | 224 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-18 03:00 | 226 | 207 | 0 | 207 | 2017
2017-07-18 04:00 | 224 | 208 | 0 | 208 | 2017
2017-07-18 05:00 | 226 | 204 | 0 | 204 | 2017
2017-07-18 06:00 | 224 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-18 07:00 | 224 | 203 | 0 | 203 | 2017
2017-07-18 08:00 | 224 | 204 | 0 | 204 | 2017
2017-07-18 09:00 | 224 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-18 10:00 | 223 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-18 11:00 | 223 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-18 12:00 | 213 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-18 13:00 | 217 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-18 14:00 | 215 | 203 | 0 | 203 | 2017
2017-07-18 15:00 | 213 | 204 | 0 | 204 | 2017
2017-07-18 16:00 | 211 | 203 | 0 | 203 | 2017
2017-07-18 17:00 | 211 | 203 | 0 | 203 | 2017
2017-07-18 18:00 | 211 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-18 19:00 | 211 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-18 20:00 | 211 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-18 21:00 | 213 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-18 22:00 | 213 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-18 23:00 | 214 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-19 | 216 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-19 01:00 | 217 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-19 02:00 | 217 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-19 03:00 | 217 | 203 | 0 | 203 | 2017
2017-07-19 04:00 | 217 | 203 | 0 | 203 | 2017
2017-07-19 05:00 | 217 | 203 | 0 | 203 | 2017
2017-07-19 06:00 | 219 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-19 07:00 | 218 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-19 08:00 | 218 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-07-19 09:00 | 218 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-19 10:00 | 217 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-19 11:00 | 216 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-19 12:00 | 216 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-19 13:00 | 214 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-19 14:00 | 217 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-19 15:00 | 223 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-19 16:00 | 221 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-19 17:00 | 217 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-19 18:00 | 215 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-19 19:00 | 214 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-19 20:00 | 214 | 199 | 0 | 199 | 2017
2017-07-19 21:00 | 214 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-19 22:00 | 215 | 199 | 0 | 199 | 2017
2017-07-19 23:00 | 216 | 199 | 0 | 199 | 2017
2017-07-20 | 216 | 202 | 0 | 202 | 2017
2017-07-20 01:00 | 216 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-07-20 02:00 | 217 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-20 03:00 | 218 | 199 | 0 | 199 | 2017
2017-07-20 04:00 | 220 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-20 05:00 | 221 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-20 06:00 | 224 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-20 07:00 | 229 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-20 08:00 | 230 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-20 09:00 | 227 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-20 10:00 | 222 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-20 11:00 | 217 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-20 12:00 | 216 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-20 13:00 | 213 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-20 14:00 | 211 | 199 | 0 | 199 | 2017
2017-07-20 15:00 | 210 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-20 16:00 | 208 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-20 17:00 | 207 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-20 18:00 | 207 | 196 | 0 | 196 | 2017
2017-07-20 19:00 | 205 | 199 | 0 | 199 | 2017
2017-07-20 20:00 | 207 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-07-20 21:00 | 208 | 199 | 0 | 199 | 2017
2017-07-20 22:00 | 210 | 199 | 0 | 199 | 2017
2017-07-20 23:00 | 211 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-21 | 218 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-21 01:00 | 219 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-21 02:00 | 215 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-21 03:00 | 214 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-21 04:00 | 213 | 196 | 0 | 196 | 2017
2017-07-21 05:00 | 214 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-21 06:00 | 213 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-07-21 07:00 | 213 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-21 08:00 | 213 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-21 09:00 | 213 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-21 10:00 | 211 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-21 11:00 | 205 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-21 12:00 | 209 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-21 13:00 | 207 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-21 14:00 | 207 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-21 15:00 | 6 | 196 | 190 | 6 | 2017
2017-07-21 16:00 | 202 | 196 | 0 | 196 | 2017
2017-07-21 17:00 | 204 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-21 18:00 | 205 | 201 | 0 | 201 | 2017
2017-07-21 19:00 | 221 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-21 20:00 | 254 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-21 21:00 | 298 | 206 | 0 | 206 | 2017
2017-07-21 22:00 | 337 | 207 | 0 | 207 | 2017
2017-07-21 23:00 | 301 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-22 | 269 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-07-22 01:00 | 248 | 196 | 0 | 196 | 2017
2017-07-22 02:00 | 238 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-07-22 03:00 | 233 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-07-22 04:00 | 229 | 198 | 0 | 198 | 2017
2017-07-22 05:00 | 227 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-07-22 06:00 | 226 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-22 07:00 | 224 | 196 | 0 | 196 | 2017
2017-07-22 08:00 | 223 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-07-22 09:00 | 222 | 197 | 0 | 197 | 2017
2017-07-22 10:00 | 220 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-07-22 11:00 | 220 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-22 12:00 | 218 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-07-22 13:00 | 216 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-22 14:00 | 214 | 190 | 0 | 190 | 2017
2017-07-22 15:00 | 212 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-22 16:00 | 211 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-22 17:00 | 210 | 200 | 0 | 200 | 2017
2017-07-22 18:00 | 213 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-22 19:00 | 213 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-07-22 20:00 | 214 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-22 21:00 | 213 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-22 22:00 | 213 | 196 | 0 | 196 | 2017
2017-07-22 23:00 | 212 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-07-23 | 213 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-23 01:00 | 213 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-23 02:00 | 213 | 192 | 0 | 192 | 2017
2017-07-23 03:00 | 214 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-23 04:00 | 212 | 192 | 0 | 192 | 2017
2017-07-23 05:00 | 213 | 192 | 0 | 192 | 2017
2017-07-23 06:00 | 211 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-23 07:00 | 211 | 192 | 0 | 192 | 2017
2017-07-23 08:00 | 211 | 190 | 0 | 190 | 2017
2017-07-23 09:00 | 211 | 190 | 0 | 190 | 2017
2017-07-23 10:00 | 212 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-23 11:00 | 210 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-23 12:00 | 210 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-23 13:00 | 208 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-23 14:00 | 207 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-23 15:00 | 205 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-07-23 16:00 | 203 | 190 | 0 | 190 | 2017
2017-07-23 17:00 | 202 | 192 | 0 | 192 | 2017
2017-07-23 18:00 | 192 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-23 19:00 | 195 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-23 20:00 | 197 | 193 | 0 | 193 | 2017
2017-07-23 21:00 | 197 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-23 22:00 | 199 | 192 | 0 | 192 | 2017
2017-07-23 23:00 | 200 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-24 | 201 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-24 01:00 | 202 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-24 02:00 | 201 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-24 03:00 | 202 | 194 | 0 | 194 | 2017
2017-07-24 04:00 | 202 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-24 05:00 | 203 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-24 06:00 | 247 | 192 | 0 | 192 | 2017
2017-07-24 07:00 | 249 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-24 08:00 | 244 | 190 | 0 | 190 | 2017
2017-07-24 09:00 | 239 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-24 10:00 | 233 | 192 | 0 | 192 | 2017
2017-07-24 11:00 | 226 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-24 12:00 | 220 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-07-24 13:00 | 219 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-07-24 14:00 | 227 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-24 15:00 | 236 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-24 16:00 | 231 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-07-24 17:00 | 228 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-24 18:00 | 223 | 184 | 0 | 184 | 2017
2017-07-24 19:00 | 221 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-24 20:00 | 220 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-24 21:00 | 223 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-24 22:00 | 222 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-24 23:00 | 220 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-25 | 219 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-25 01:00 | 218 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-25 02:00 | 218 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-25 03:00 | 217 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-25 04:00 | 217 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-25 05:00 | 220 | 184 | 0 | 184 | 2017
2017-07-25 06:00 | 229 | 195 | 0 | 195 | 2017
2017-07-25 07:00 | 230 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-25 08:00 | 231 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-07-25 09:00 | 228 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-25 10:00 | 228 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-25 11:00 | 226 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-07-25 12:00 | 226 | 191 | 0 | 191 | 2017
2017-07-25 13:00 | 226 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-07-25 14:00 | 225 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-25 15:00 | 223 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-07-25 16:00 | 224 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-25 17:00 | 220 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-25 18:00 | 220 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-25 19:00 | 219 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-25 20:00 | 221 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-25 21:00 | 220 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-25 22:00 | 219 | 189 | 0 | 189 | 2017
2017-07-25 23:00 | 219 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-26 | 218 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-26 01:00 | 219 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-26 02:00 | 218 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-26 03:00 | 218 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-26 04:00 | 220 | 187 | 0 | 187 | 2017
2017-07-26 05:00 | 223 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-26 06:00 | 223 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-26 07:00 | 221 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-07-26 08:00 | 221 | 188 | 0 | 188 | 2017
2017-07-26 09:00 | 219 | 184 | 0 | 184 | 2017
2017-07-26 10:00 | 218 | 182 | 0 | 182 | 2017
2017-07-26 11:00 | 217 | 182 | 0 | 182 | 2017
2017-07-26 12:00 | 217 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-26 13:00 | 215 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-26 14:00 | 213 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-07-26 15:00 | 211 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-26 16:00 | 210 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-07-26 17:00 | 208 | 184 | 0 | 184 | 2017
2017-07-26 18:00 | 208 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-07-26 19:00 | 208 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-26 20:00 | 208 | 182 | 0 | 182 | 2017
2017-07-26 21:00 | 208 | 182 | 0 | 182 | 2017
2017-07-26 22:00 | 209 | 184 | 0 | 184 | 2017
2017-07-26 23:00 | 209 | 180 | 0 | 180 | 2017
2017-07-27 | 209 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-07-27 01:00 | 209 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-07-27 02:00 | 209 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-07-27 03:00 | 208 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-07-27 04:00 | 210 | 186 | 0 | 186 | 2017
2017-07-27 05:00 | 210 | 180 | 0 | 180 | 2017
2017-07-27 06:00 | 209 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-07-27 07:00 | 210 | 185 | 0 | 185 | 2017
2017-07-27 08:00 | 208 | 182 | 0 | 182 | 2017
2017-07-27 09:00 | 208 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-07-27 10:00 | 209 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-07-27 11:00 | 167 | 184 | 71 | 113 | 2017
2017-07-27 12:00 | 206 | 180 | 0 | 180 | 2017
2017-07-27 13:00 | 204 | 184 | 0 | 184 | 2017
2017-07-27 14:00 | 205 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-07-27 15:00 | 205 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-07-27 16:00 | 203 | 182 | 0 | 182 | 2017
2017-07-27 17:00 | 201 | 183 | 0 | 183 | 2017
2017-07-27 18:00 | 200 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-07-27 19:00 | 201 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-07-27 20:00 | 202 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-07-27 21:00 | 203 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-07-27 22:00 | 204 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-07-27 23:00 | 204 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-07-28 | 206 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-07-28 01:00 | 206 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-07-28 02:00 | 206 | 180 | 0 | 180 | 2017
2017-07-28 03:00 | 206 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-07-28 04:00 | 207 | 179 | 0 | 179 | 2017
2017-07-28 05:00 | 206 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-07-28 06:00 | 207 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-07-28 07:00 | 207 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-07-28 08:00 | 207 | 178 | 0 | 178 | 2017
2017-07-28 09:00 | 206 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-07-28 10:00 | 205 | 177 | 0 | 177 | 2017
2017-07-28 11:00 | 205 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-28 12:00 | 204 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-07-28 13:00 | 203 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-07-28 14:00 | 202 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-07-28 15:00 | 199 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-28 16:00 | 198 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-28 17:00 | 196 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-07-28 18:00 | 195 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-07-28 19:00 | 195 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-07-28 20:00 | 196 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-07-28 21:00 | 196 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-07-28 22:00 | 197 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-28 23:00 | 198 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-07-29 | 199 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-29 01:00 | 199 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-29 02:00 | 200 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-29 03:00 | 200 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-07-29 04:00 | 201 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-29 05:00 | 200 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-29 06:00 | 200 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-29 07:00 | 201 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-29 08:00 | 201 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-07-29 09:00 | 202 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-07-29 10:00 | 199 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-29 11:00 | 199 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-29 12:00 | 173 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-29 13:00 | 177 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-07-29 14:00 | 176 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-29 15:00 | 178 | 176 | 0 | 176 | 2017
2017-07-29 16:00 | 182 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-29 17:00 | 184 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-07-29 18:00 | 181 | 175 | 0 | 175 | 2017
2017-07-29 19:00 | 180 | 174 | 0 | 174 | 2017
2017-07-29 20:00 | 179 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-07-29 21:00 | 189 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-29 22:00 | 216 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-07-29 23:00 | 205 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-30 | 195 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-07-30 01:00 | 190 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-07-30 02:00 | 188 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-07-30 03:00 | 186 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-30 04:00 | 184 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-07-30 05:00 | 184 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-07-30 06:00 | 183 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-30 07:00 | 184 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-07-30 08:00 | 182 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-07-30 09:00 | 183 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-07-30 10:00 | 181 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-07-30 11:00 | 180 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-30 12:00 | 179 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-07-30 13:00 | 178 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-07-30 14:00 | 176 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-07-30 15:00 | 175 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-07-30 16:00 | 174 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-30 17:00 | 221 | 181 | 0 | 181 | 2017
2017-07-30 18:00 | 258 | 173 | 0 | 173 | 2017
2017-07-30 19:00 | 231 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-07-30 20:00 | 212 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-07-30 21:00 | 204 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-30 22:00 | 199 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-30 23:00 | 196 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-07-31 | 193 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 01:00 | 192 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 02:00 | 192 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-07-31 03:00 | 191 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-07-31 04:00 | 191 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 05:00 | 189 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 06:00 | 188 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 07:00 | 188 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 08:00 | 188 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 09:00 | 189 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-07-31 10:00 | 187 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 11:00 | 186 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 12:00 | 184 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 13:00 | 184 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-07-31 14:00 | 182 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-07-31 15:00 | 180 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-07-31 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-07-31 17:00 | 51 | 172 | 121 | 51 | 2017
2017-07-31 18:00 | 180 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-07-31 19:00 | 180 | 172 | 0 | 172 | 2017
2017-07-31 20:00 | 180 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-07-31 21:00 | 180 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-07-31 22:00 | 180 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-07-31 23:00 | 180 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-01 | 180 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-08-01 01:00 | 180 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-08-01 02:00 | 180 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-08-01 03:00 | 180 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-01 04:00 | 180 | 171 | 0 | 171 | 2017
2017-08-01 05:00 | 180 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-08-01 06:00 | 180 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-08-01 07:00 | 179 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-01 08:00 | 179 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-08-01 09:00 | 179 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-08-01 10:00 | 178 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-01 11:00 | 178 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-08-01 12:00 | 178 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-01 13:00 | 176 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-01 14:00 | 175 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-01 15:00 | 174 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-01 16:00 | 174 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-08-01 17:00 | 174 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-08-01 18:00 | 174 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-08-01 19:00 | 175 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-01 20:00 | 178 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-01 21:00 | 177 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-01 22:00 | 178 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-01 23:00 | 178 | 170 | 0 | 170 | 2017
2017-08-02 | 177 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-02 01:00 | 176 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-08-02 02:00 | 178 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-02 03:00 | 177 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-02 04:00 | 176 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-02 05:00 | 176 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-02 06:00 | 176 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-02 07:00 | 176 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-02 08:00 | 177 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-02 09:00 | 176 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-02 10:00 | 171 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-08-02 11:00 | 170 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-08-02 12:00 | 169 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-02 13:00 | 168 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-02 14:00 | 166 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-02 15:00 | 165 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-02 16:00 | 165 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-02 17:00 | 164 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-02 18:00 | 164 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-02 19:00 | 163 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-08-02 20:00 | 163 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-02 21:00 | 164 | 169 | 0 | 169 | 2017
2017-08-02 22:00 | 164 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-02 23:00 | 166 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-03 | 165 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-08-03 01:00 | 166 | 167 | 0 | 167 | 2017
2017-08-03 02:00 | 167 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-03 03:00 | 167 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-03 04:00 | 167 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-03 05:00 | 167 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-03 06:00 | 166 | 168 | 0 | 168 | 2017
2017-08-03 07:00 | 167 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-03 08:00 | 167 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-08-03 09:00 | 168 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-08-03 10:00 | 166 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-03 11:00 | 166 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-03 12:00 | 166 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-03 13:00 | 164 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-03 14:00 | 163 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-03 15:00 | 164 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-03 16:00 | 162 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-03 17:00 | 161 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-08-03 18:00 | 160 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-08-03 19:00 | 161 | 166 | 0 | 166 | 2017
2017-08-03 20:00 | 160 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-08-03 21:00 | 161 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-03 22:00 | 162 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-03 23:00 | 162 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-04 | 163 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-04 01:00 | 162 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-04 02:00 | 164 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-04 03:00 | 164 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-04 04:00 | 164 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-04 05:00 | 165 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-08-04 06:00 | 164 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-04 07:00 | 164 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-08-04 08:00 | 163 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-04 09:00 | 164 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-04 10:00 | 164 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-04 11:00 | 164 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-04 12:00 | 163 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-04 13:00 | 161 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-04 14:00 | 161 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-04 15:00 | 161 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-08-04 16:00 | 159 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-04 17:00 | 158 | 165 | 0 | 165 | 2017
2017-08-04 18:00 | 158 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-04 19:00 | 159 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-04 20:00 | 159 | 164 | 0 | 164 | 2017
2017-08-04 21:00 | 160 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-04 22:00 | 159 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-08-04 23:00 | 160 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-05 | 162 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-05 01:00 | 160 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 02:00 | 162 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-08-05 03:00 | 161 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-08-05 04:00 | 162 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-05 05:00 | 161 | 163 | 0 | 163 | 2017
2017-08-05 06:00 | 162 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 07:00 | 162 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-08-05 08:00 | 162 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 09:00 | 162 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-05 10:00 | 162 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 11:00 | 162 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-08-05 12:00 | 160 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 13:00 | 159 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-08-05 14:00 | 159 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 15:00 | 157 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 16:00 | 155 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 17:00 | 155 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 18:00 | 155 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-08-05 19:00 | 154 | 162 | 0 | 162 | 2017
2017-08-05 20:00 | 155 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-05 21:00 | 155 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 22:00 | 155 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-05 23:00 | 156 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-06 | 157 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-06 01:00 | 158 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-06 02:00 | 158 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-08-06 03:00 | 159 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-08-06 04:00 | 158 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 05:00 | 158 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-06 06:00 | 158 | 161 | 0 | 161 | 2017
2017-08-06 07:00 | 159 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 08:00 | 158 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 09:00 | 158 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-08-06 10:00 | 159 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-08-06 11:00 | 159 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 12:00 | 157 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 13:00 | 158 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 14:00 | 157 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 15:00 | 157 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-08-06 16:00 | 156 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 17:00 | 156 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 18:00 | 156 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 19:00 | 156 | 160 | 0 | 160 | 2017
2017-08-06 20:00 | 157 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 21:00 | 155 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-08-06 22:00 | 156 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-06 23:00 | 157 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-08-07 | 156 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-07 01:00 | 157 | 159 | 0 | 159 | 2017
2017-08-07 02:00 | 157 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-07 03:00 | 157 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-08-07 04:00 | 158 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-07 05:00 | 156 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-07 06:00 | 157 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-07 07:00 | 157 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-07 08:00 | 156 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-07 09:00 | 156 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-07 10:00 | 157 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-07 11:00 | 156 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-07 12:00 | 155 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-07 13:00 | 153 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-07 14:00 | 153 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-08-07 15:00 | 152 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-07 16:00 | 151 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-07 17:00 | 150 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-07 18:00 | 150 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-07 19:00 | 149 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-07 20:00 | 150 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-07 21:00 | 150 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-07 22:00 | 151 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-08-07 23:00 | 151 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-08 | 152 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-08 01:00 | 154 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-08 02:00 | 153 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-08 03:00 | 153 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-08 04:00 | 153 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-08 05:00 | 153 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-08 06:00 | 153 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-08 07:00 | 156 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-08 08:00 | 160 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-08 09:00 | 159 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-08 10:00 | 158 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-08 11:00 | 156 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-08 12:00 | 154 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-08 13:00 | 158 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-08 14:00 | 167 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-08 15:00 | 168 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-08 16:00 | 179 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-08-08 17:00 | 186 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-08 18:00 | 189 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-08 19:00 | 195 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-08 20:00 | 225 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-08 21:00 | 224 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-08 22:00 | 202 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-08 23:00 | 193 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-09 | 186 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-09 01:00 | 179 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-09 02:00 | 175 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-09 03:00 | 172 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-09 04:00 | 169 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-09 05:00 | 169 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-09 06:00 | 167 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-09 07:00 | 166 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-09 08:00 | 165 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-09 09:00 | 165 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-09 10:00 | 164 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-09 11:00 | 163 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-09 12:00 | 162 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-09 13:00 | 161 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-09 14:00 | 158 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-09 15:00 | 159 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-09 16:00 | 157 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-09 17:00 | 158 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-09 18:00 | 157 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-09 19:00 | 156 | 158 | 0 | 158 | 2017
2017-08-09 20:00 | 156 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-09 21:00 | 157 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-09 22:00 | 156 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-09 23:00 | 156 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-10 | 157 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-08-10 01:00 | 157 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-10 02:00 | 157 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-10 03:00 | 156 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-10 04:00 | 157 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-10 05:00 | 159 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-10 06:00 | 159 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-08-10 07:00 | 159 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-08-10 08:00 | 156 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-10 09:00 | 159 | 156 | 0 | 156 | 2017
2017-08-10 10:00 | 159 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-10 11:00 | 159 | 157 | 0 | 157 | 2017
2017-08-10 12:00 | 159 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-10 13:00 | 159 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-10 14:00 | 159 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-10 15:00 | 158 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-10 16:00 | 157 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-10 17:00 | 156 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-10 18:00 | 157 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-10 19:00 | 156 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-10 20:00 | 155 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-10 21:00 | 155 | 154 | 0 | 154 | 2017
2017-08-10 22:00 | 155 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-10 23:00 | 155 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-11 | 156 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-11 01:00 | 156 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-11 02:00 | 154 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-11 03:00 | 154 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-11 04:00 | 155 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-11 05:00 | 155 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-11 06:00 | 155 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-11 07:00 | 155 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-11 08:00 | 155 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-11 09:00 | 154 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-11 10:00 | 156 | 155 | 0 | 155 | 2017
2017-08-11 11:00 | 156 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-11 12:00 | 155 | 153 | 0 | 153 | 2017
2017-08-11 13:00 | 155 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-11 14:00 | 160 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-11 15:00 | 160 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-11 16:00 | 160 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-11 17:00 | 159 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-11 18:00 | 156 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-11 19:00 | 156 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-11 20:00 | 154 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-11 21:00 | 156 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-11 22:00 | 155 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-11 23:00 | 155 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-12 | 154 | 152 | 0 | 152 | 2017
2017-08-12 01:00 | 154 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 02:00 | 154 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-12 03:00 | 154 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-12 04:00 | 154 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-12 05:00 | 153 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 06:00 | 154 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-12 07:00 | 153 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 08:00 | 153 | 151 | 0 | 151 | 2017
2017-08-12 09:00 | 153 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-12 10:00 | 154 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 11:00 | 151 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 12:00 | 152 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-12 13:00 | 151 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 14:00 | 151 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 15:00 | 150 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 16:00 | 150 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 17:00 | 147 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-12 18:00 | 147 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 19:00 | 147 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 20:00 | 147 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 21:00 | 148 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-12 22:00 | 148 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-12 23:00 | 148 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 | 150 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 01:00 | 149 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 02:00 | 149 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 03:00 | 148 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 04:00 | 149 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 05:00 | 147 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 06:00 | 149 | 150 | 0 | 150 | 2017
2017-08-13 07:00 | 149 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 08:00 | 149 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 09:00 | 148 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-13 10:00 | 146 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-08-13 11:00 | 149 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 12:00 | 148 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-13 13:00 | 147 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-13 14:00 | 147 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-13 15:00 | 146 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 16:00 | 145 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-13 17:00 | 144 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-13 18:00 | 145 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-13 19:00 | 143 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-13 20:00 | 144 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-13 21:00 | 143 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-13 22:00 | 144 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-13 23:00 | 145 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-14 | 146 | 149 | 0 | 149 | 2017
2017-08-14 01:00 | 145 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-14 02:00 | 145 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-14 03:00 | 146 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-14 04:00 | 145 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-08-14 05:00 | 145 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-14 06:00 | 145 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-14 07:00 | 146 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-14 08:00 | 145 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-14 09:00 | 145 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-14 10:00 | 146 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-14 11:00 | 145 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-14 12:00 | 145 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-14 13:00 | 143 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-14 14:00 | 142 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-08-14 15:00 | 142 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-14 16:00 | 141 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-14 17:00 | 140 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-08-14 18:00 | 141 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-08-14 19:00 | 141 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-14 20:00 | 142 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-08-14 21:00 | 141 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-08-14 22:00 | 141 | 146 | 0 | 146 | 2017
2017-08-14 23:00 | 142 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-15 | 143 | 148 | 0 | 148 | 2017
2017-08-15 01:00 | 144 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-15 02:00 | 143 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-15 03:00 | 144 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 04:00 | 143 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 05:00 | 143 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-15 06:00 | 143 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-15 07:00 | 143 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-15 08:00 | 143 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-08-15 09:00 | 143 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 10:00 | 143 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 11:00 | 142 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-15 12:00 | 143 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-15 13:00 | 141 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 14:00 | 141 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-15 15:00 | 139 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 16:00 | 139 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-08-15 17:00 | 138 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 18:00 | 138 | 147 | 0 | 147 | 2017
2017-08-15 19:00 | 138 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 20:00 | 138 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-08-15 21:00 | 138 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 22:00 | 139 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-15 23:00 | 140 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-08-16 | 139 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 01:00 | 140 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-16 02:00 | 140 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-08-16 03:00 | 142 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-16 04:00 | 143 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 05:00 | 143 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 06:00 | 143 | 145 | 0 | 145 | 2017
2017-08-16 07:00 | 143 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 08:00 | 142 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 09:00 | 142 | 143 | 0 | 143 | 2017
2017-08-16 10:00 | 141 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-16 11:00 | 141 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-16 12:00 | 140 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 13:00 | 140 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 14:00 | 139 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 15:00 | 138 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-16 16:00 | 138 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-16 17:00 | 137 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 18:00 | 136 | 144 | 0 | 144 | 2017
2017-08-16 19:00 | 136 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 20:00 | 136 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-16 21:00 | 138 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-16 22:00 | 137 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-16 23:00 | 138 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-17 | 138 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-17 01:00 | 139 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-17 02:00 | 138 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-17 03:00 | 139 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-17 04:00 | 138 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-17 05:00 | 139 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-17 06:00 | 138 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-17 07:00 | 138 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-17 08:00 | 138 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-17 09:00 | 139 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-17 10:00 | 138 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-17 11:00 | 139 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-17 12:00 | 138 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-17 13:00 | 137 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-17 14:00 | 136 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-17 15:00 | 135 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-17 16:00 | 135 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-17 17:00 | 133 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-17 18:00 | 133 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-17 19:00 | 133 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-17 20:00 | 132 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-17 21:00 | 133 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-17 22:00 | 134 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-17 23:00 | 134 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-18 | 136 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-18 01:00 | 136 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-18 02:00 | 136 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-18 03:00 | 136 | 142 | 0 | 142 | 2017
2017-08-18 04:00 | 137 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-18 05:00 | 136 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-18 06:00 | 135 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-18 07:00 | 136 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-18 08:00 | 136 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-18 09:00 | 136 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-18 10:00 | 136 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-18 11:00 | 136 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-18 12:00 | 136 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-18 13:00 | 135 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-18 14:00 | 134 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-18 15:00 | 132 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-18 16:00 | 132 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-18 17:00 | 131 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-18 18:00 | 131 | 141 | 0 | 141 | 2017
2017-08-18 19:00 | 131 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-18 20:00 | 131 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-18 21:00 | 135 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-18 22:00 | 134 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-18 23:00 | 135 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-19 | 146 | 140 | 0 | 140 | 2017
2017-08-19 01:00 | 147 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-19 02:00 | 142 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 03:00 | 141 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 04:00 | 141 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 05:00 | 142 | 139 | 0 | 139 | 2017
2017-08-19 06:00 | 140 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 07:00 | 139 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 08:00 | 139 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 09:00 | 137 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-19 10:00 | 137 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 11:00 | 137 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-19 12:00 | 137 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-19 13:00 | 135 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-19 14:00 | 135 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-19 15:00 | 135 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-19 16:00 | 133 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-19 17:00 | 132 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-19 18:00 | 131 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 19:00 | 131 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 20:00 | 131 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-19 21:00 | 131 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-19 22:00 | 132 | 138 | 0 | 138 | 2017
2017-08-19 23:00 | 133 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 | 134 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 01:00 | 132 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 02:00 | 133 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 03:00 | 133 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 04:00 | 133 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 05:00 | 133 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-20 06:00 | 133 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-20 07:00 | 133 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 08:00 | 133 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-20 09:00 | 133 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-20 10:00 | 133 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-20 11:00 | 133 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-20 12:00 | 132 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-20 13:00 | 132 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-20 14:00 | 132 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 15:00 | 130 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 16:00 | 130 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-20 17:00 | 129 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-20 18:00 | 126 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-20 19:00 | 128 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 20:00 | 128 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 21:00 | 128 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-20 22:00 | 129 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-20 23:00 | 130 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 | 130 | 137 | 0 | 137 | 2017
2017-08-21 01:00 | 131 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-21 02:00 | 130 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-21 03:00 | 130 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 04:00 | 131 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 05:00 | 131 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 06:00 | 131 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-21 07:00 | 130 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-21 08:00 | 131 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-21 09:00 | 131 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-21 10:00 | 132 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-21 11:00 | 133 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-21 12:00 | 133 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 13:00 | 131 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-21 14:00 | 130 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-21 15:00 | 153 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 16:00 | 126 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-21 17:00 | 126 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 18:00 | 126 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-21 19:00 | 126 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 20:00 | 125 | 136 | 0 | 136 | 2017
2017-08-21 21:00 | 125 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 22:00 | 127 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-21 23:00 | 128 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-22 | 126 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-22 01:00 | 127 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-22 02:00 | 126 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-22 03:00 | 127 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-22 04:00 | 126 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-22 05:00 | 127 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-22 06:00 | 127 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-22 07:00 | 128 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-22 08:00 | 126 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-22 09:00 | 127 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-22 10:00 | 127 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-22 11:00 | 127 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-22 12:00 | 126 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-22 13:00 | 126 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-22 14:00 | 125 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-22 15:00 | 129 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-22 16:00 | 120 | 135 | 32 | 103 | 2017
2017-08-22 17:00 | 128 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-22 18:00 | 127 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-22 19:00 | 127 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-22 20:00 | 127 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-22 21:00 | 128 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-22 22:00 | 128 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-22 23:00 | 128 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-23 | 129 | 135 | 0 | 135 | 2017
2017-08-23 01:00 | 129 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-23 02:00 | 129 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-23 03:00 | 129 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-23 04:00 | 129 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-23 05:00 | 130 | 134 | 0 | 134 | 2017
2017-08-23 06:00 | 130 | 133 | 0 | 133 | 2017
2017-08-23 07:00 | 130 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-23 08:00 | 130 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-23 09:00 | 130 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-23 10:00 | 130 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-23 11:00 | 130 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-23 12:00 | 130 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-23 13:00 | 129 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-23 14:00 | 128 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-23 15:00 | 0 | 132 | 132 | 0 | 2017
2017-08-23 16:00 | 0 | 134 | 134 | 0 | 2017
2017-08-23 17:00 | 134 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-23 18:00 | 125 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-23 19:00 | 126 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-23 20:00 | 126 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-23 21:00 | 126 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-23 22:00 | 126 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-23 23:00 | 126 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 | 128 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-24 01:00 | 127 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 02:00 | 128 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 03:00 | 128 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-24 04:00 | 128 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-24 05:00 | 129 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-24 06:00 | 128 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 07:00 | 128 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 08:00 | 129 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 09:00 | 129 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 10:00 | 130 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 11:00 | 129 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-24 12:00 | 128 | 132 | 0 | 132 | 2017
2017-08-24 13:00 | 128 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 14:00 | 130 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 15:00 | 128 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 16:00 | 130 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-24 17:00 | 129 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 18:00 | 130 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-24 19:00 | 129 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-24 20:00 | 129 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 21:00 | 128 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-24 22:00 | 128 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-24 23:00 | 128 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-25 | 128 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-25 01:00 | 128 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-25 02:00 | 128 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-25 03:00 | 129 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 04:00 | 128 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 05:00 | 129 | 131 | 0 | 131 | 2017
2017-08-25 06:00 | 128 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 07:00 | 128 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 08:00 | 128 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 09:00 | 128 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 10:00 | 128 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 11:00 | 128 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-25 12:00 | 129 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 13:00 | 127 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-25 14:00 | 128 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-25 15:00 | 125 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 16:00 | 125 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-25 17:00 | 124 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-25 18:00 | 123 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-25 19:00 | 123 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-25 20:00 | 123 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 21:00 | 124 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-25 22:00 | 124 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-25 23:00 | 124 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-26 | 125 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-26 01:00 | 126 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-26 02:00 | 126 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-26 03:00 | 126 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-26 04:00 | 126 | 130 | 0 | 130 | 2017
2017-08-26 05:00 | 126 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-26 06:00 | 127 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-26 07:00 | 129 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-26 08:00 | 128 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-26 09:00 | 129 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-26 10:00 | 127 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-26 11:00 | 126 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-26 12:00 | 126 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-26 13:00 | 125 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-26 14:00 | 124 | 129 | 0 | 129 | 2017
2017-08-26 15:00 | 124 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-26 16:00 | 122 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-26 17:00 | 122 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-26 18:00 | 121 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-26 19:00 | 122 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-26 20:00 | 121 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-26 21:00 | 120 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-26 22:00 | 121 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-26 23:00 | 121 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 | 122 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 01:00 | 123 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 02:00 | 123 | 128 | 0 | 128 | 2017
2017-08-27 03:00 | 123 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 04:00 | 123 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-08-27 05:00 | 124 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 06:00 | 122 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-27 07:00 | 123 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 08:00 | 124 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 09:00 | 124 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-27 10:00 | 124 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-08-27 11:00 | 124 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 12:00 | 123 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-27 13:00 | 122 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-27 14:00 | 121 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-27 15:00 | 120 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-27 16:00 | 120 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 17:00 | 119 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-08-27 18:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-27 19:00 | 118 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 20:00 | 119 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-27 21:00 | 119 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-27 22:00 | 119 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-27 23:00 | 120 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-28 | 122 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-08-28 01:00 | 120 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-28 02:00 | 121 | 127 | 0 | 127 | 2017
2017-08-28 03:00 | 121 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-08-28 04:00 | 122 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-08-28 05:00 | 122 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-28 06:00 | 122 | 126 | 0 | 126 | 2017
2017-08-28 07:00 | 122 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-08-28 08:00 | 122 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-28 09:00 | 122 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-28 10:00 | 122 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-08-28 11:00 | 122 | 125 | 0 | 125 | 2017
2017-08-28 12:00 | 120 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-28 13:00 | 121 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-28 14:00 | 120 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-28 15:00 | 119 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-28 16:00 | 119 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-28 17:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-28 18:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-28 19:00 | 117 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-28 20:00 | 118 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-28 21:00 | 118 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-28 22:00 | 119 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-28 23:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 | 120 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 01:00 | 119 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 02:00 | 119 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 03:00 | 120 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 04:00 | 120 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 05:00 | 120 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-29 06:00 | 120 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-29 07:00 | 120 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-29 08:00 | 120 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-29 09:00 | 120 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-29 10:00 | 121 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-29 11:00 | 120 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-29 12:00 | 120 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-29 13:00 | 119 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-29 14:00 | 118 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-29 15:00 | 118 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-29 16:00 | 117 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-29 17:00 | 115 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 18:00 | 115 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 19:00 | 115 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 20:00 | 116 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-29 21:00 | 116 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-29 22:00 | 116 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-29 23:00 | 116 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-30 | 117 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-30 01:00 | 118 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-30 02:00 | 118 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-30 03:00 | 119 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-30 04:00 | 118 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-30 05:00 | 119 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-30 06:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-30 07:00 | 118 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-30 08:00 | 118 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-30 09:00 | 119 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-30 10:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-30 11:00 | 119 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-30 12:00 | 118 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-30 13:00 | 118 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-30 14:00 | 117 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-30 15:00 | 116 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-30 16:00 | 116 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-30 17:00 | 116 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-30 18:00 | 116 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-30 19:00 | 116 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-30 20:00 | 116 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-30 21:00 | 116 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-30 22:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-30 23:00 | 119 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-31 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-31 01:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-31 02:00 | 119 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-31 03:00 | 119 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-31 04:00 | 119 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-08-31 05:00 | 120 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-31 06:00 | 119 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-31 07:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-31 08:00 | 119 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-31 09:00 | 119 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-31 10:00 | 120 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-31 11:00 | 122 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-31 12:00 | 129 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-31 13:00 | 143 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-31 14:00 | 157 | 124 | 0 | 124 | 2017
2017-08-31 15:00 | 164 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-31 16:00 | 153 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-08-31 17:00 | 146 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-31 18:00 | 140 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-08-31 19:00 | 139 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-31 20:00 | 141 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-31 21:00 | 141 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-08-31 22:00 | 144 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-08-31 23:00 | 142 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-01 | 139 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 01:00 | 137 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-01 02:00 | 138 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 03:00 | 141 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-09-01 04:00 | 144 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 05:00 | 143 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 06:00 | 140 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-01 07:00 | 138 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-01 08:00 | 136 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-01 09:00 | 136 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 10:00 | 135 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 11:00 | 133 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 12:00 | 131 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-09-01 13:00 | 131 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-01 14:00 | 130 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 15:00 | 129 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-01 16:00 | 128 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-01 17:00 | 127 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-01 18:00 | 125 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 19:00 | 127 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-01 20:00 | 127 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-01 21:00 | 126 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-01 22:00 | 126 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-01 23:00 | 130 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 | 131 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 01:00 | 133 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 02:00 | 132 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 03:00 | 131 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 04:00 | 130 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 05:00 | 130 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 06:00 | 130 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 07:00 | 130 | 123 | 0 | 123 | 2017
2017-09-02 08:00 | 131 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 09:00 | 130 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 10:00 | 129 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 11:00 | 129 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-02 12:00 | 129 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 13:00 | 129 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 14:00 | 129 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 15:00 | 128 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 16:00 | 127 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 17:00 | 126 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 18:00 | 129 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 19:00 | 132 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-02 20:00 | 131 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 21:00 | 132 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-02 22:00 | 131 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-02 23:00 | 130 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-03 | 129 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-03 01:00 | 129 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-03 02:00 | 128 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-03 03:00 | 128 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-03 04:00 | 128 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-03 05:00 | 128 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-03 06:00 | 128 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-03 07:00 | 126 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-03 08:00 | 126 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-03 09:00 | 126 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-03 10:00 | 126 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-03 11:00 | 127 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-03 12:00 | 125 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-03 13:00 | 125 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-03 14:00 | 124 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-03 15:00 | 123 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-03 16:00 | 123 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-03 17:00 | 122 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-03 18:00 | 121 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-03 19:00 | 120 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-03 20:00 | 122 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-03 21:00 | 120 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-03 22:00 | 120 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-03 23:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 | 122 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 01:00 | 122 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 02:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 03:00 | 122 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-04 04:00 | 123 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-04 05:00 | 123 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-04 06:00 | 123 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-04 07:00 | 122 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-04 08:00 | 122 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 09:00 | 123 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 10:00 | 122 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-04 11:00 | 122 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-04 12:00 | 121 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-04 13:00 | 121 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-04 14:00 | 119 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-04 15:00 | 118 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 16:00 | 118 | 120 | 0 | 120 | 2017
2017-09-04 17:00 | 116 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 18:00 | 116 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 19:00 | 117 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 20:00 | 116 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 21:00 | 116 | 121 | 0 | 121 | 2017
2017-09-04 22:00 | 117 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-04 23:00 | 117 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 | 118 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 01:00 | 118 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 02:00 | 119 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 03:00 | 119 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 04:00 | 119 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-05 05:00 | 119 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 06:00 | 119 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-05 07:00 | 118 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-05 08:00 | 119 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-05 09:00 | 119 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-05 10:00 | 119 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 11:00 | 119 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-05 12:00 | 119 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 13:00 | 118 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 14:00 | 117 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-05 15:00 | 116 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 16:00 | 115 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 17:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 18:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 19:00 | 115 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-05 20:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 21:00 | 115 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 22:00 | 114 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-05 23:00 | 115 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-06 | 116 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-06 01:00 | 116 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-06 02:00 | 116 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-06 03:00 | 116 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-06 04:00 | 117 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-06 05:00 | 117 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-06 06:00 | 116 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-06 07:00 | 118 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-06 08:00 | 116 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-06 09:00 | 116 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-06 10:00 | 116 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-06 11:00 | 118 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-06 12:00 | 116 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-06 13:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-06 14:00 | 116 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-06 15:00 | 116 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-06 16:00 | 115 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-06 17:00 | 114 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-06 18:00 | 114 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-06 19:00 | 114 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-06 20:00 | 114 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-06 21:00 | 114 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-06 22:00 | 115 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-06 23:00 | 115 | 118 | 0 | 118 | 2017
2017-09-07 | 115 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 01:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 02:00 | 115 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-07 03:00 | 115 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 04:00 | 115 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 05:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 06:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 07:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 08:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 09:00 | 115 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-07 10:00 | 116 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 11:00 | 117 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 12:00 | 116 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-07 13:00 | 115 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-07 14:00 | 115 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-07 15:00 | 114 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 16:00 | 114 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 17:00 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 18:00 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 19:00 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 20:00 | 111 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 21:00 | 113 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 22:00 | 113 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-07 23:00 | 112 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-08 | 113 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 01:00 | 114 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 02:00 | 114 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-08 03:00 | 113 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 04:00 | 114 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-08 05:00 | 114 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 06:00 | 114 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 07:00 | 114 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-08 08:00 | 114 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 09:00 | 114 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-08 10:00 | 115 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 11:00 | 115 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 12:00 | 114 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-08 13:00 | 115 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 14:00 | 112 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 15:00 | 113 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 16:00 | 111 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 17:00 | 112 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-08 18:00 | 111 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-08 19:00 | 113 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 20:00 | 110 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-08 21:00 | 111 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-08 22:00 | 111 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-08 23:00 | 109 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-09 | 112 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-09 01:00 | 112 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-09 02:00 | 112 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-09 03:00 | 112 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-09 04:00 | 113 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-09 05:00 | 112 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-09 06:00 | 113 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-09 07:00 | 113 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-09 08:00 | 113 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-09 09:00 | 112 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-09 10:00 | 112 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-09 11:00 | 114 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-09 12:00 | 113 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-09 13:00 | 115 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-09 14:00 | 117 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-09 15:00 | 126 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-09 16:00 | 145 | 119 | 0 | 119 | 2017
2017-09-09 17:00 | 170 | 122 | 0 | 122 | 2017
2017-09-09 18:00 | 197 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-09 19:00 | 198 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-09 20:00 | 175 | 117 | 0 | 117 | 2017
2017-09-09 21:00 | 157 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-09 22:00 | 148 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-09 23:00 | 142 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 | 139 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 01:00 | 136 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 02:00 | 134 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-10 03:00 | 132 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-10 04:00 | 131 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 05:00 | 131 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-10 06:00 | 129 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 07:00 | 129 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-10 08:00 | 129 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-10 09:00 | 128 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 10:00 | 128 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 11:00 | 128 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-10 12:00 | 126 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-10 13:00 | 127 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-10 14:00 | 125 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-10 15:00 | 125 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 16:00 | 125 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-10 17:00 | 124 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-10 18:00 | 123 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 19:00 | 125 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-10 20:00 | 124 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 21:00 | 123 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 22:00 | 123 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-10 23:00 | 122 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-11 | 123 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 01:00 | 121 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-11 02:00 | 122 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 03:00 | 121 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 04:00 | 121 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-11 05:00 | 121 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-11 06:00 | 121 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-11 07:00 | 121 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-11 08:00 | 121 | 116 | 0 | 116 | 2017
2017-09-11 09:00 | 119 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 10:00 | 122 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-11 11:00 | 120 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 12:00 | 120 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 13:00 | 119 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-11 14:00 | 119 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 15:00 | 118 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-11 16:00 | 116 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 17:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-11 18:00 | 115 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-11 19:00 | 115 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-11 20:00 | 116 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 21:00 | 116 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-11 22:00 | 117 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-11 23:00 | 116 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-12 | 116 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-12 01:00 | 116 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-12 02:00 | 117 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 03:00 | 117 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-12 04:00 | 117 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-12 05:00 | 117 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-12 06:00 | 120 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-12 07:00 | 122 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-12 08:00 | 122 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-12 09:00 | 120 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-12 10:00 | 119 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-12 11:00 | 120 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-12 12:00 | 118 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 13:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 14:00 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 15:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-12 16:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 17:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 18:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 19:00 | 115 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-12 20:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 21:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 22:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-12 23:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 01:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 02:00 | 116 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-13 03:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 04:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 05:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 06:00 | 115 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-13 07:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 08:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 09:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 10:00 | 116 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-13 11:00 | 117 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-13 12:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-13 13:00 | 115 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-13 14:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-13 15:00 | 115 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-13 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-09-13 17:00 | 114 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-13 18:00 | 114 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-13 19:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-13 20:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-13 21:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-13 22:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-13 23:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 01:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 02:00 | 114 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-14 03:00 | 115 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-14 04:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 05:00 | 114 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-14 06:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 07:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 08:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 09:00 | 113 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 10:00 | 110 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 11:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 12:00 | 114 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-14 13:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-14 14:00 | 130 | 113 | 0 | 113 | 2017
2017-09-14 15:00 | 149 | 115 | 0 | 115 | 2017
2017-09-14 16:00 | 175 | 114 | 0 | 114 | 2017
2017-09-14 17:00 | 181 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-14 18:00 | 163 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-14 19:00 | 149 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-14 20:00 | 142 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-14 21:00 | 137 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-14 22:00 | 135 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-14 23:00 | 132 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 | 131 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-15 01:00 | 130 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-15 02:00 | 129 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-15 03:00 | 128 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-15 04:00 | 128 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-15 05:00 | 127 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-15 06:00 | 128 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 07:00 | 126 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-15 08:00 | 126 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 09:00 | 126 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-15 10:00 | 125 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 11:00 | 125 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-15 12:00 | 125 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 13:00 | 125 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 14:00 | 125 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 15:00 | 123 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 16:00 | 122 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 17:00 | 122 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-15 18:00 | 122 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-15 19:00 | 121 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-15 20:00 | 122 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 21:00 | 120 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-15 22:00 | 119 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-15 23:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-16 | 119 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-16 01:00 | 119 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 02:00 | 119 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 03:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-16 04:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-16 05:00 | 119 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 06:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-16 07:00 | 119 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-16 08:00 | 119 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 09:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 10:00 | 119 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 11:00 | 119 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 12:00 | 118 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 13:00 | 117 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 14:00 | 117 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-16 15:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-16 16:00 | 115 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-16 17:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-16 18:00 | 114 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-16 19:00 | 113 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-16 20:00 | 114 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-16 21:00 | 114 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-16 22:00 | 115 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-16 23:00 | 115 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-17 | 116 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-17 01:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-17 02:00 | 115 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-17 03:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-17 04:00 | 115 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-17 05:00 | 116 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-17 06:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-17 07:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-17 08:00 | 116 | 111 | 0 | 111 | 2017
2017-09-17 09:00 | 115 | 112 | 0 | 112 | 2017
2017-09-17 10:00 | 116 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-17 11:00 | 116 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-17 12:00 | 115 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-17 13:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-17 14:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-17 15:00 | 114 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-17 16:00 | 113 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-17 17:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-17 18:00 | 113 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-17 19:00 | 113 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-17 20:00 | 113 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-17 21:00 | 114 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-17 22:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-17 23:00 | 114 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-18 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 01:00 | 114 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-18 02:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 03:00 | 113 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-18 04:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-18 05:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 06:00 | 114 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-18 07:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 08:00 | 114 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-18 09:00 | 114 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 10:00 | 115 | 110 | 0 | 110 | 2017
2017-09-18 11:00 | 114 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-18 12:00 | 113 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-18 13:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-18 14:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-18 15:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-18 16:00 | 113 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 17:00 | 112 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-18 18:00 | 111 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 19:00 | 111 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 20:00 | 113 | 109 | 0 | 109 | 2017
2017-09-18 21:00 | 111 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 22:00 | 112 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-18 23:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 01:00 | 113 | 108 | 0 | 108 | 2017
2017-09-19 02:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 03:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 04:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 05:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 06:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 07:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 08:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 09:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 10:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 11:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 12:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 13:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-19 14:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-19 15:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 16:00 | 110 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 17:00 | 110 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 18:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 19:00 | 111 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-19 20:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 21:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 22:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-19 23:00 | 113 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-20 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-20 01:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-20 02:00 | 112 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-20 03:00 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 04:00 | 111 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-20 05:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 06:00 | 111 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-20 07:00 | 111 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-20 08:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 09:00 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 10:00 | 112 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-20 11:00 | 112 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 12:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 13:00 | 111 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-20 14:00 | 110 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-20 15:00 | 109 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 16:00 | 109 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 17:00 | 108 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-20 18:00 | 107 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-20 19:00 | 107 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-20 20:00 | 108 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 21:00 | 109 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 22:00 | 109 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-20 23:00 | 109 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-21 01:00 | 110 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 02:00 | 109 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 03:00 | 110 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-21 04:00 | 110 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 05:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 06:00 | 110 | 107 | 0 | 107 | 2017
2017-09-21 07:00 | 110 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 08:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-21 09:00 | 110 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-21 10:00 | 111 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-21 11:00 | 111 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 12:00 | 110 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-21 13:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-21 14:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-21 15:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-21 16:00 | 106 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 17:00 | 107 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 18:00 | 105 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 19:00 | 106 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-21 20:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-21 21:00 | 106 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-21 22:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-21 23:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 | 104 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-22 01:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 02:00 | 107 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-22 03:00 | 108 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-22 04:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 05:00 | 108 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-22 06:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 07:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 08:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 09:00 | 107 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-22 10:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 11:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 12:00 | 107 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-22 13:00 | 107 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-22 14:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 15:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 16:00 | 105 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-22 17:00 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 18:00 | 104 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 19:00 | 104 | 106 | 0 | 106 | 2017
2017-09-22 20:00 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 21:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 22:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-22 23:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 01:00 | 106 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-23 02:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 03:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 04:00 | 107 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-23 05:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 06:00 | 107 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-23 07:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 08:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 09:00 | 107 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 10:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 11:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 12:00 | 107 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-23 13:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 14:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 15:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 16:00 | 105 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-23 17:00 | 104 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-23 18:00 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 19:00 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 20:00 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 21:00 | 104 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 22:00 | 104 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-23 23:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 | 105 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-24 01:00 | 105 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-24 02:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 03:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 04:00 | 105 | 105 | 0 | 105 | 2017
2017-09-24 05:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 06:00 | 106 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-24 07:00 | 106 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-24 08:00 | 106 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-24 09:00 | 106 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-24 10:00 | 106 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-24 11:00 | 106 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-24 12:00 | 105 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-24 13:00 | 106 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-24 14:00 | 104 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 15:00 | 104 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 16:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-24 17:00 | 102 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-24 18:00 | 102 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-24 19:00 | 102 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 20:00 | 102 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 21:00 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 22:00 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-24 23:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 | 104 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-25 01:00 | 105 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-25 02:00 | 105 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-25 03:00 | 106 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-25 04:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-25 05:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 06:00 | 105 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-25 07:00 | 105 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-25 08:00 | 105 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-25 09:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 10:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 11:00 | 106 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 12:00 | 106 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 13:00 | 104 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-25 14:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 15:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 16:00 | 103 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-25 17:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 18:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 19:00 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2017
2017-09-25 20:00 | 103 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-25 21:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-25 22:00 | 103 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-25 23:00 | 103 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-26 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 01:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 02:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 03:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 04:00 | 104 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-26 05:00 | 103 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-09-26 06:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 07:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 08:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 09:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 10:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 11:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 12:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 13:00 | 104 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 14:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-26 15:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 16:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-26 17:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 18:00 | 101 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-26 19:00 | 101 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-26 20:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 21:00 | 101 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 22:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-26 23:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-27 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-27 01:00 | 103 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-27 02:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-27 03:00 | 103 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-27 04:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-27 05:00 | 103 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-27 06:00 | 104 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-27 07:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-27 08:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-27 09:00 | 103 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-27 10:00 | 103 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-27 11:00 | 103 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-27 12:00 | 103 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-27 13:00 | 103 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-27 14:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-27 15:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-27 16:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-27 17:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-27 18:00 | 100 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-27 19:00 | 99 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-27 20:00 | 100 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-27 21:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-27 22:00 | 101 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-27 23:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-28 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-28 01:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-28 02:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-28 03:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-28 04:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-28 05:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-28 06:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-28 07:00 | 102 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-28 08:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-28 09:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-28 10:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-28 11:00 | 103 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-28 12:00 | 103 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-28 13:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-28 14:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-28 15:00 | 100 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-28 16:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-28 17:00 | 99 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-28 18:00 | 99 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-28 19:00 | 98 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-28 20:00 | 99 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-28 21:00 | 99 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-28 22:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-28 23:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-29 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 01:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 02:00 | 101 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-29 03:00 | 101 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-29 04:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 05:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 06:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-29 07:00 | 101 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-29 08:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-29 09:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 10:00 | 101 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-29 11:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 12:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 13:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 14:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 15:00 | 100 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-29 16:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 17:00 | 98 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-29 18:00 | 98 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-29 19:00 | 98 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-29 20:00 | 100 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-29 21:00 | 99 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-29 22:00 | 99 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-29 23:00 | 99 | 102 | 0 | 102 | 2017
2017-09-30 | 99 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-30 01:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 02:00 | 101 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-30 03:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 04:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-30 05:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-30 06:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 07:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 08:00 | 101 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-30 09:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 10:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 11:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 12:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 13:00 | 101 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-30 14:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-30 15:00 | 100 | 101 | 0 | 101 | 2017
2017-09-30 16:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 17:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-09-30 18:00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-30 19:00 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-09-30 20:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 21:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 22:00 | 103 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-09-30 23:00 | 102 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-01 | 102 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-10-01 01:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 02:00 | 103 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-10-01 03:00 | 103 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-01 04:00 | 103 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 05:00 | 103 | 100 | 0 | 100 | 2017
2017-10-01 06:00 | 103 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-01 07:00 | 103 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 08:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 09:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 10:00 | 101 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-01 11:00 | 102 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-01 12:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-01 13:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 14:00 | 101 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-01 15:00 | 102 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 16:00 | 97 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-01 17:00 | 101 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 18:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 19:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 20:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 21:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-01 22:00 | 102 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-01 23:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-02 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-02 01:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-02 02:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-02 03:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-02 04:00 | 100 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-02 05:00 | 100 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-02 06:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 07:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 08:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 09:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-02 10:00 | 100 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-02 11:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-02 12:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 13:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 14:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-02 15:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 16:00 | 98 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 17:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 18:00 | 97 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-02 19:00 | 97 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-02 20:00 | 98 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-02 21:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 22:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-02 23:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-03 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 01:00 | 98 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-03 02:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 03:00 | 98 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-03 04:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 05:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 06:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 07:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-03 08:00 | 99 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-03 09:00 | 100 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-03 10:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 11:00 | 100 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-03 12:00 | 118 | 103 | 0 | 103 | 2017
2017-10-03 13:00 | 127 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-03 14:00 | 126 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-03 15:00 | 119 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 16:00 | 117 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-03 17:00 | 116 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-03 18:00 | 118 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 19:00 | 116 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 20:00 | 111 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-03 21:00 | 108 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-03 22:00 | 109 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-03 23:00 | 107 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 | 106 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 01:00 | 105 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-04 02:00 | 105 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 03:00 | 105 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 04:00 | 103 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 05:00 | 103 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-04 06:00 | 103 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 07:00 | 103 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-04 08:00 | 104 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-04 09:00 | 102 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-04 10:00 | 102 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-04 11:00 | 102 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-04 12:00 | 102 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-04 13:00 | 102 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-04 14:00 | 101 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 15:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 16:00 | 101 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 17:00 | 99 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-04 18:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 19:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 20:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-04 21:00 | 99 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-04 22:00 | 98 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-04 23:00 | 99 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-05 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-05 01:00 | 99 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 02:00 | 100 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 03:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-05 04:00 | 100 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 05:00 | 99 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 06:00 | 99 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 07:00 | 99 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-05 08:00 | 100 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-05 09:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-05 10:00 | 99 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-05 11:00 | 99 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-05 12:00 | 99 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 13:00 | 99 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 14:00 | 98 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 15:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 16:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 17:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 18:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 19:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-05 20:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-05 21:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 22:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-05 23:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-06 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-06 01:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-06 02:00 | 99 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-06 03:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-06 04:00 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-06 05:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-06 06:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-06 07:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-06 08:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-06 09:00 | 98 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-06 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-10-06 11:00 | 10 | 97 | 87 | 10 | 2017
2017-10-06 12:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-06 13:00 | 97 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-06 14:00 | 97 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-06 15:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-06 16:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-06 17:00 | 96 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-06 18:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-06 19:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-06 20:00 | 95 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-06 21:00 | 95 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-06 22:00 | 96 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-06 23:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 01:00 | 97 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-07 02:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 03:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 04:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 05:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 06:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 07:00 | 98 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 08:00 | 98 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 09:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 10:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 11:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 12:00 | 98 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-07 13:00 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-07 14:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-07 15:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 16:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 17:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 18:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 19:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 20:00 | 95 | 99 | 0 | 99 | 2017
2017-10-07 21:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 22:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-07 23:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 | 96 | 98 | 0 | 98 | 2017
2017-10-08 01:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 02:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 03:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 04:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 05:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-08 06:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 07:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 08:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 09:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 10:00 | 98 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-08 11:00 | 97 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-08 12:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 13:00 | 97 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 14:00 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-08 15:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 16:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 17:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 18:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-08 19:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 20:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 21:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-08 22:00 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-08 23:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-09 | 95 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-09 01:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 02:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-09 03:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-09 04:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 05:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 06:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-09 07:00 | 96 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-09 08:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-09 09:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 10:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-09 11:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-09 12:00 | 97 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 13:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 14:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 15:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 16:00 | 94 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-09 17:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 18:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-09 19:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-09 20:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-09 21:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-09 22:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-09 23:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 01:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-10 02:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 03:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-10 04:00 | 95 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-10 05:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-10 06:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 07:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 08:00 | 96 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 09:00 | 96 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-10 10:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 11:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 12:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 13:00 | 95 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-10 14:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 15:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 16:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-10 17:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 18:00 | 94 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-10 19:00 | 93 | 97 | 0 | 97 | 2017
2017-10-10 20:00 | 93 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-10 21:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-10 22:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-10 23:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 01:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 02:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 03:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 04:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 05:00 | 93 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-11 06:00 | 95 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 07:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 08:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 09:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 10:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-11 11:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-11 12:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-11 13:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 14:00 | 94 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-11 15:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-11 16:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 17:00 | 92 | 96 | 0 | 96 | 2017
2017-10-11 18:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 19:00 | 91 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 20:00 | 92 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 21:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-11 22:00 | 92 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-11 23:00 | 92 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 | 92 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 01:00 | 94 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 02:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 03:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 04:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 05:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 06:00 | 93 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 07:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 08:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 09:00 | 93 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 10:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-12 11:00 | 94 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 12:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-12 13:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-12 14:00 | 93 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 15:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 16:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 17:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-12 18:00 | 91 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 19:00 | 90 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 20:00 | 90 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-12 21:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 22:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-12 23:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-13 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-13 01:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-13 02:00 | 92 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-13 03:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-13 04:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-13 05:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-13 06:00 | 93 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-13 07:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-13 08:00 | 93 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-13 09:00 | 92 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-13 10:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-13 11:00 | 92 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-13 12:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-13 13:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-13 14:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-13 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-10-13 16:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-13 17:00 | 91 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-13 18:00 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-13 19:00 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-13 20:00 | 89 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-13 21:00 | 89 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-13 22:00 | 90 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-13 23:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-14 01:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-14 02:00 | 91 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-14 03:00 | 91 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-14 04:00 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 05:00 | 92 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 06:00 | 91 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-14 07:00 | 92 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-14 08:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 09:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 10:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-14 11:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-14 12:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-14 13:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-14 14:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-14 15:00 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 16:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 17:00 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 18:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 19:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-14 20:00 | 89 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-14 21:00 | 89 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-14 22:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-14 23:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-15 01:00 | 92 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 02:00 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-15 03:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 04:00 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-15 05:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-15 06:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 07:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 08:00 | 90 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-15 09:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 10:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-15 11:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 12:00 | 91 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-15 13:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-15 14:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-15 15:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-15 16:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 17:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 18:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 19:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 20:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 21:00 | 88 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-15 22:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-15 23:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 01:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 02:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 03:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-16 04:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-16 05:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 06:00 | 91 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 07:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 08:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 09:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 10:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-16 11:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-16 12:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 13:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-16 14:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-16 15:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 16:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 17:00 | 88 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-16 18:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 19:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 20:00 | 87 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-10-16 21:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-16 22:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-16 23:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 01:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 02:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 03:00 | 89 | 94 | 0 | 94 | 2017
2017-10-17 04:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 05:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-17 06:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 07:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 08:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 09:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 10:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 11:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 12:00 | 90 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-17 13:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 14:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-17 15:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 16:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-17 17:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 18:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 19:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-17 20:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 21:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-17 22:00 | 87 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-17 23:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-18 01:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 02:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 03:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-18 04:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 05:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 06:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 07:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-18 08:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 09:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 10:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-18 11:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-18 12:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-18 13:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-18 14:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-18 15:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-18 16:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-18 17:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 18:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 19:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 20:00 | 87 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 21:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-18 22:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-18 23:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 01:00 | 88 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-19 02:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 03:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 04:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 05:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 06:00 | 89 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 07:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 08:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 09:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 10:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 11:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 12:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 13:00 | 87 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 14:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 15:00 | 87 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 16:00 | 86 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 17:00 | 86 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-19 18:00 | 86 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-19 19:00 | 86 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 20:00 | 86 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-19 21:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 22:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-19 23:00 | 86 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-20 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-20 01:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-20 02:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-20 03:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 04:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 05:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 06:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-20 07:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 08:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 09:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 10:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 11:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-20 12:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-20 13:00 | 84 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-20 14:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-20 15:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-20 16:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 17:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-20 18:00 | 86 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-20 19:00 | 87 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-20 20:00 | 86 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-20 21:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 22:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-20 23:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-21 01:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 02:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 03:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-21 04:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 05:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 06:00 | 86 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-21 07:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 08:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 09:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-21 10:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 11:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-21 12:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-21 13:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 14:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 15:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 16:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-21 17:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 18:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 19:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 20:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 21:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-21 22:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-21 23:00 | 89 | 93 | 0 | 93 | 2017
2017-10-22 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 01:00 | 96 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-22 02:00 | 97 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-22 03:00 | 95 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 04:00 | 95 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 05:00 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 06:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 07:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 08:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 09:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 10:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-22 11:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-22 12:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-22 13:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-22 14:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-22 15:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-22 16:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 17:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 18:00 | 92 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-22 19:00 | 92 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-22 20:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 21:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 22:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-22 23:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 01:00 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 02:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 03:00 | 91 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-23 04:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 05:00 | 91 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-23 06:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 07:00 | 92 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-23 08:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 09:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 10:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 11:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 12:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 13:00 | 93 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-10-23 14:00 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 15:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-23 16:00 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-23 17:00 | 95 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-23 18:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 19:00 | 94 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-23 20:00 | 94 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 21:00 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-23 22:00 | 93 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-23 23:00 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 01:00 | 92 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-24 02:00 | 92 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-24 03:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 04:00 | 91 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-24 05:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-24 06:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-24 07:00 | 90 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 08:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-24 09:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-24 10:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-24 11:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-24 12:00 | 90 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-24 13:00 | 90 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-24 14:00 | 89 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-24 15:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-24 16:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 17:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 18:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 19:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 20:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 21:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 22:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-24 23:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-25 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-25 01:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-25 02:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 03:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 04:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-25 05:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-25 06:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-10-25 07:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 08:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 09:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-25 10:00 | 89 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 11:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-25 12:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-25 13:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 14:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-25 15:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 16:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 17:00 | 90 | 89 | 19 | 70 | 2017
2017-10-25 18:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 19:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 20:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-25 21:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-25 22:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-25 23:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-26 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 01:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-26 02:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 03:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 04:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-26 05:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-26 06:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 07:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 08:00 | 87 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 09:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 10:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-26 11:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 12:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-26 13:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 14:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 15:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-26 16:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 17:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 18:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 19:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 20:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 21:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 22:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-26 23:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 01:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 02:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 03:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 04:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 05:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 06:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 07:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 08:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 09:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 10:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-27 11:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 12:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 13:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-27 14:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 15:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 16:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 17:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 18:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 19:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 20:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 21:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-27 22:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-27 23:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-28 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 01:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 02:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 03:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-28 04:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-28 05:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-28 06:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-28 07:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 08:00 | 85 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-10-28 09:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-28 10:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 11:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 12:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-28 13:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 14:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 15:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-28 16:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-28 17:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-28 18:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 19:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-28 20:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 21:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-28 22:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-28 23:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-29 01:00 | 86 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 02:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-29 03:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-29 04:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 05:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-29 06:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 07:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 08:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-29 09:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-29 10:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-29 11:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 12:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 13:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 14:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-29 15:00 | 85 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 16:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 17:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 18:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 19:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 20:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 21:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 22:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-29 23:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-30 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 01:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-10-30 02:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-30 03:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 04:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 05:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 06:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 07:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 08:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 09:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-30 10:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 11:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-30 12:00 | 85 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 13:00 | 84 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-10-30 14:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 15:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-30 16:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 17:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 18:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 19:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 20:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-30 21:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 22:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-30 23:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 01:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 02:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 03:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 04:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 05:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 06:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 07:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-31 08:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 09:00 | 84 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-10-31 10:00 | 84 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-10-31 11:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 12:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 13:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 14:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 15:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 16:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 17:00 | 83 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-31 18:00 | 82 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-10-31 19:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 20:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 21:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 22:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-10-31 23:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 01:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 02:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 03:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 04:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 05:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 06:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 07:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 08:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 09:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-01 10:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 11:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 12:00 | 84 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-01 13:00 | 84 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-01 14:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 15:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-01 16:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 17:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 18:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 19:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-01 20:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 21:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-01 22:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-01 23:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 01:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 02:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 03:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 04:00 | 83 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-02 05:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-02 06:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-02 07:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-02 08:00 | 83 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 09:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-02 10:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-02 11:00 | 83 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-02 12:00 | 83 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-02 13:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-02 14:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-02 15:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 16:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 17:00 | 81 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-02 18:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 19:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 20:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-02 21:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-02 22:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-02 23:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 | 81 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 01:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 02:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-03 03:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 04:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 05:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-03 06:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 07:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-03 08:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-03 09:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 10:00 | 81 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 11:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 12:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 13:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-03 14:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 15:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 16:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-03 17:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-03 18:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-03 19:00 | 80 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 20:00 | 80 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 21:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-03 22:00 | 81 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-03 23:00 | 81 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-04 | 81 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-04 01:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-04 02:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-04 03:00 | 81 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-04 04:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 05:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 06:00 | 83 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-04 07:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-04 08:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 09:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 10:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 11:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-04 12:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 13:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 14:00 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 15:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-04 16:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 17:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 18:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 19:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 20:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-04 21:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 22:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-04 23:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 | 82 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 01:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 02:00 | 80 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-05 03:00 | 80 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 04:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 05:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-05 06:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-05 07:00 | 84 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-05 08:00 | 86 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-05 09:00 | 93 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-05 10:00 | 102 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-05 11:00 | 117 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-05 12:00 | 118 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-05 13:00 | 111 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-05 14:00 | 106 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 15:00 | 102 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-05 16:00 | 100 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-05 17:00 | 99 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 18:00 | 98 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-05 19:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 20:00 | 97 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 21:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 22:00 | 95 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-05 23:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 | 94 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 01:00 | 94 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 02:00 | 94 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 03:00 | 94 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 04:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 05:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 06:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 07:00 | 93 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 08:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 09:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 10:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 11:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 12:00 | 93 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 13:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 14:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 15:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 16:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 17:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 18:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 19:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 20:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 21:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-06 22:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-06 23:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 01:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 02:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 03:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 04:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 05:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 06:00 | 90 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-07 07:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 08:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 09:00 | 90 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-07 10:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 11:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 12:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 13:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 14:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 15:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 16:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 17:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 18:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 19:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 20:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 21:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-07 22:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-07 23:00 | 91 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-08 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 01:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 02:00 | 91 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-08 03:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 04:00 | 90 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-08 05:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 06:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 07:00 | 92 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-08 08:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 09:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 10:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-08 11:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 12:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-08 13:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 14:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 15:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 16:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 17:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 18:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-08 19:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 20:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-08 21:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 22:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-08 23:00 | 91 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-09 | 91 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-09 01:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 02:00 | 91 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-09 03:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 04:00 | 90 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-09 05:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 06:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 07:00 | 90 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-09 08:00 | 90 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-09 09:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 10:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 11:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 12:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 13:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 14:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 15:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 16:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 17:00 | 91 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 18:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 19:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 20:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 21:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-09 22:00 | 91 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-09 23:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 01:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 02:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 03:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 04:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 05:00 | 90 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-10 06:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 07:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 08:00 | 89 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-10 09:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 10:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 11:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 12:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 13:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 14:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 15:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 16:00 | 90 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-10 17:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 18:00 | 90 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-10 19:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 20:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 21:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 22:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-10 23:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 01:00 | 89 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 02:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 03:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 04:00 | 90 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-11 05:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 06:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 07:00 | 90 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-11 08:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 09:00 | 91 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-11 10:00 | 92 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-11 11:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 12:00 | 92 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-11 13:00 | 92 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 14:00 | 93 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 15:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 16:00 | 88 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 17:00 | 90 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-11 18:00 | 95 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-11 19:00 | 100 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-11 20:00 | 100 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-11 21:00 | 102 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-11 22:00 | 104 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-11 23:00 | 102 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-12 | 100 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 01:00 | 98 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 02:00 | 100 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 03:00 | 100 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 04:00 | 100 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-12 05:00 | 101 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-12 06:00 | 102 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 07:00 | 103 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-12 08:00 | 102 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 09:00 | 78 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-12 10:00 | 78 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 11:00 | 100 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 12:00 | 99 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 13:00 | 98 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 14:00 | 98 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 15:00 | 99 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-12 16:00 | 99 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-12 17:00 | 103 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-12 18:00 | 108 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-12 19:00 | 119 | 95 | 0 | 95 | 2017
2017-11-12 20:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-12 21:00 | 129 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-12 22:00 | 120 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-12 23:00 | 115 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-13 | 115 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-13 01:00 | 107 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-13 02:00 | 105 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 03:00 | 106 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 04:00 | 104 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 05:00 | 103 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 06:00 | 101 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 07:00 | 101 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-13 08:00 | 102 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 09:00 | 101 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-13 10:00 | 100 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 11:00 | 100 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 12:00 | 100 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 13:00 | 100 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 14:00 | 102 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 15:00 | 102 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 16:00 | 88 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-13 17:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 18:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 19:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-13 20:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-13 21:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-13 22:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-13 23:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 01:00 | 88 | 92 | 0 | 92 | 2017
2017-11-14 02:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 03:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 04:00 | 89 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 05:00 | 85 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 06:00 | 83 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 07:00 | 81 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 08:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 09:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 10:00 | 101 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 11:00 | 105 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 12:00 | 93 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 13:00 | 91 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 14:00 | 91 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 15:00 | 92 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 16:00 | 89 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-14 17:00 | 88 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 18:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 19:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 20:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-14 21:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-14 22:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-14 23:00 | 85 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-15 | 85 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 01:00 | 84 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-15 02:00 | 83 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 03:00 | 84 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 04:00 | 83 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-15 05:00 | 84 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 06:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-15 07:00 | 84 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 08:00 | 84 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 09:00 | 84 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 10:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 11:00 | 89 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-15 12:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 13:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 14:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 15:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 16:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 17:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 18:00 | 89 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 19:00 | 89 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-15 20:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 21:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 22:00 | 87 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-15 23:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-16 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-16 01:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 02:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 03:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-16 04:00 | 85 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-16 05:00 | 85 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-16 06:00 | 85 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 07:00 | 85 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-16 08:00 | 84 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 09:00 | 85 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 10:00 | 84 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 11:00 | 84 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 12:00 | 84 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-16 13:00 | 84 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 14:00 | 84 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 15:00 | 85 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 16:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-16 17:00 | 86 | 91 | 0 | 91 | 2017
2017-11-16 18:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 19:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 20:00 | 87 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 21:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-16 22:00 | 86 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-16 23:00 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 | 85 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 01:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 02:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 03:00 | 84 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-17 04:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 05:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 06:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 07:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 08:00 | 83 | 90 | 0 | 90 | 2017
2017-11-17 09:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 10:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 11:00 | 82 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 12:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 13:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 14:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 15:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 16:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 17:00 | 82 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 18:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 19:00 | 84 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 20:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-17 21:00 | 83 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-17 22:00 | 82 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-17 23:00 | 82 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 | 82 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 01:00 | 83 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 02:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-18 03:00 | 82 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-18 04:00 | 82 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 05:00 | 82 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-18 06:00 | 82 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 07:00 | 81 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 08:00 | 81 | 89 | 0 | 89 | 2017
2017-11-18 09:00 | 81 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 10:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-18 11:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-18 12:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-18 13:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-18 14:00 | 81 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-18 15:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-18 16:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-18 17:00 | 80 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 18:00 | 81 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-18 19:00 | 81 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 20:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-18 21:00 | 80 | 88 | 0 | 88 | 2017
2017-11-18 22:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-18 23:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 01:00 | 80 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-19 02:00 | 81 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 03:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 04:00 | 80 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-19 05:00 | 79 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 06:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 07:00 | 79 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 08:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 09:00 | 79 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 10:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 11:00 | 79 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-19 12:00 | 80 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-19 13:00 | 80 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-19 14:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 15:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 16:00 | 79 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-19 17:00 | 79 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-19 18:00 | 79 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-19 19:00 | 79 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-19 20:00 | 79 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-19 21:00 | 78 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-19 22:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-19 23:00 | 78 | 86 | 0 | 86 | 2017
2017-11-20 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 01:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 02:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 03:00 | 78 | 87 | 0 | 87 | 2017
2017-11-20 04:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 05:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 06:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 07:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 08:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 09:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 10:00 | 77 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-20 11:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 12:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-20 13:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-20 14:00 | 76 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 15:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 16:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 17:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 18:00 | 78 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 19:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 20:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 21:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 22:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-20 23:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-21 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-21 01:00 | 77 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 02:00 | 77 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 03:00 | 77 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 04:00 | 77 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 05:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 06:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 07:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 08:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 09:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 10:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 11:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 12:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 13:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 14:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 15:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 16:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 17:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-21 18:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 19:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 20:00 | 77 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-21 21:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 22:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-21 23:00 | 77 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-22 | 77 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 01:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-22 02:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 03:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-22 04:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 05:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 06:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-22 07:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 08:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 09:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-22 10:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-22 11:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-22 12:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-22 13:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 14:00 | 76 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-22 15:00 | 75 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-22 16:00 | 76 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-22 17:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 18:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 19:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-22 20:00 | 75 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-22 21:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-22 22:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-22 23:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 01:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 02:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 03:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 04:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 05:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-23 06:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 07:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-23 08:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-23 09:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-23 10:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 11:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 12:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-23 13:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-23 14:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 15:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-23 16:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 17:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 18:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 19:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 20:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 21:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-23 22:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-23 23:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-24 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-24 01:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-24 02:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-24 03:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 04:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 05:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 06:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-24 07:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 08:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 09:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-24 10:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-24 11:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 12:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 13:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-24 14:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 15:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 16:00 | 70 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 17:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 18:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 19:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 20:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 21:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-24 22:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-24 23:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 01:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 02:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 03:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 04:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 05:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-25 06:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 07:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 08:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 09:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 10:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-25 11:00 | 80 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-11-25 12:00 | 85 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-11-25 13:00 | 86 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-25 14:00 | 85 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 15:00 | 82 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 16:00 | 82 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-25 17:00 | 81 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-25 18:00 | 80 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 19:00 | 79 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 20:00 | 78 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 21:00 | 77 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-25 22:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-25 23:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-26 | 77 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 01:00 | 77 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 02:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 03:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-26 04:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 05:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 06:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 07:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 08:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 09:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 10:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 11:00 | 75 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-26 12:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 13:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 14:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 15:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 16:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 17:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 18:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 19:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 20:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-26 21:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-26 22:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-26 23:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-27 01:00 | 80 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 02:00 | 79 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 03:00 | 77 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 04:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-27 05:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 06:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 07:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 08:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-27 09:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-27 10:00 | 73 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 11:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 12:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-27 13:00 | 78 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-11-27 14:00 | 80 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 15:00 | 79 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 16:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 17:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 18:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 19:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-27 20:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-27 21:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-27 22:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-27 23:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-28 01:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 02:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 03:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 04:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-28 05:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 06:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 07:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 08:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 09:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-28 10:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-28 11:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-28 12:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 13:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-28 14:00 | 77 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 15:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 16:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 17:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 18:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 19:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-28 20:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-28 21:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-28 22:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-28 23:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-29 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-29 01:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 02:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 03:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 04:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 05:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 06:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 07:00 | 73 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 08:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 09:00 | 73 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 10:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 11:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 12:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-29 13:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-29 14:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-29 15:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-29 16:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-29 17:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-29 18:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-29 19:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 20:00 | 74 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-29 21:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-29 22:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-29 23:00 | 72 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 01:00 | 72 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 02:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 03:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 04:00 | 73 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-11-30 05:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 06:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 07:00 | 72 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 08:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 09:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 10:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 11:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 12:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 13:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 14:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 15:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 16:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 17:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 18:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 19:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 20:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-11-30 21:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 22:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-11-30 23:00 | 72 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-01 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-01 01:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-01 02:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 03:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-01 04:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 05:00 | 72 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-01 06:00 | 72 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-01 07:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 08:00 | 72 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-01 09:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 10:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 11:00 | 80 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 12:00 | 82 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 13:00 | 80 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 14:00 | 78 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017
2017-12-01 16:00 | 70 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 17:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 18:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 19:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-01 20:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 21:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 22:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-01 23:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-02 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 01:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 02:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-02 03:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 04:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-02 05:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 06:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 07:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 08:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 09:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 10:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 11:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-02 12:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 13:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 14:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 15:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 16:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 17:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 18:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 19:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 20:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-02 21:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-02 22:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-02 23:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 01:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 02:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 03:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 04:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 05:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 06:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 07:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 08:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 09:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 10:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 11:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 12:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 13:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 14:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 15:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 16:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 17:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 18:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 19:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 20:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-03 21:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-03 22:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-03 23:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-04 01:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 02:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-04 03:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-04 04:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 05:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-04 06:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 07:00 | 70 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-04 08:00 | 70 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-04 09:00 | 70 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-04 10:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 11:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-04 12:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 13:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 14:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 15:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 16:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 17:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-04 18:00 | 70 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-04 19:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 20:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-04 21:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 22:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-04 23:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 01:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 02:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 03:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 04:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 05:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 06:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 07:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 08:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-05 09:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 10:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-05 11:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 12:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 13:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 14:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 15:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-05 16:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 17:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-05 18:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 19:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 20:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 21:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-05 22:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-05 23:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 01:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 02:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 03:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 04:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 05:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 06:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 07:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 08:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 09:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 10:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-06 11:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 12:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 13:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 14:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 15:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 16:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-06 17:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 18:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 19:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 20:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-06 21:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-06 22:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-06 23:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 01:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 02:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 03:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 04:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-07 05:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 06:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 07:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 08:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 09:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 10:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 11:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 12:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 13:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 14:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 15:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 16:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 17:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 18:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 19:00 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-07 20:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-07 21:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-07 22:00 | 70 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-07 23:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 01:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 02:00 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-08 03:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-08 04:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-08 05:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 06:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-08 07:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 08:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 09:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 10:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-08 11:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-08 12:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 13:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 14:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 15:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 16:00 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-08 17:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-08 18:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-08 19:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 20:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 21:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-08 22:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-08 23:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-09 01:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-09 02:00 | 70 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-09 03:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 04:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 05:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-09 06:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 07:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 08:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 09:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 10:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 11:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-09 12:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-09 13:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-09 14:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-09 15:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 16:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 17:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 18:00 | 69 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 19:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 20:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-09 21:00 | 69 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-09 22:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-09 23:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-10 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-10 01:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-10 02:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-10 03:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-10 04:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-10 05:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-10 06:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-10 07:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-10 08:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-10 09:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-10 10:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-10 11:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-10 12:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-10 13:00 | 71 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-10 14:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-10 15:00 | 73 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-10 16:00 | 75 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-12-10 17:00 | 75 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-12-10 18:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-10 19:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-10 20:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-10 21:00 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-10 22:00 | 75 | 84 | 0 | 84 | 2017
2017-12-10 23:00 | 76 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-11 | 74 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-11 01:00 | 69 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 02:00 | 73 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 03:00 | 73 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 04:00 | 72 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 05:00 | 72 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 06:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-11 07:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-11 08:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-11 09:00 | 72 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-11 10:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-11 11:00 | 71 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 12:00 | 93 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-11 13:00 | 94 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 14:00 | 95 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-11 15:00 | 96 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 16:00 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-11 17:00 | 105 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-12-11 18:00 | 113 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-12-11 19:00 | 121 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-11 20:00 | 114 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-11 21:00 | 107 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 22:00 | 103 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-11 23:00 | 102 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 | 99 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 01:00 | 96 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-12 02:00 | 92 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-12 03:00 | 94 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-12 04:00 | 91 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 05:00 | 91 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 06:00 | 89 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 07:00 | 88 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 08:00 | 88 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 09:00 | 87 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-12 10:00 | 87 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 11:00 | 86 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 12:00 | 85 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-12 13:00 | 84 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 14:00 | 84 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 15:00 | 84 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 16:00 | 84 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-12 17:00 | 82 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 18:00 | 82 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 19:00 | 82 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-12 20:00 | 82 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-12 21:00 | 81 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 22:00 | 80 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-12 23:00 | 80 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 | 80 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-13 01:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 02:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-13 03:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-13 04:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-13 05:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-13 06:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 07:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 08:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-13 09:00 | 79 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-13 10:00 | 82 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-13 11:00 | 86 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-13 12:00 | 88 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-13 13:00 | 92 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 14:00 | 86 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-13 15:00 | 86 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-13 16:00 | 83 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 17:00 | 82 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 18:00 | 80 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-13 19:00 | 80 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 20:00 | 79 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 21:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 22:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-13 23:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 | 80 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-14 01:00 | 79 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 02:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 03:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 04:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 05:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 06:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 07:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 08:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 09:00 | 77 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-14 10:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 11:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 12:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 13:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 14:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 15:00 | 78 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-14 16:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 17:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 18:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 19:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 20:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 21:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 22:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-14 23:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 | 78 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-15 01:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 02:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-15 03:00 | 78 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-15 04:00 | 78 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-15 05:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 06:00 | 78 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-15 07:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 08:00 | 83 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-15 09:00 | 84 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 10:00 | 86 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 11:00 | 86 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 12:00 | 88 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 13:00 | 88 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-15 14:00 | 90 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-15 15:00 | 95 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 16:00 | 97 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 17:00 | 96 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 18:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-15 19:00 | 77 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-15 20:00 | 78 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-15 21:00 | 77 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-15 22:00 | 77 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-15 23:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-16 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 01:00 | 77 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-16 02:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 03:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-16 04:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-16 05:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-16 06:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-16 07:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 08:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 09:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 10:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 11:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 12:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 13:00 | 77 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 14:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 15:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 16:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 17:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 18:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 19:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 20:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-16 21:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-16 22:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-16 23:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-17 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 01:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 02:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 03:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-17 04:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 05:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 06:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 07:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-17 08:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-17 09:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 10:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 11:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 12:00 | 76 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 13:00 | 76 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 14:00 | 75 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 15:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 16:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 17:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 18:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 19:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 20:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 21:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 22:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-17 23:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-18 | 69 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-18 01:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 02:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-18 03:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 04:00 | 69 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 05:00 | 69 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-18 06:00 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-18 07:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 08:00 | 76 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 09:00 | 77 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 10:00 | 10 | 79 | 69 | 10 | 2017
2017-12-18 11:00 | 41 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 12:00 | 76 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 13:00 | 77 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 14:00 | 78 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 15:00 | 79 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 16:00 | 80 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-18 17:00 | 79 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 18:00 | 78 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 19:00 | 78 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 20:00 | 77 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-18 21:00 | 76 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-18 22:00 | 75 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-18 23:00 | 76 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 | 75 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-19 01:00 | 74 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-19 02:00 | 74 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-19 03:00 | 74 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 04:00 | 73 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-19 05:00 | 73 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 06:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 07:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 08:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 09:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-19 10:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-19 11:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-19 12:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 13:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-19 14:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 15:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 16:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 17:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 18:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 19:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-19 20:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 21:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 22:00 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-19 23:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-20 01:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-20 02:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 03:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 04:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 05:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 06:00 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 07:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-20 08:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-20 09:00 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 10:00 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 11:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 12:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-20 13:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-20 14:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 15:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-20 16:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 17:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-20 18:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 19:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 20:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-20 21:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-20 22:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-20 23:00 | 70 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-21 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-21 01:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-21 02:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-21 03:00 | 71 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-21 04:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-21 05:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-21 06:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-21 07:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 08:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-21 09:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 10:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-21 11:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 12:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 13:00 | 72 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-21 14:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 15:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 16:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 17:00 | 73 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-21 18:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 19:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 20:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 21:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-21 22:00 | 72 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-21 23:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 01:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 02:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 03:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 04:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 05:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 06:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 07:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 08:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 09:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 10:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 11:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 12:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 13:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 14:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 15:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 16:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 17:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 18:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 19:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 20:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 21:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-22 22:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-22 23:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 01:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 02:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 03:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 04:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-23 05:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 06:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 07:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 08:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 09:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 10:00 | 72 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-23 11:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 12:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 13:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 14:00 | 72 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-23 15:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 16:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 17:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 18:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 19:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-23 20:00 | 72 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-23 21:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 22:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-23 23:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-24 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-24 01:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-24 02:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 03:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-24 04:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-24 05:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-24 06:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 07:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-24 08:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 09:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 10:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 11:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 12:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 13:00 | 73 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-24 14:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 15:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 16:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 17:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 18:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-24 19:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 20:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 21:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 22:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-24 23:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 01:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 02:00 | 75 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-25 03:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 04:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 05:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-25 06:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 07:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 08:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 09:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 10:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 11:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 12:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 13:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-25 14:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-25 15:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-25 16:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-25 17:00 | 77 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-25 18:00 | 78 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-25 19:00 | 77 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-25 20:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-25 21:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-25 22:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-25 23:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 01:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 02:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 03:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 04:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 05:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 06:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 07:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-26 08:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 09:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 10:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 11:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 12:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 13:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 14:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 15:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 16:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 17:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 18:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-26 19:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 20:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 21:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-26 22:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-26 23:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-27 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 01:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-27 02:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 03:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 04:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-27 05:00 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 06:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 07:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-27 08:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-27 09:00 | 75 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-27 10:00 | 76 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-27 11:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 12:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 13:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 14:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 15:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-27 16:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 17:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-27 18:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-27 19:00 | 76 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-27 20:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-27 21:00 | 74 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-27 22:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-27 23:00 | 75 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-28 | 76 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-28 01:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 02:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 03:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 04:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 05:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 06:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 07:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 08:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 09:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 10:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 11:00 | 74 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 12:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 13:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 14:00 | 75 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 15:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 16:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 17:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 18:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 19:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 20:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 21:00 | 69 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-28 22:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-28 23:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-29 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-29 01:00 | 69 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-29 02:00 | 70 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-29 03:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-29 04:00 | 70 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-29 05:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-29 06:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-29 07:00 | 76 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-29 08:00 | 77 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-29 09:00 | 77 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-29 10:00 | 78 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-29 11:00 | 79 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-29 12:00 | 80 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-29 13:00 | 82 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-29 14:00 | 80 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-29 15:00 | 79 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-29 16:00 | 77 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-29 17:00 | 76 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-29 18:00 | 75 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-29 19:00 | 74 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-29 20:00 | 74 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-29 21:00 | 73 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-29 22:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-29 23:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-30 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-30 01:00 | 72 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-30 02:00 | 72 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-30 03:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-30 04:00 | 71 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-30 05:00 | 72 | 77 | 0 | 77 | 2017
2017-12-30 06:00 | 71 | 78 | 0 | 78 | 2017
2017-12-30 07:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-30 08:00 | 72 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-30 09:00 | 73 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-30 10:00 | 73 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-30 11:00 | 74 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-30 12:00 | 82 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-30 13:00 | 86 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-30 14:00 | 93 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-30 15:00 | 100 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-12-30 16:00 | 108 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-30 17:00 | 115 | 85 | 0 | 85 | 2017
2017-12-30 18:00 | 124 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-30 19:00 | 81 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-30 20:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-30 21:00 | 103 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-30 22:00 | 97 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-30 23:00 | 98 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-31 | 98 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 01:00 | 102 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 02:00 | 103 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 03:00 | 108 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 04:00 | 113 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 05:00 | 116 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 06:00 | 124 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 07:00 | 126 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-31 08:00 | 127 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 09:00 | 127 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 10:00 | 125 | 79 | 0 | 79 | 2017
2017-12-31 11:00 | 126 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 12:00 | 129 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 13:00 | 126 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 14:00 | 124 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-31 15:00 | 124 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-31 16:00 | 122 | 80 | 0 | 80 | 2017
2017-12-31 17:00 | 120 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-31 18:00 | 118 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-31 19:00 | 118 | 83 | 0 | 83 | 2017
2017-12-31 20:00 | 116 | 81 | 0 | 81 | 2017
2017-12-31 21:00 | 114 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-31 22:00 | 113 | 82 | 0 | 82 | 2017
2017-12-31 23:00 | 112 | 83 | 0 | 83 | 2017
2018-01-01 | 111 | 82 | 0 | 82 | 2018
2018-01-01 01:00 | 111 | 82 | 0 | 82 | 2018
2018-01-01 02:00 | 110 | 82 | 0 | 82 | 2018
2018-01-01 03:00 | 109 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-01 04:00 | 109 | 82 | 0 | 82 | 2018
2018-01-01 05:00 | 108 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-01-01 06:00 | 107 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-01 07:00 | 106 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-01 08:00 | 106 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-01 09:00 | 104 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-01-01 10:00 | 103 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-01-01 11:00 | 104 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-01-01 12:00 | 103 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-01 13:00 | 103 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-01-01 14:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-01 15:00 | 102 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-01 16:00 | 102 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-01-01 17:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-01 18:00 | 101 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-01-01 19:00 | 103 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-01-01 20:00 | 101 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-01-01 21:00 | 101 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-01-01 22:00 | 101 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-01 23:00 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-02 | 99 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-01-02 01:00 | 107 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-01-02 02:00 | 105 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-02 03:00 | 103 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-02 04:00 | 103 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-02 05:00 | 103 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-01-02 06:00 | 92 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-02 07:00 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-02 08:00 | 100 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-02 09:00 | 98 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-01-02 10:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-02 11:00 | 0 | 82 | 82 | 0 | 2018
2018-01-02 12:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-02 13:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-02 14:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-02 15:00 | 0 | 82 | 82 | 0 | 2018
2018-01-02 16:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-02 17:00 | 0 | 82 | 82 | 0 | 2018
2018-01-02 18:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-02 19:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-02 20:00 | 0 | 82 | 82 | 0 | 2018
2018-01-02 21:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-02 22:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-02 23:00 | 0 | 82 | 82 | 0 | 2018
2018-01-03 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-03 01:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-03 02:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-03 03:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-03 04:00 | 0 | 84 | 84 | 0 | 2018
2018-01-03 05:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-03 06:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-03 07:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-01-03 08:00 | 0 | 84 | 84 | 0 | 2018
2018-01-03 09:00 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-03 10:00 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-03 11:00 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-03 12:00 | 0 | 86 | 86 | 0 | 2018
2018-01-03 13:00 | 0 | 87 | 87 | 0 | 2018
2018-01-03 14:00 | 0 | 89 | 89 | 0 | 2018
2018-01-03 15:00 | 0 | 90 | 90 | 0 | 2018
2018-01-03 16:00 | 0 | 89 | 89 | 0 | 2018
2018-01-03 17:00 | 0 | 88 | 88 | 0 | 2018
2018-01-03 18:00 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-03 19:00 | 0 | 86 | 86 | 0 | 2018
2018-01-03 20:00 | 0 | 86 | 86 | 0 | 2018
2018-01-03 21:00 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-03 22:00 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-03 23:00 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-04 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-04 01:00 | 0 | 84 | 84 | 0 | 2018
2018-01-04 02:00 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-04 03:00 | 0 | 85 | 85 | 0 | 2018
2018-01-04 04:00 | 0 | 86 | 86 | 0 | 2018
2018-01-04 05:00 | 0 | 90 | 90 | 0 | 2018
2018-01-04 06:00 | 0 | 88 | 88 | 0 | 2018
2018-01-04 07:00 | 0 | 89 | 89 | 0 | 2018
2018-01-04 08:00 | 0 | 92 | 92 | 0 | 2018
2018-01-04 09:00 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2018
2018-01-04 10:00 | 0 | 107 | 107 | 0 | 2018
2018-01-04 11:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-04 12:00 | 0 | 117 | 117 | 0 | 2018
2018-01-04 13:00 | 0 | 120 | 120 | 0 | 2018
2018-01-04 14:00 | 0 | 117 | 117 | 0 | 2018
2018-01-04 15:00 | 0 | 115 | 115 | 0 | 2018
2018-01-04 16:00 | 0 | 114 | 114 | 0 | 2018
2018-01-04 17:00 | 0 | 114 | 114 | 0 | 2018
2018-01-04 18:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-04 19:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-04 20:00 | 0 | 110 | 110 | 0 | 2018
2018-01-04 21:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-04 22:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-04 23:00 | 0 | 111 | 111 | 0 | 2018
2018-01-05 | 0 | 113 | 113 | 0 | 2018
2018-01-05 01:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-05 02:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-05 03:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-05 04:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-05 05:00 | 0 | 110 | 110 | 0 | 2018
2018-01-05 06:00 | 0 | 111 | 111 | 0 | 2018
2018-01-05 07:00 | 0 | 111 | 111 | 0 | 2018
2018-01-05 08:00 | 0 | 111 | 111 | 0 | 2018
2018-01-05 09:00 | 0 | 111 | 111 | 0 | 2018
2018-01-05 10:00 | 0 | 110 | 110 | 0 | 2018
2018-01-05 11:00 | 0 | 110 | 110 | 0 | 2018
2018-01-05 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-01-05 13:00 | 0 | 102 | 102 | 0 | 2018
2018-01-05 14:00 | 0 | 112 | 112 | 0 | 2018
2018-01-05 15:00 | 0 | 113 | 113 | 0 | 2018
2018-01-05 16:00 | 413 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-05 17:00 | 412 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-05 18:00 | 411 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-05 19:00 | 411 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-05 20:00 | 410 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-05 21:00 | 411 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-05 22:00 | 411 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-01-05 23:00 | 410 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-01-06 | 410 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-06 01:00 | 410 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-06 02:00 | 410 | 120 | 0 | 120 | 2018
2018-01-06 03:00 | 410 | 123 | 0 | 123 | 2018
2018-01-06 04:00 | 410 | 123 | 0 | 123 | 2018
2018-01-06 05:00 | 410 | 123 | 0 | 123 | 2018
2018-01-06 06:00 | 410 | 122 | 108 | 14 | 2018
2018-01-06 07:00 | 410 | 123 | 93 | 30 | 2018
2018-01-06 08:00 | 410 | 123 | 100 | 23 | 2018
2018-01-06 09:00 | 409 | 122 | 73 | 49 | 2018
2018-01-06 10:00 | 409 | 122 | 78 | 44 | 2018
2018-01-06 11:00 | 409 | 123 | 58 | 65 | 2018
2018-01-06 12:00 | 409 | 123 | 63 | 60 | 2018
2018-01-06 13:00 | 410 | 123 | 47 | 76 | 2018
2018-01-06 14:00 | 410 | 123 | 44 | 79 | 2018
2018-01-06 15:00 | 410 | 121 | 36 | 85 | 2018
2018-01-06 16:00 | 410 | 120 | 20 | 100 | 2018
2018-01-06 17:00 | 409 | 120 | 0 | 120 | 2018
2018-01-06 18:00 | 400 | 120 | 0 | 120 | 2018
2018-01-06 19:00 | 394 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-06 20:00 | 388 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-06 21:00 | 383 | 121 | 0 | 121 | 2018
2018-01-06 22:00 | 378 | 121 | 0 | 121 | 2018
2018-01-06 23:00 | 372 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-07 | 367 | 118 | 0 | 118 | 2018
2018-01-07 01:00 | 362 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-07 02:00 | 358 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-07 03:00 | 353 | 118 | 0 | 118 | 2018
2018-01-07 04:00 | 350 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-01-07 05:00 | 345 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-07 06:00 | 341 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-01-07 07:00 | 338 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-01-07 08:00 | 334 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-01-07 09:00 | 330 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-01-07 10:00 | 327 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-07 11:00 | 324 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-01-07 12:00 | 321 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-07 13:00 | 319 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-01-07 14:00 | 316 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-07 15:00 | 314 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-01-07 16:00 | 311 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-07 17:00 | 309 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-07 18:00 | 305 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-01-07 19:00 | 301 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-01-07 20:00 | 299 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-07 21:00 | 297 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-01-07 22:00 | 294 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-07 23:00 | 292 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-01-08 | 290 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 01:00 | 288 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 02:00 | 286 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-01-08 03:00 | 284 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 04:00 | 282 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 05:00 | 280 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-01-08 06:00 | 278 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 07:00 | 276 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 08:00 | 274 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 09:00 | 272 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-08 10:00 | 271 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 11:00 | 276 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 12:00 | 276 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 13:00 | 275 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 14:00 | 273 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 15:00 | 273 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 16:00 | 270 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-08 17:00 | 268 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-01-08 18:00 | 269 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-01-08 19:00 | 280 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-01-08 20:00 | 288 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-01-08 21:00 | 308 | 120 | 0 | 120 | 2018
2018-01-08 22:00 | 310 | 123 | 0 | 123 | 2018
2018-01-08 23:00 | 309 | 127 | 0 | 127 | 2018
2018-01-09 | 301 | 131 | 0 | 131 | 2018
2018-01-09 01:00 | 315 | 127 | 0 | 127 | 2018
2018-01-09 02:00 | 311 | 123 | 0 | 123 | 2018
2018-01-09 03:00 | 309 | 122 | 0 | 122 | 2018
2018-01-09 04:00 | 300 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-09 05:00 | 296 | 121 | 0 | 121 | 2018
2018-01-09 06:00 | 292 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-01-09 07:00 | 288 | 121 | 0 | 121 | 2018
2018-01-09 08:00 | 285 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-01-09 09:00 | 281 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-01-09 10:00 | 279 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-09 11:00 | 280 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-01-09 12:00 | 282 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-01-09 13:00 | 279 | 118 | 0 | 118 | 2018
2018-01-09 14:00 | 277 | 118 | 0 | 118 | 2018
2018-01-09 15:00 | 157 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-01-09 16:00 | 276 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-09 17:00 | 271 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-01-09 18:00 | 268 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-01-09 19:00 | 266 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-01-09 20:00 | 264 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-01-09 21:00 | 262 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-01-09 22:00 | 260 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-09 23:00 | 259 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-10 | 258 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-10 01:00 | 255 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-01-10 02:00 | 253 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-10 03:00 | 252 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-10 04:00 | 251 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-01-10 05:00 | 249 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-01-10 06:00 | 248 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-01-10 07:00 | 246 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-01-10 08:00 | 245 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-01-10 09:00 | 243 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-10 10:00 | 241 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-01-10 11:00 | 240 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-10 12:00 | 237 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-10 13:00 | 238 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-10 14:00 | 234 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-01-10 15:00 | 235 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-01-10 16:00 | 234 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-10 17:00 | 233 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-10 18:00 | 231 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-10 19:00 | 230 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-01-10 20:00 | 229 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-01-10 21:00 | 226 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-01-10 22:00 | 226 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-01-10 23:00 | 224 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-11 | 223 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-11 01:00 | 223 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-11 02:00 | 221 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-11 03:00 | 220 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-11 04:00 | 218 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-11 05:00 | 217 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-11 06:00 | 216 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-11 07:00 | 215 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-11 08:00 | 213 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-11 09:00 | 212 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-11 10:00 | 212 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-11 11:00 | 212 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-11 12:00 | 212 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-11 13:00 | 211 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-11 14:00 | 210 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-11 15:00 | 209 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-11 16:00 | 208 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-11 17:00 | 207 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-11 18:00 | 205 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-11 19:00 | 204 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-11 20:00 | 204 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-11 21:00 | 202 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-11 22:00 | 201 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-11 23:00 | 201 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-12 | 199 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-12 01:00 | 198 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-12 02:00 | 193 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-12 03:00 | 194 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-12 04:00 | 192 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-12 05:00 | 192 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-12 06:00 | 92 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-12 07:00 | 90 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-12 08:00 | 90 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-12 09:00 | 90 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-12 10:00 | 89 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-12 11:00 | 143 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-12 12:00 | 192 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-12 13:00 | 195 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-12 14:00 | 190 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-12 15:00 | 189 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-12 16:00 | 187 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-12 17:00 | 185 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-12 18:00 | 185 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-12 19:00 | 182 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-12 20:00 | 182 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-12 21:00 | 181 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-12 22:00 | 180 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-12 23:00 | 180 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-13 | 178 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-13 01:00 | 89 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-13 02:00 | 87 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-13 03:00 | 87 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-13 04:00 | 87 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 05:00 | 88 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-13 06:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 07:00 | 97 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-13 08:00 | 97 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-13 09:00 | 97 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-13 10:00 | 99 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 11:00 | 113 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 12:00 | 161 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-13 13:00 | 184 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 14:00 | 183 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 15:00 | 179 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 16:00 | 176 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 17:00 | 174 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-13 18:00 | 173 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 19:00 | 171 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 20:00 | 171 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-13 21:00 | 170 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-13 22:00 | 169 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-13 23:00 | 168 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-14 | 168 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-14 01:00 | 111 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-14 02:00 | 87 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-14 03:00 | 86 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-14 04:00 | 86 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-14 05:00 | 86 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 06:00 | 115 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 07:00 | 106 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 08:00 | 101 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 09:00 | 98 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-14 10:00 | 106 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 11:00 | 137 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-14 12:00 | 171 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 13:00 | 169 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 14:00 | 167 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 15:00 | 164 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 16:00 | 163 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 17:00 | 163 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-14 18:00 | 162 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 19:00 | 161 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-14 20:00 | 161 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-14 21:00 | 161 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-01-14 22:00 | 160 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-01-14 23:00 | 160 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-15 | 159 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-15 01:00 | 159 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-15 02:00 | 159 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-01-15 03:00 | 158 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-01-15 04:00 | 158 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-15 05:00 | 157 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-15 06:00 | 157 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-15 07:00 | 156 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-15 08:00 | 156 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-15 09:00 | 156 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-15 10:00 | 156 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-15 11:00 | 156 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-01-15 12:00 | 155 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-15 13:00 | 66 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-15 14:00 | 84 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-01-15 15:00 | 156 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-01-15 16:00 | 70 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-01-15 17:00 | 161 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-15 18:00 | 155 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-01-15 19:00 | 154 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-15 20:00 | 153 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-15 21:00 | 153 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-15 22:00 | 155 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-15 23:00 | 156 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-16 | 156 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-16 01:00 | 156 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-16 02:00 | 156 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-16 03:00 | 157 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 04:00 | 158 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-16 05:00 | 157 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 06:00 | 156 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 07:00 | 158 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-16 08:00 | 156 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-16 09:00 | 157 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 10:00 | 155 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-01-16 11:00 | 158 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-16 12:00 | 158 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-16 13:00 | 159 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 14:00 | 163 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 15:00 | 159 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-16 16:00 | 157 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 17:00 | 157 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-16 18:00 | 157 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-16 19:00 | 156 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 20:00 | 156 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 21:00 | 158 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-16 22:00 | 159 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-16 23:00 | 160 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-17 | 159 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-17 01:00 | 158 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-17 02:00 | 157 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-17 03:00 | 159 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-17 04:00 | 149 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-17 05:00 | 126 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-17 06:00 | 103 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-17 07:00 | 93 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-17 08:00 | 96 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-17 09:00 | 108 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-17 10:00 | 121 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-17 11:00 | 122 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-17 12:00 | 123 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-01-17 13:00 | 125 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-17 14:00 | 135 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-17 15:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-17 16:00 | 128 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-17 17:00 | 133 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-17 18:00 | 142 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-17 19:00 | 150 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-01-17 20:00 | 151 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-01-17 21:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-17 22:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-17 23:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 | 155 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-18 01:00 | 153 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-01-18 02:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 03:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 04:00 | 152 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-18 05:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 06:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 07:00 | 154 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-18 08:00 | 159 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 09:00 | 160 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-01-18 10:00 | 164 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-18 11:00 | 165 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-18 12:00 | 169 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 13:00 | 168 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-18 14:00 | 166 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-18 15:00 | 163 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 16:00 | 161 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-18 17:00 | 160 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 18:00 | 158 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-18 19:00 | 157 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-18 20:00 | 156 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-18 21:00 | 155 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-18 22:00 | 154 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-18 23:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-19 | 155 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 01:00 | 153 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-19 02:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-19 03:00 | 152 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 04:00 | 151 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 05:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-19 06:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-19 07:00 | 150 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-19 08:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-19 09:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-19 10:00 | 147 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 11:00 | 146 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-19 12:00 | 146 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-19 13:00 | 146 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-19 14:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 15:00 | 145 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 16:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 17:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 18:00 | 143 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 19:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 20:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 21:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 22:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-19 23:00 | 143 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-20 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 01:00 | 140 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-20 02:00 | 140 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 03:00 | 140 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 04:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 05:00 | 139 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 06:00 | 139 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-20 07:00 | 139 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-20 08:00 | 138 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-20 09:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 10:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 11:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 12:00 | 138 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-20 13:00 | 138 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-01-20 14:00 | 139 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 15:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 16:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 17:00 | 139 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 18:00 | 139 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 19:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 20:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 21:00 | 143 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-01-20 22:00 | 145 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-20 23:00 | 148 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-21 | 151 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-21 01:00 | 155 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-21 02:00 | 160 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-21 03:00 | 169 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-21 04:00 | 168 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-21 05:00 | 164 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-21 06:00 | 160 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-21 07:00 | 158 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-21 08:00 | 158 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-21 09:00 | 158 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-21 10:00 | 156 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-21 11:00 | 155 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-21 12:00 | 153 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-01-21 13:00 | 153 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-21 14:00 | 151 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-01-21 15:00 | 150 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-01-21 16:00 | 149 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-01-21 17:00 | 149 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-21 18:00 | 151 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-01-21 19:00 | 149 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-21 20:00 | 150 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-01-21 21:00 | 154 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-01-21 22:00 | 159 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-01-21 23:00 | 165 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-22 | 175 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-22 01:00 | 183 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-01-22 02:00 | 189 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-01-22 03:00 | 203 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-01-22 04:00 | 225 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-01-22 05:00 | 227 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-01-22 06:00 | 279 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-22 07:00 | 296 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-01-22 08:00 | 307 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-22 09:00 | 327 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-22 10:00 | 361 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-22 11:00 | 383 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-22 12:00 | 405 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-22 13:00 | 410 | 98 | 39 | 59 | 2018
2018-01-22 14:00 | 411 | 96 | 44 | 52 | 2018
2018-01-22 15:00 | 410 | 97 | 43 | 54 | 2018
2018-01-22 16:00 | 410 | 97 | 58 | 39 | 2018
2018-01-22 17:00 | 410 | 97 | 87 | 10 | 2018
2018-01-22 18:00 | 409 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-22 19:00 | 409 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-22 20:00 | 409 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-22 21:00 | 410 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-22 22:00 | 409 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-22 23:00 | 409 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-23 | 409 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-23 01:00 | 409 | 99 | 83 | 16 | 2018
2018-01-23 02:00 | 410 | 99 | 73 | 26 | 2018
2018-01-23 03:00 | 409 | 97 | 52 | 45 | 2018
2018-01-23 04:00 | 409 | 98 | 31 | 67 | 2018
2018-01-23 05:00 | 402 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-23 06:00 | 390 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-23 07:00 | 378 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-23 08:00 | 368 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-23 09:00 | 359 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-23 10:00 | 348 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-23 11:00 | 343 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-23 12:00 | 338 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-01-23 13:00 | 334 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-01-23 14:00 | 331 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-23 15:00 | 330 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-23 16:00 | 329 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-01-23 17:00 | 326 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-23 18:00 | 322 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-01-23 19:00 | 319 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-23 20:00 | 315 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-23 21:00 | 310 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-23 22:00 | 307 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-23 23:00 | 304 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-24 | 300 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-24 01:00 | 297 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-24 02:00 | 294 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-24 03:00 | 289 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-24 04:00 | 287 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-24 05:00 | 285 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-24 06:00 | 281 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-24 07:00 | 278 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-24 08:00 | 276 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-24 09:00 | 273 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-24 10:00 | 271 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-24 11:00 | 269 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-24 12:00 | 267 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-24 13:00 | 265 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-24 14:00 | 266 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-24 15:00 | 266 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-24 16:00 | 267 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-24 17:00 | 267 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-24 18:00 | 266 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-24 19:00 | 265 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-24 20:00 | 262 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-24 21:00 | 261 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-24 22:00 | 259 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-24 23:00 | 258 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-25 | 257 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-25 01:00 | 254 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-25 02:00 | 253 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-25 03:00 | 252 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-25 04:00 | 249 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-25 05:00 | 248 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-25 06:00 | 247 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-25 07:00 | 246 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-25 08:00 | 244 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-25 09:00 | 243 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-25 10:00 | 241 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-25 11:00 | 241 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-25 12:00 | 239 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-25 13:00 | 239 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-25 14:00 | 240 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-25 15:00 | 239 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-25 16:00 | 238 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-25 17:00 | 238 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-25 18:00 | 235 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-25 19:00 | 234 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-25 20:00 | 233 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-25 21:00 | 231 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-25 22:00 | 230 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-25 23:00 | 228 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-26 | 229 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-26 01:00 | 227 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-26 02:00 | 226 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-26 03:00 | 226 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-26 04:00 | 224 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-26 05:00 | 223 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-26 06:00 | 223 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-26 07:00 | 221 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-26 08:00 | 220 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-26 09:00 | 219 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-26 10:00 | 218 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-26 11:00 | 218 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-26 12:00 | 217 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-26 13:00 | 217 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-26 14:00 | 217 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-26 15:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-26 16:00 | 214 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-26 17:00 | 213 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-01-26 18:00 | 212 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-26 19:00 | 212 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-26 20:00 | 211 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-26 21:00 | 210 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-26 22:00 | 209 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-26 23:00 | 207 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-27 | 207 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-01-27 01:00 | 205 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-27 02:00 | 205 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-27 03:00 | 204 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-27 04:00 | 203 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-27 05:00 | 202 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-27 06:00 | 201 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-27 07:00 | 200 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-27 08:00 | 200 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-01-27 09:00 | 199 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-27 10:00 | 199 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-27 11:00 | 197 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-27 12:00 | 195 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-27 13:00 | 195 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-27 14:00 | 195 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-27 15:00 | 197 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-27 16:00 | 197 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-27 17:00 | 196 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-27 18:00 | 195 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-27 19:00 | 193 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-27 20:00 | 193 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-27 21:00 | 192 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-27 22:00 | 190 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-27 23:00 | 189 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-28 | 189 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-28 01:00 | 188 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-28 02:00 | 188 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-28 03:00 | 187 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-28 04:00 | 186 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-28 05:00 | 186 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-28 06:00 | 186 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-28 07:00 | 184 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-28 08:00 | 184 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-28 09:00 | 184 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-28 10:00 | 183 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-28 11:00 | 182 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-28 12:00 | 182 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-28 13:00 | 183 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-28 14:00 | 184 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-28 15:00 | 184 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-28 16:00 | 185 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-28 17:00 | 185 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-28 18:00 | 184 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-28 19:00 | 184 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-28 20:00 | 183 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-28 21:00 | 183 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-28 22:00 | 182 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-28 23:00 | 182 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-29 | 182 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-29 01:00 | 181 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-29 02:00 | 181 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-29 03:00 | 180 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-29 04:00 | 180 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-29 05:00 | 180 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-29 06:00 | 179 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-29 07:00 | 179 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-29 08:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-29 09:00 | 178 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-29 10:00 | 178 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-29 11:00 | 178 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-29 12:00 | 178 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-29 13:00 | 180 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-29 14:00 | 179 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-29 15:00 | 181 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-29 16:00 | 192 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-29 17:00 | 182 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-29 18:00 | 183 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-29 19:00 | 183 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-29 20:00 | 182 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-29 21:00 | 182 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-29 22:00 | 181 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-01-29 23:00 | 181 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-30 | 181 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 01:00 | 180 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-30 02:00 | 181 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 03:00 | 180 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-30 04:00 | 180 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 05:00 | 180 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 06:00 | 179 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-01-30 07:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 08:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 09:00 | 178 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 10:00 | 179 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-30 11:00 | 178 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 12:00 | 179 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 13:00 | 179 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-30 14:00 | 180 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-30 15:00 | 180 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-30 16:00 | 195 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-30 17:00 | 190 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-30 18:00 | 190 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-30 19:00 | 189 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 20:00 | 189 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-30 21:00 | 189 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-30 22:00 | 188 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-30 23:00 | 187 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-01-31 | 187 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 01:00 | 187 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-31 02:00 | 187 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 03:00 | 187 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-31 04:00 | 187 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 05:00 | 187 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-01-31 06:00 | 186 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 07:00 | 185 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 08:00 | 185 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 09:00 | 185 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 10:00 | 184 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 11:00 | 185 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 12:00 | 186 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 13:00 | 186 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-31 14:00 | 176 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-01-31 15:00 | 179 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-31 16:00 | 180 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-31 17:00 | 180 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-31 18:00 | 180 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-31 19:00 | 180 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-31 20:00 | 179 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-01-31 21:00 | 180 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-01-31 22:00 | 180 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-01-31 23:00 | 180 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-01 | 179 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-01 01:00 | 180 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-01 02:00 | 179 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-01 03:00 | 179 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-01 04:00 | 179 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-01 05:00 | 181 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-01 06:00 | 182 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-01 07:00 | 182 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-01 08:00 | 181 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-01 09:00 | 180 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-01 10:00 | 182 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-01 11:00 | 183 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-01 12:00 | 182 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-01 13:00 | 180 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-01 14:00 | 180 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-01 15:00 | 180 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-01 16:00 | 177 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-01 17:00 | 177 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-02-01 18:00 | 176 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-01 19:00 | 174 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-01 20:00 | 175 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-01 21:00 | 173 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-01 22:00 | 153 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-01 23:00 | 94 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-02 | 92 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-02 01:00 | 92 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-02 02:00 | 93 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-02 03:00 | 92 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-02 04:00 | 93 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-02 05:00 | 93 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-02 06:00 | 105 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-02 07:00 | 109 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-02 08:00 | 109 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-02 09:00 | 110 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-02 10:00 | 113 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-02 11:00 | 125 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-02 12:00 | 155 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-02 13:00 | 180 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-02 14:00 | 186 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-02 15:00 | 180 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-02 16:00 | 176 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-02 17:00 | 171 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-02 18:00 | 168 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-02 19:00 | 167 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-02-02 20:00 | 164 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-02 21:00 | 154 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-02 22:00 | 128 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-02 23:00 | 109 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 | 103 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 01:00 | 106 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-02-03 02:00 | 108 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-03 03:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 04:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 05:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 06:00 | 106 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-03 07:00 | 106 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 08:00 | 107 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-03 09:00 | 111 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-02-03 10:00 | 115 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 11:00 | 120 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-02-03 12:00 | 131 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 13:00 | 161 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-02-03 14:00 | 168 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 15:00 | 164 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-02-03 16:00 | 158 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 17:00 | 150 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-02-03 18:00 | 138 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-02-03 19:00 | 132 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-03 20:00 | 122 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-02-03 21:00 | 105 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-02-03 22:00 | 98 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-02-03 23:00 | 99 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-02-04 | 101 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-02-04 01:00 | 102 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 02:00 | 104 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 03:00 | 105 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 04:00 | 106 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 05:00 | 107 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-02-04 06:00 | 108 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-02-04 07:00 | 109 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-02-04 08:00 | 108 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 09:00 | 110 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-02-04 10:00 | 116 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 11:00 | 131 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 12:00 | 145 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-02-04 13:00 | 167 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 14:00 | 173 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-02-04 15:00 | 173 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 16:00 | 166 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 17:00 | 160 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 18:00 | 158 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 19:00 | 154 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-04 20:00 | 152 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 21:00 | 150 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-04 22:00 | 150 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-04 23:00 | 149 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-05 | 148 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-05 01:00 | 147 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-02-05 02:00 | 145 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-02-05 03:00 | 140 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-02-05 04:00 | 138 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-02-05 05:00 | 138 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-05 06:00 | 138 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-05 07:00 | 138 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-05 08:00 | 139 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-05 09:00 | 141 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-05 10:00 | 149 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-05 11:00 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2018
2018-02-05 12:00 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2018
2018-02-05 13:00 | 0 | 99 | 99 | 0 | 2018
2018-02-05 14:00 | 137 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-05 15:00 | 149 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-05 16:00 | 147 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-05 17:00 | 146 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-05 18:00 | 143 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-05 19:00 | 143 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-05 20:00 | 144 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-05 21:00 | 142 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-05 22:00 | 142 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-05 23:00 | 143 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-06 | 142 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-06 01:00 | 142 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-06 02:00 | 142 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 03:00 | 142 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 04:00 | 142 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 05:00 | 142 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-06 06:00 | 141 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 07:00 | 141 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 08:00 | 141 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-06 09:00 | 140 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 10:00 | 142 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 11:00 | 140 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 12:00 | 140 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 13:00 | 142 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-06 14:00 | 142 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-06 15:00 | 143 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-06 16:00 | 142 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 17:00 | 141 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-06 18:00 | 141 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-06 19:00 | 140 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 20:00 | 139 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 21:00 | 139 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-06 22:00 | 139 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-06 23:00 | 139 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-07 | 138 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-07 01:00 | 139 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-07 02:00 | 139 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-07 03:00 | 138 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-07 04:00 | 139 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-07 05:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 06:00 | 138 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 07:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 08:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 09:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 10:00 | 136 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-07 11:00 | 137 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-07 12:00 | 136 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 13:00 | 137 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 14:00 | 136 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 15:00 | 136 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 16:00 | 136 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 17:00 | 135 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-07 18:00 | 135 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 19:00 | 135 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-07 20:00 | 134 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-07 21:00 | 133 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-07 22:00 | 134 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-07 23:00 | 133 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-08 | 134 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-08 01:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 02:00 | 133 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-08 03:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 04:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 05:00 | 133 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 06:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 07:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 08:00 | 131 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-08 09:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 10:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 11:00 | 131 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-08 12:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 13:00 | 131 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-08 14:00 | 132 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-08 15:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 16:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 17:00 | 132 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 18:00 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 19:00 | 131 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 20:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-08 21:00 | 130 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-08 22:00 | 130 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-08 23:00 | 130 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-09 | 130 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-09 01:00 | 129 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-09 02:00 | 130 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-09 03:00 | 127 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-09 04:00 | 103 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-09 05:00 | 90 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-09 06:00 | 87 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-09 07:00 | 86 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-09 08:00 | 85 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-09 09:00 | 88 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-09 10:00 | 100 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-09 11:00 | 135 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-09 12:00 | 141 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-09 13:00 | 132 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-09 14:00 | 132 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-09 15:00 | 131 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-09 16:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-09 17:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-09 18:00 | 129 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-09 19:00 | 129 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-09 20:00 | 128 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-09 21:00 | 128 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-09 22:00 | 127 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-09 23:00 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 01:00 | 126 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-10 02:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 03:00 | 128 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 04:00 | 127 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-10 05:00 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 06:00 | 127 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 07:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 08:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 09:00 | 122 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-10 10:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 11:00 | 124 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 12:00 | 127 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-10 13:00 | 127 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-10 14:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 15:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 16:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 17:00 | 126 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-10 18:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 19:00 | 125 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 20:00 | 126 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 21:00 | 125 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-10 22:00 | 125 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-10 23:00 | 124 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 | 124 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 01:00 | 124 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-11 02:00 | 102 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 03:00 | 93 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 04:00 | 95 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 05:00 | 96 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 06:00 | 102 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 07:00 | 103 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 08:00 | 102 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 09:00 | 105 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 10:00 | 122 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 11:00 | 125 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 12:00 | 125 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 13:00 | 125 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 14:00 | 125 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 15:00 | 126 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 16:00 | 126 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 17:00 | 126 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 18:00 | 126 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 19:00 | 125 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 20:00 | 126 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-11 21:00 | 125 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 22:00 | 124 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-11 23:00 | 124 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 | 124 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 01:00 | 124 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 02:00 | 123 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 03:00 | 123 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 04:00 | 122 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 05:00 | 123 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-12 06:00 | 123 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 07:00 | 123 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 08:00 | 123 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-12 09:00 | 122 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 10:00 | 122 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 11:00 | 122 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-12 12:00 | 122 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-12 13:00 | 121 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 14:00 | 122 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 15:00 | 121 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 16:00 | 122 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-12 17:00 | 121 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-12 18:00 | 120 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-12 19:00 | 120 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-12 20:00 | 119 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-12 21:00 | 105 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-12 22:00 | 98 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-12 23:00 | 102 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 | 102 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 01:00 | 102 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-13 02:00 | 103 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-13 03:00 | 103 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 04:00 | 103 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-13 05:00 | 104 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-13 06:00 | 105 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-13 07:00 | 106 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 08:00 | 106 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 09:00 | 108 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 10:00 | 110 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-13 11:00 | 121 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-13 12:00 | 131 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 13:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-13 14:00 | 139 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-13 15:00 | 131 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-13 16:00 | 125 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 17:00 | 122 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-13 18:00 | 122 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 19:00 | 120 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 20:00 | 118 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-13 21:00 | 116 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-13 22:00 | 117 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-13 23:00 | 118 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 | 118 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 01:00 | 118 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-14 02:00 | 117 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 03:00 | 118 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-14 04:00 | 117 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-14 05:00 | 117 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-14 06:00 | 117 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 07:00 | 117 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 08:00 | 117 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-14 09:00 | 117 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-14 10:00 | 117 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-02-14 11:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-02-14 12:00 | 116 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 13:00 | 117 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 14:00 | 118 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 15:00 | 118 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 16:00 | 119 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 17:00 | 118 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 18:00 | 118 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-02-14 19:00 | 116 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-14 20:00 | 115 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-14 21:00 | 116 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-14 22:00 | 116 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-14 23:00 | 115 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-02-15 | 115 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-15 01:00 | 115 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-15 02:00 | 115 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-02-15 03:00 | 115 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-15 04:00 | 116 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-15 05:00 | 115 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-02-15 06:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-02-15 07:00 | 118 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-15 08:00 | 119 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-15 09:00 | 118 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-15 10:00 | 117 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-02-15 11:00 | 126 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-15 12:00 | 152 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-15 13:00 | 171 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-15 14:00 | 172 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-15 15:00 | 170 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-15 16:00 | 179 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-15 17:00 | 185 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-15 18:00 | 187 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-15 19:00 | 186 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-15 20:00 | 183 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-15 21:00 | 177 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-15 22:00 | 174 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-15 23:00 | 171 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-16 | 172 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-16 01:00 | 171 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-16 02:00 | 169 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-16 03:00 | 168 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-16 04:00 | 165 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-16 05:00 | 165 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-16 06:00 | 163 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-16 07:00 | 165 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-16 08:00 | 170 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-16 09:00 | 172 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-16 10:00 | 174 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-16 11:00 | 175 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-16 12:00 | 178 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-16 13:00 | 181 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-16 14:00 | 184 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-16 15:00 | 188 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-16 16:00 | 192 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-16 17:00 | 195 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-16 18:00 | 194 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-16 19:00 | 193 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-16 20:00 | 193 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-16 21:00 | 191 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-16 22:00 | 190 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-16 23:00 | 188 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-17 | 186 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-17 01:00 | 185 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-17 02:00 | 185 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-17 03:00 | 184 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-17 04:00 | 183 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-17 05:00 | 182 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-17 06:00 | 182 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-17 07:00 | 182 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-17 08:00 | 181 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-17 09:00 | 183 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-17 10:00 | 185 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-17 11:00 | 189 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-17 12:00 | 189 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-17 13:00 | 201 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-17 14:00 | 205 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-17 15:00 | 217 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-17 16:00 | 232 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-17 17:00 | 256 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-02-17 18:00 | 252 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-02-17 19:00 | 248 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-17 20:00 | 244 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-17 21:00 | 241 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-17 22:00 | 237 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-17 23:00 | 234 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-18 | 230 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 01:00 | 229 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-18 02:00 | 223 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-18 03:00 | 224 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 04:00 | 223 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 05:00 | 222 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 06:00 | 220 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-18 07:00 | 218 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 08:00 | 217 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 09:00 | 216 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 10:00 | 214 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 11:00 | 213 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 12:00 | 211 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-18 13:00 | 211 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 14:00 | 210 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 15:00 | 209 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 16:00 | 208 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-18 17:00 | 207 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 18:00 | 205 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-18 19:00 | 204 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 20:00 | 203 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 21:00 | 201 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 22:00 | 201 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-18 23:00 | 199 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 | 198 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 01:00 | 196 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 02:00 | 195 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 03:00 | 191 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-19 04:00 | 191 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-19 05:00 | 109 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 06:00 | 88 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 07:00 | 87 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 08:00 | 84 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 09:00 | 83 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 10:00 | 86 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 11:00 | 177 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 12:00 | 193 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 13:00 | 189 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 14:00 | 188 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 15:00 | 187 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-19 16:00 | 186 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-19 17:00 | 186 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-19 18:00 | 185 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 19:00 | 184 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-19 20:00 | 182 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 21:00 | 182 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 22:00 | 181 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-19 23:00 | 180 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 | 180 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-20 01:00 | 179 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 02:00 | 179 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 03:00 | 178 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 04:00 | 179 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-20 05:00 | 177 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-20 06:00 | 177 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 07:00 | 177 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-20 08:00 | 176 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 09:00 | 176 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 10:00 | 176 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-20 11:00 | 176 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-20 12:00 | 176 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 13:00 | 174 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 14:00 | 175 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-20 15:00 | 174 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 16:00 | 173 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 17:00 | 173 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 18:00 | 172 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 19:00 | 172 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 20:00 | 171 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 21:00 | 171 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-20 22:00 | 171 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-02-20 23:00 | 170 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-21 | 169 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 01:00 | 169 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 02:00 | 168 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 03:00 | 168 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 04:00 | 169 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 05:00 | 166 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 06:00 | 141 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 07:00 | 91 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 08:00 | 89 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 09:00 | 87 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-02-21 10:00 | 100 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 11:00 | 105 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 12:00 | 170 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 13:00 | 167 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-21 14:00 | 166 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 15:00 | 164 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 16:00 | 81 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 17:00 | 180 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 18:00 | 164 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 19:00 | 164 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 20:00 | 163 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 21:00 | 162 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-21 22:00 | 161 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-21 23:00 | 161 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-22 | 159 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 01:00 | 123 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-22 02:00 | 111 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-22 03:00 | 107 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 04:00 | 104 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 05:00 | 99 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 06:00 | 98 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 07:00 | 98 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-22 08:00 | 99 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 09:00 | 100 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 10:00 | 101 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 11:00 | 146 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-02-22 12:00 | 162 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-22 13:00 | 165 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 14:00 | 166 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-02-22 15:00 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-02-22 16:00 | 82 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-22 17:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-22 18:00 | 154 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-02-22 19:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-22 20:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-22 21:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-22 22:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-22 23:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 | 145 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 01:00 | 124 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 02:00 | 114 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 03:00 | 110 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-23 04:00 | 107 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 05:00 | 106 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 06:00 | 105 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 07:00 | 105 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 08:00 | 105 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-23 09:00 | 106 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-23 10:00 | 108 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-23 11:00 | 124 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 12:00 | 167 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 13:00 | 161 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 14:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 15:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 16:00 | 152 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-23 17:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 18:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 19:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 20:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 21:00 | 149 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-02-23 22:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-23 23:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-24 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 01:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 02:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 03:00 | 147 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-24 04:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 05:00 | 147 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-24 06:00 | 146 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 07:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-24 08:00 | 145 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-24 09:00 | 145 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-24 10:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-24 11:00 | 146 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 12:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 13:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 14:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 15:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-24 16:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 17:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 18:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-24 19:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-24 20:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 21:00 | 146 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-24 22:00 | 147 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-24 23:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 01:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 02:00 | 146 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-25 03:00 | 145 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 04:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 05:00 | 145 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 06:00 | 145 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-25 07:00 | 144 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 08:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 09:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 10:00 | 143 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 11:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 12:00 | 143 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 13:00 | 143 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 14:00 | 143 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 15:00 | 143 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 16:00 | 143 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-25 17:00 | 143 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-25 18:00 | 140 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 19:00 | 109 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 20:00 | 103 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 21:00 | 100 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-25 22:00 | 98 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-25 23:00 | 97 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 | 97 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-26 01:00 | 96 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-26 02:00 | 96 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 03:00 | 97 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-26 04:00 | 96 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 05:00 | 97 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-26 06:00 | 96 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-26 07:00 | 97 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 08:00 | 97 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-26 09:00 | 96 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 10:00 | 96 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 11:00 | 99 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 12:00 | 100 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-26 13:00 | 108 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-26 14:00 | 131 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-26 15:00 | 133 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-26 16:00 | 130 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-26 17:00 | 128 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 18:00 | 121 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 19:00 | 97 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-26 20:00 | 95 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-26 21:00 | 95 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-26 22:00 | 95 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-26 23:00 | 91 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 | 96 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-27 01:00 | 96 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 02:00 | 97 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-27 03:00 | 101 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-02-27 04:00 | 109 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 05:00 | 111 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-27 06:00 | 110 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 07:00 | 109 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 08:00 | 110 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 09:00 | 109 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 10:00 | 115 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 11:00 | 124 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 12:00 | 134 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-27 13:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 14:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 15:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 16:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 17:00 | 140 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 18:00 | 134 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 19:00 | 131 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 20:00 | 128 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 21:00 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-27 22:00 | 126 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-27 23:00 | 124 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 | 120 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-28 01:00 | 118 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 02:00 | 116 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 03:00 | 114 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-02-28 04:00 | 112 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-28 05:00 | 111 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 06:00 | 110 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 07:00 | 109 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 08:00 | 109 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 09:00 | 109 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-28 10:00 | 114 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-28 11:00 | 123 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 12:00 | 131 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-28 13:00 | 137 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-28 14:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 15:00 | 136 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-28 16:00 | 135 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-28 17:00 | 133 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-28 18:00 | 132 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-28 19:00 | 130 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-28 20:00 | 130 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-02-28 21:00 | 129 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-02-28 22:00 | 129 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-02-28 23:00 | 129 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-01 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-01 01:00 | 129 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 02:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 03:00 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-01 04:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 05:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 06:00 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-01 07:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 08:00 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-01 09:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 10:00 | 129 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 11:00 | 129 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-01 12:00 | 131 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-01 13:00 | 131 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-01 14:00 | 132 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-01 15:00 | 135 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 16:00 | 134 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 17:00 | 133 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 18:00 | 132 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-01 19:00 | 131 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-01 20:00 | 129 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-01 21:00 | 129 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-01 22:00 | 129 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-01 23:00 | 128 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 | 128 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 01:00 | 128 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-02 02:00 | 128 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 03:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-02 04:00 | 128 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 05:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-02 06:00 | 128 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 07:00 | 127 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-02 08:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-02 09:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-02 10:00 | 127 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-02 11:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-02 12:00 | 129 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 13:00 | 128 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-02 14:00 | 128 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 15:00 | 127 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 16:00 | 126 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-02 17:00 | 124 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-02 18:00 | 125 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-02 19:00 | 125 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 20:00 | 124 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 21:00 | 124 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 22:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-02 23:00 | 124 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 01:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 02:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 03:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 04:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 05:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 06:00 | 124 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 07:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 08:00 | 125 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 09:00 | 124 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 10:00 | 125 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 11:00 | 126 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 12:00 | 126 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 13:00 | 125 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 14:00 | 126 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 15:00 | 125 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-03 16:00 | 125 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 17:00 | 124 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 18:00 | 124 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 19:00 | 124 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 20:00 | 123 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-03 21:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 22:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-03 23:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 01:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 02:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 03:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 04:00 | 121 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 05:00 | 121 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-04 06:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 07:00 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 08:00 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 09:00 | 120 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-04 10:00 | 121 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-04 11:00 | 121 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 12:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 13:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-04 14:00 | 125 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-04 15:00 | 128 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-04 16:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-04 17:00 | 128 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 18:00 | 126 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 19:00 | 126 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 20:00 | 124 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 21:00 | 125 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-04 22:00 | 124 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-04 23:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 01:00 | 122 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-05 02:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 03:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 04:00 | 121 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 05:00 | 121 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 06:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 07:00 | 121 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 08:00 | 121 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-05 09:00 | 121 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 10:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 11:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 12:00 | 122 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-05 13:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 14:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 15:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 16:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 17:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 18:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 19:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 20:00 | 121 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 21:00 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-05 22:00 | 120 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-05 23:00 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 01:00 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 02:00 | 119 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 03:00 | 119 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 04:00 | 119 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 05:00 | 119 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 06:00 | 119 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 07:00 | 119 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 08:00 | 118 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 09:00 | 118 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 10:00 | 118 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 11:00 | 119 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 12:00 | 118 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 13:00 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 14:00 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 15:00 | 120 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 16:00 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 17:00 | 120 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 18:00 | 119 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 19:00 | 119 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 20:00 | 120 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 21:00 | 119 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-06 22:00 | 118 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-06 23:00 | 119 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-07 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 01:00 | 117 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-07 02:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 03:00 | 118 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-07 04:00 | 119 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-07 05:00 | 117 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-07 06:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 07:00 | 117 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-07 08:00 | 116 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-07 09:00 | 116 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 10:00 | 116 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-07 11:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 12:00 | 117 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-07 13:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 14:00 | 118 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 15:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 16:00 | 117 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-07 17:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 18:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 19:00 | 115 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 20:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 21:00 | 118 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-07 22:00 | 118 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-07 23:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-08 | 116 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 01:00 | 115 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 02:00 | 115 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 03:00 | 114 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-08 04:00 | 115 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 05:00 | 114 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 06:00 | 114 | 82 | 0 | 82 | 2018
2018-03-08 07:00 | 112 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 08:00 | 99 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 09:00 | 91 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-08 10:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-03-08 11:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-03-08 12:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-03-08 13:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-03-08 14:00 | 0 | 84 | 84 | 0 | 2018
2018-03-08 15:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-03-08 16:00 | 0 | 83 | 83 | 0 | 2018
2018-03-08 17:00 | 276 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 18:00 | 269 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 19:00 | 114 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 20:00 | 118 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-08 21:00 | 118 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-08 22:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-08 23:00 | 116 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-09 | 116 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-09 01:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 02:00 | 116 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-09 03:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 04:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 05:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 06:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 07:00 | 116 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-09 08:00 | 116 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 09:00 | 117 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-09 10:00 | 116 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-09 11:00 | 116 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-09 12:00 | 117 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 13:00 | 118 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 14:00 | 119 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-03-09 15:00 | 120 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-09 16:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-09 17:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 18:00 | 125 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 19:00 | 124 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 20:00 | 124 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 21:00 | 124 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 22:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-09 23:00 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-10 | 123 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-10 01:00 | 122 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-03-10 02:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-10 03:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-10 04:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-10 05:00 | 122 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-10 06:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-10 07:00 | 122 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-10 08:00 | 123 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-10 09:00 | 122 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-10 10:00 | 122 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-10 11:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-10 12:00 | 125 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-10 13:00 | 127 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-10 14:00 | 131 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-10 15:00 | 134 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-10 16:00 | 139 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-10 17:00 | 146 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-10 18:00 | 152 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-10 19:00 | 154 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-10 20:00 | 151 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-10 21:00 | 151 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-10 22:00 | 150 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-10 23:00 | 149 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-11 | 149 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 01:00 | 148 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-11 02:00 | 147 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 03:00 | 148 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 04:00 | 148 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 05:00 | 146 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 06:00 | 146 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-11 07:00 | 146 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 08:00 | 145 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 09:00 | 145 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 10:00 | 144 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 11:00 | 146 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-11 12:00 | 150 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-11 13:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-11 14:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-11 15:00 | 150 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-11 16:00 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-11 17:00 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-11 18:00 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-11 19:00 | 150 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-11 20:00 | 149 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-11 21:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-11 22:00 | 150 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-11 23:00 | 148 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-12 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-12 01:00 | 148 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-12 02:00 | 148 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-12 03:00 | 148 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-12 04:00 | 148 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-12 05:00 | 148 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-12 06:00 | 149 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-12 07:00 | 148 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-12 08:00 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-12 09:00 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-12 10:00 | 151 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-12 11:00 | 149 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-12 12:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-12 13:00 | 153 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-12 14:00 | 150 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-12 15:00 | 150 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-12 16:00 | 150 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-12 17:00 | 151 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-12 18:00 | 150 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-12 19:00 | 150 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-12 20:00 | 153 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-12 21:00 | 154 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-12 22:00 | 154 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-12 23:00 | 152 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 | 154 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-13 01:00 | 151 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 02:00 | 152 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-13 03:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 04:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 05:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 06:00 | 148 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-13 07:00 | 147 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 08:00 | 147 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-13 09:00 | 147 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 10:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 11:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 12:00 | 149 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-13 13:00 | 149 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-13 14:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 15:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-13 16:00 | 147 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-13 17:00 | 146 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-13 18:00 | 146 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-13 19:00 | 145 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-13 20:00 | 144 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-13 21:00 | 144 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-13 22:00 | 142 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-13 23:00 | 142 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-14 | 143 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-14 01:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-14 02:00 | 141 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-14 03:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-14 04:00 | 139 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-14 05:00 | 139 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-14 06:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-14 07:00 | 84 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-14 08:00 | 86 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-14 09:00 | 89 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-14 10:00 | 145 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-14 11:00 | 147 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-14 12:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-14 13:00 | 146 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-14 14:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-14 15:00 | 77 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-14 16:00 | 85 | 89 | 76 | 13 | 2018
2018-03-14 17:00 | 157 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-14 18:00 | 158 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-14 19:00 | 158 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-14 20:00 | 157 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-14 21:00 | 156 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-14 22:00 | 155 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-14 23:00 | 154 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-15 | 155 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-15 01:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-15 02:00 | 153 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-15 03:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-15 04:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-15 05:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-15 06:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-15 07:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-15 08:00 | 152 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-15 09:00 | 152 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-15 10:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-15 11:00 | 153 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-15 12:00 | 153 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-15 13:00 | 154 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-15 14:00 | 154 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-15 15:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-15 16:00 | 153 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-15 17:00 | 154 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-15 18:00 | 154 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-15 19:00 | 158 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-15 20:00 | 154 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-15 21:00 | 152 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-15 22:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-15 23:00 | 152 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-16 | 151 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-16 01:00 | 144 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-16 02:00 | 145 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-16 03:00 | 143 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-16 04:00 | 143 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-16 05:00 | 144 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-16 06:00 | 143 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-16 07:00 | 143 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-16 08:00 | 142 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-16 09:00 | 142 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-16 10:00 | 142 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-16 11:00 | 142 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-16 12:00 | 142 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-16 13:00 | 144 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-16 14:00 | 144 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-16 15:00 | 147 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-16 16:00 | 150 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-16 17:00 | 153 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-16 18:00 | 156 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-16 19:00 | 156 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-16 20:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-16 21:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-16 22:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-16 23:00 | 152 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-17 | 152 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-17 01:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 02:00 | 152 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-17 03:00 | 152 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-17 04:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 05:00 | 151 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-17 06:00 | 152 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-17 07:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 08:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 09:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 10:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 11:00 | 152 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-17 12:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 13:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 14:00 | 152 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-17 15:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 16:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 17:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 18:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 19:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 20:00 | 147 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-17 21:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-17 22:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-17 23:00 | 145 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 | 145 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 01:00 | 144 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 02:00 | 144 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 03:00 | 144 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 04:00 | 144 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 05:00 | 144 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 06:00 | 143 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 07:00 | 143 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 08:00 | 142 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 09:00 | 142 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 10:00 | 142 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-18 11:00 | 142 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 12:00 | 144 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-18 13:00 | 142 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 14:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-18 15:00 | 141 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 16:00 | 140 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 17:00 | 140 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-18 18:00 | 140 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 19:00 | 140 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 20:00 | 139 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 21:00 | 139 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-18 22:00 | 139 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-18 23:00 | 138 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-19 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 01:00 | 137 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 02:00 | 137 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-19 03:00 | 137 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-19 04:00 | 137 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 05:00 | 136 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-19 06:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 07:00 | 135 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 08:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 09:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 10:00 | 135 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 11:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 12:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 13:00 | 136 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-19 14:00 | 136 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 15:00 | 135 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 16:00 | 135 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-19 17:00 | 134 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-19 18:00 | 134 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 19:00 | 133 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 20:00 | 133 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-19 21:00 | 132 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-19 22:00 | 132 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-19 23:00 | 132 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-20 | 131 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-20 01:00 | 89 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-20 02:00 | 76 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-20 03:00 | 77 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-20 04:00 | 76 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-20 05:00 | 76 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-20 06:00 | 76 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-20 07:00 | 75 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-20 08:00 | 75 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-20 09:00 | 76 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-20 10:00 | 75 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-20 11:00 | 108 | 26 | 0 | 26 | 2018
2018-03-20 12:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-20 13:00 | 140 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-20 14:00 | 136 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-20 15:00 | 132 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-20 16:00 | 129 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-20 17:00 | 129 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-20 18:00 | 128 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-20 19:00 | 128 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-20 20:00 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-20 21:00 | 127 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-20 22:00 | 127 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-20 23:00 | 125 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-21 | 94 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-21 01:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 02:00 | 80 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-21 03:00 | 79 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-21 04:00 | 80 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-21 05:00 | 80 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 06:00 | 80 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-21 07:00 | 82 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-21 08:00 | 82 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 09:00 | 84 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-21 10:00 | 97 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-21 11:00 | 75 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 12:00 | 144 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 13:00 | 153 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 14:00 | 147 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 15:00 | 138 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-21 16:00 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-21 17:00 | 129 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-21 18:00 | 126 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-21 19:00 | 123 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 20:00 | 105 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 21:00 | 100 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 22:00 | 97 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-21 23:00 | 96 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-22 | 96 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 01:00 | 95 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-22 02:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-22 03:00 | 93 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 04:00 | 93 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-22 05:00 | 92 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-22 06:00 | 92 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 07:00 | 93 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-22 08:00 | 94 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-22 09:00 | 95 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 10:00 | 102 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 11:00 | 108 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-22 12:00 | 159 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 13:00 | 176 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-22 14:00 | 155 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-22 15:00 | 144 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 16:00 | 135 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 17:00 | 131 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-22 18:00 | 126 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 19:00 | 125 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-03-22 20:00 | 124 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-22 21:00 | 124 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-22 22:00 | 123 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-22 23:00 | 97 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 | 80 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-23 01:00 | 78 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-23 02:00 | 77 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 03:00 | 77 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 04:00 | 76 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 05:00 | 77 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-23 06:00 | 77 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 07:00 | 77 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 08:00 | 78 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 09:00 | 88 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-23 10:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 11:00 | 130 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-23 12:00 | 126 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-23 13:00 | 126 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-23 14:00 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 15:00 | 130 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 16:00 | 131 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 17:00 | 132 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 18:00 | 131 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-23 19:00 | 130 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 20:00 | 129 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-23 21:00 | 129 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 22:00 | 127 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-23 23:00 | 128 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-24 | 128 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 01:00 | 127 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 02:00 | 125 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 03:00 | 76 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 04:00 | 75 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-24 05:00 | 74 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 06:00 | 74 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 07:00 | 74 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 08:00 | 74 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 09:00 | 78 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-24 10:00 | 138 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 11:00 | 143 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 12:00 | 132 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-03-24 13:00 | 132 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-24 14:00 | 133 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-24 15:00 | 135 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 16:00 | 137 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-24 17:00 | 139 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-24 18:00 | 141 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-24 19:00 | 140 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 20:00 | 140 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-24 21:00 | 139 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 22:00 | 139 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-03-24 23:00 | 139 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-25 | 138 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-25 01:00 | 139 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-25 02:00 | 138 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-25 03:00 | 138 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-25 04:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-25 05:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-25 06:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-25 07:00 | 138 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-25 08:00 | 137 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-25 09:00 | 137 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-25 10:00 | 137 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-25 11:00 | 137 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-25 12:00 | 138 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-25 13:00 | 138 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-25 14:00 | 140 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-25 15:00 | 141 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-25 16:00 | 144 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-25 17:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-25 18:00 | 149 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-25 19:00 | 149 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-25 20:00 | 150 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-25 21:00 | 150 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-25 22:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-25 23:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-26 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-26 01:00 | 148 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-03-26 02:00 | 149 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-26 03:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-26 04:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-26 05:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-26 06:00 | 151 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-26 07:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 08:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 09:00 | 145 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 10:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-26 11:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-26 12:00 | 148 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-26 13:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 14:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 15:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 16:00 | 149 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-26 17:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 18:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 19:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 20:00 | 150 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-26 21:00 | 150 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-26 22:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-26 23:00 | 149 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-27 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 01:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 02:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-27 03:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 04:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 05:00 | 149 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 06:00 | 148 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-27 07:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 08:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 09:00 | 146 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-27 10:00 | 146 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-27 11:00 | 147 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-27 12:00 | 146 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 13:00 | 147 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-27 14:00 | 146 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-27 15:00 | 147 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 16:00 | 146 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-03-27 17:00 | 148 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 18:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 19:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 20:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-27 21:00 | 150 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-27 22:00 | 149 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-03-27 23:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 | 151 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-28 01:00 | 153 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-03-28 02:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 03:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 04:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 05:00 | 154 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 06:00 | 152 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-28 07:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 08:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 09:00 | 150 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 10:00 | 151 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 11:00 | 152 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 12:00 | 153 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-03-28 13:00 | 156 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-28 14:00 | 160 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-28 15:00 | 164 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-28 16:00 | 171 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-03-28 17:00 | 179 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-03-28 18:00 | 186 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-03-28 19:00 | 189 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-28 20:00 | 190 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-28 21:00 | 191 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-03-28 22:00 | 189 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-28 23:00 | 189 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-03-29 | 193 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-03-29 01:00 | 195 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-03-29 02:00 | 200 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-03-29 03:00 | 210 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-03-29 04:00 | 220 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-03-29 05:00 | 226 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-03-29 06:00 | 225 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-03-29 07:00 | 225 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-03-29 08:00 | 221 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-03-29 09:00 | 219 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-03-29 10:00 | 217 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-03-29 11:00 | 215 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-03-29 12:00 | 216 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-03-29 13:00 | 218 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-03-29 14:00 | 221 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-03-29 15:00 | 229 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-03-29 16:00 | 244 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-03-29 17:00 | 251 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-03-29 18:00 | 260 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-03-29 19:00 | 263 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-03-29 20:00 | 261 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-03-29 21:00 | 259 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-03-29 22:00 | 256 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-03-29 23:00 | 253 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-03-30 | 249 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-03-30 01:00 | 247 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-03-30 02:00 | 245 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-03-30 03:00 | 242 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-03-30 04:00 | 240 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-03-30 05:00 | 238 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-03-30 06:00 | 236 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-03-30 07:00 | 234 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-03-30 08:00 | 233 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-03-30 09:00 | 230 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-03-30 10:00 | 229 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-03-30 11:00 | 227 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-03-30 12:00 | 227 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-03-30 13:00 | 226 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-03-30 14:00 | 229 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-03-30 15:00 | 229 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-03-30 16:00 | 229 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-03-30 17:00 | 228 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-03-30 18:00 | 230 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-03-30 19:00 | 230 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-03-30 20:00 | 230 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-03-30 21:00 | 233 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-03-30 22:00 | 231 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-03-30 23:00 | 230 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-03-31 | 230 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-03-31 01:00 | 229 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-03-31 02:00 | 226 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-03-31 03:00 | 228 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-03-31 04:00 | 225 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-03-31 05:00 | 224 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-03-31 06:00 | 222 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-03-31 07:00 | 222 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-03-31 08:00 | 220 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-03-31 09:00 | 219 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-03-31 10:00 | 219 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-03-31 11:00 | 218 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-03-31 12:00 | 219 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-03-31 13:00 | 220 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-03-31 14:00 | 220 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-03-31 15:00 | 220 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-03-31 16:00 | 218 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-03-31 17:00 | 216 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-03-31 18:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-03-31 19:00 | 219 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-03-31 20:00 | 221 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-03-31 21:00 | 216 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-03-31 22:00 | 213 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-03-31 23:00 | 211 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-01 | 210 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-01 01:00 | 211 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-01 02:00 | 211 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-01 03:00 | 211 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-01 04:00 | 208 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-01 05:00 | 205 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-01 06:00 | 205 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-01 07:00 | 204 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-01 08:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-01 09:00 | 203 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-01 10:00 | 202 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-01 11:00 | 201 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-01 12:00 | 201 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-01 13:00 | 202 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-01 14:00 | 203 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-01 15:00 | 204 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-01 16:00 | 205 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-01 17:00 | 203 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-01 18:00 | 204 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-01 19:00 | 202 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-01 20:00 | 200 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-01 21:00 | 199 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-01 22:00 | 197 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-01 23:00 | 194 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 | 194 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 01:00 | 193 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 02:00 | 192 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-02 03:00 | 191 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 04:00 | 191 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 05:00 | 190 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-04-02 06:00 | 189 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-02 07:00 | 188 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-02 08:00 | 189 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-02 09:00 | 188 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-02 10:00 | 188 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-02 11:00 | 188 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-02 12:00 | 188 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-04-02 13:00 | 189 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-02 14:00 | 192 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 15:00 | 195 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 16:00 | 201 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 17:00 | 206 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 18:00 | 209 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 19:00 | 211 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 20:00 | 212 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 21:00 | 214 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 22:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-02 23:00 | 214 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 | 214 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 01:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 02:00 | 214 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-03 03:00 | 214 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-03 04:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 05:00 | 215 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-03 06:00 | 214 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 07:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 08:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 09:00 | 214 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-03 10:00 | 215 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 11:00 | 214 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-03 12:00 | 216 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-03 13:00 | 222 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-03 14:00 | 235 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 15:00 | 99 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-03 16:00 | 303 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 17:00 | 313 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-03 18:00 | 327 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-04-03 19:00 | 333 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-03 20:00 | 335 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-03 21:00 | 334 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-04-03 22:00 | 332 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-04-03 23:00 | 329 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-04-04 | 325 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-04-04 01:00 | 320 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-04-04 02:00 | 317 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-04-04 03:00 | 313 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-04-04 04:00 | 310 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-04-04 05:00 | 307 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-04-04 06:00 | 304 | 121 | 0 | 121 | 2018
2018-04-04 07:00 | 301 | 121 | 0 | 121 | 2018
2018-04-04 08:00 | 299 | 119 | 0 | 119 | 2018
2018-04-04 09:00 | 296 | 121 | 0 | 121 | 2018
2018-04-04 10:00 | 294 | 122 | 0 | 122 | 2018
2018-04-04 11:00 | 293 | 123 | 0 | 123 | 2018
2018-04-04 12:00 | 296 | 126 | 0 | 126 | 2018
2018-04-04 13:00 | 298 | 129 | 0 | 129 | 2018
2018-04-04 14:00 | 300 | 128 | 0 | 128 | 2018
2018-04-04 15:00 | 315 | 131 | 0 | 131 | 2018
2018-04-04 16:00 | 318 | 131 | 0 | 131 | 2018
2018-04-04 17:00 | 333 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-04-04 18:00 | 339 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-04-04 19:00 | 349 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-04-04 20:00 | 370 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-04-04 21:00 | 370 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-04-04 22:00 | 367 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-04-04 23:00 | 365 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-04-05 | 382 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-04-05 01:00 | 382 | 143 | 0 | 143 | 2018
2018-04-05 02:00 | 378 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-04-05 03:00 | 376 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-04-05 04:00 | 372 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-04-05 05:00 | 366 | 145 | 0 | 145 | 2018
2018-04-05 06:00 | 361 | 145 | 0 | 145 | 2018
2018-04-05 07:00 | 358 | 147 | 0 | 147 | 2018
2018-04-05 08:00 | 352 | 155 | 0 | 155 | 2018
2018-04-05 09:00 | 349 | 146 | 0 | 146 | 2018
2018-04-05 10:00 | 342 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-04-05 11:00 | 336 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-04-05 12:00 | 346 | 143 | 0 | 143 | 2018
2018-04-05 13:00 | 345 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-04-05 14:00 | 351 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-04-05 15:00 | 211 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-04-05 16:00 | 320 | 106 | 70 | 36 | 2018
2018-04-05 17:00 | 346 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-05 18:00 | 344 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-05 19:00 | 340 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-05 20:00 | 337 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-04-05 21:00 | 333 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-05 22:00 | 330 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-05 23:00 | 323 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-04-06 | 319 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-06 01:00 | 316 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-06 02:00 | 311 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-06 03:00 | 309 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-06 04:00 | 305 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-04-06 05:00 | 302 | 103 | 0 | 103 | 2018
2018-04-06 06:00 | 297 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-06 07:00 | 293 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-04-06 08:00 | 290 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-06 09:00 | 287 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-06 10:00 | 285 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-04-06 11:00 | 283 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-04-06 12:00 | 282 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-04-06 13:00 | 283 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-04-06 14:00 | 291 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-06 15:00 | 310 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-04-06 16:00 | 346 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-06 17:00 | 393 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-06 18:00 | 409 | 99 | 52 | 47 | 2018
2018-04-06 19:00 | 409 | 97 | 83 | 14 | 2018
2018-04-06 20:00 | 409 | 98 | 83 | 15 | 2018
2018-04-06 21:00 | 409 | 97 | 80 | 17 | 2018
2018-04-06 22:00 | 409 | 97 | 58 | 39 | 2018
2018-04-06 23:00 | 405 | 96 | 58 | 38 | 2018
2018-04-07 | 410 | 97 | 40 | 57 | 2018
2018-04-07 01:00 | 410 | 95 | 27 | 68 | 2018
2018-04-07 02:00 | 401 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-04-07 03:00 | 394 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-04-07 04:00 | 388 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-04-07 05:00 | 383 | 94 | 0 | 94 | 2018
2018-04-07 06:00 | 376 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-04-07 07:00 | 371 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-04-07 08:00 | 365 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-04-07 09:00 | 362 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-04-07 10:00 | 356 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-07 11:00 | 353 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-07 12:00 | 353 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-07 13:00 | 359 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-07 14:00 | 378 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-04-07 15:00 | 409 | 100 | 37 | 63 | 2018
2018-04-07 16:00 | 409 | 102 | 100 | 2 | 2018
2018-04-07 17:00 | 409 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-07 18:00 | 409 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-07 19:00 | 409 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-04-07 20:00 | 409 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-04-07 21:00 | 409 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-07 22:00 | 410 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-07 23:00 | 410 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-08 | 409 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-04-08 01:00 | 410 | 109 | 0 | 109 | 2018
2018-04-08 02:00 | 410 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-08 03:00 | 409 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-08 04:00 | 409 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-08 05:00 | 410 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-04-08 06:00 | 409 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-04-08 07:00 | 410 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-04-08 08:00 | 410 | 118 | 0 | 118 | 2018
2018-04-08 09:00 | 410 | 118 | 106 | 12 | 2018
2018-04-08 10:00 | 410 | 120 | 98 | 22 | 2018
2018-04-08 11:00 | 409 | 121 | 114 | 7 | 2018
2018-04-08 12:00 | 410 | 123 | 120 | 3 | 2018
2018-04-08 13:00 | 409 | 125 | 0 | 125 | 2018
2018-04-08 14:00 | 409 | 127 | 0 | 127 | 2018
2018-04-08 15:00 | 409 | 131 | 0 | 131 | 2018
2018-04-08 16:00 | 410 | 130 | 0 | 130 | 2018
2018-04-08 17:00 | 409 | 132 | 0 | 132 | 2018
2018-04-08 18:00 | 410 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-04-08 19:00 | 411 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-04-08 20:00 | 409 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-04-08 21:00 | 410 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-04-08 22:00 | 409 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-04-08 23:00 | 409 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-04-09 | 410 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-04-09 01:00 | 410 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-04-09 02:00 | 410 | 146 | 0 | 146 | 2018
2018-04-09 03:00 | 410 | 146 | 0 | 146 | 2018
2018-04-09 04:00 | 409 | 149 | 0 | 149 | 2018
2018-04-09 05:00 | 410 | 151 | 0 | 151 | 2018
2018-04-09 06:00 | 410 | 153 | 0 | 153 | 2018
2018-04-09 07:00 | 410 | 156 | 0 | 156 | 2018
2018-04-09 08:00 | 410 | 159 | 0 | 159 | 2018
2018-04-09 09:00 | 410 | 159 | 0 | 159 | 2018
2018-04-09 10:00 | 410 | 165 | 0 | 165 | 2018
2018-04-09 11:00 | 409 | 167 | 0 | 167 | 2018
2018-04-09 12:00 | 409 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-04-09 13:00 | 410 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-04-09 14:00 | 410 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-04-09 15:00 | 397 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-04-09 16:00 | 410 | 51 | 0 | 51 | 2018
2018-04-09 17:00 | 410 | 51 | 0 | 51 | 2018
2018-04-09 18:00 | 410 | 51 | 0 | 51 | 2018
2018-04-09 19:00 | 409 | 51 | 0 | 51 | 2018
2018-04-09 20:00 | 411 | 51 | 0 | 51 | 2018
2018-04-09 21:00 | 410 | 51 | 0 | 51 | 2018
2018-04-09 22:00 | 410 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-09 23:00 | 409 | 51 | 0 | 51 | 2018
2018-04-10 | 409 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-10 01:00 | 409 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-10 02:00 | 410 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-10 03:00 | 410 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-10 04:00 | 410 | 50 | 39 | 11 | 2018
2018-04-10 05:00 | 409 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-10 06:00 | 410 | 50 | 40 | 10 | 2018
2018-04-10 07:00 | 409 | 49 | 26 | 23 | 2018
2018-04-10 08:00 | 406 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-10 09:00 | 400 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-10 10:00 | 409 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-10 11:00 | 410 | 52 | 23 | 29 | 2018
2018-04-10 12:00 | 402 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-10 13:00 | 401 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-10 14:00 | 399 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-10 15:00 | 394 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-10 16:00 | 397 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-10 17:00 | 405 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-10 18:00 | 409 | 49 | 34 | 15 | 2018
2018-04-10 19:00 | 409 | 49 | 34 | 15 | 2018
2018-04-10 20:00 | 409 | 49 | 39 | 10 | 2018
2018-04-10 21:00 | 410 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-10 22:00 | 400 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-10 23:00 | 394 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-11 | 390 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-11 01:00 | 384 | 48 | 0 | 48 | 2018
2018-04-11 02:00 | 380 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-11 03:00 | 375 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-11 04:00 | 371 | 48 | 0 | 48 | 2018
2018-04-11 05:00 | 367 | 48 | 0 | 48 | 2018
2018-04-11 06:00 | 362 | 48 | 0 | 48 | 2018
2018-04-11 07:00 | 358 | 48 | 0 | 48 | 2018
2018-04-11 08:00 | 354 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-11 09:00 | 351 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-11 10:00 | 410 | 129 | 58 | 71 | 2018
2018-04-11 11:00 | 409 | 128 | 52 | 76 | 2018
2018-04-11 12:00 | 409 | 128 | 50 | 78 | 2018
2018-04-11 13:00 | 410 | 125 | 43 | 82 | 2018
2018-04-11 14:00 | 409 | 125 | 50 | 75 | 2018
2018-04-11 15:00 | 410 | 127 | 82 | 45 | 2018
2018-04-11 16:00 | 409 | 127 | 104 | 23 | 2018
2018-04-11 17:00 | 409 | 123 | 0 | 123 | 2018
2018-04-11 18:00 | 410 | 125 | 0 | 125 | 2018
2018-04-11 19:00 | 409 | 124 | 0 | 124 | 2018
2018-04-11 20:00 | 410 | 121 | 0 | 121 | 2018
2018-04-11 21:00 | 410 | 123 | 0 | 123 | 2018
2018-04-11 22:00 | 409 | 120 | 0 | 120 | 2018
2018-04-11 23:00 | 410 | 122 | 0 | 122 | 2018
2018-04-12 | 409 | 120 | 116 | 4 | 2018
2018-04-12 01:00 | 410 | 120 | 100 | 20 | 2018
2018-04-12 02:00 | 409 | 118 | 0 | 118 | 2018
2018-04-12 03:00 | 410 | 118 | 106 | 12 | 2018
2018-04-12 04:00 | 409 | 119 | 83 | 36 | 2018
2018-04-12 05:00 | 410 | 119 | 87 | 32 | 2018
2018-04-12 06:00 | 409 | 119 | 83 | 36 | 2018
2018-04-12 07:00 | 409 | 118 | 75 | 43 | 2018
2018-04-12 08:00 | 409 | 116 | 70 | 46 | 2018
2018-04-12 09:00 | 410 | 116 | 55 | 61 | 2018
2018-04-12 10:00 | 410 | 116 | 63 | 53 | 2018
2018-04-12 11:00 | 410 | 116 | 44 | 72 | 2018
2018-04-12 12:00 | 409 | 113 | 41 | 72 | 2018
2018-04-12 13:00 | 409 | 114 | 34 | 80 | 2018
2018-04-12 14:00 | 409 | 115 | 44 | 71 | 2018
2018-04-12 15:00 | 409 | 115 | 71 | 44 | 2018
2018-04-12 16:00 | 409 | 116 | 78 | 38 | 2018
2018-04-12 17:00 | 409 | 177 | 167 | 10 | 2018
2018-04-12 18:00 | 409 | 175 | 160 | 15 | 2018
2018-04-12 19:00 | 409 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-04-12 20:00 | 410 | 175 | 172 | 3 | 2018
2018-04-12 21:00 | 409 | 170 | 170 | 0 | 2018
2018-04-12 22:00 | 409 | 171 | 160 | 11 | 2018
2018-04-12 23:00 | 409 | 172 | 163 | 9 | 2018
2018-04-13 | 408 | 173 | 154 | 19 | 2018
2018-04-13 01:00 | 409 | 170 | 147 | 23 | 2018
2018-04-13 02:00 | 409 | 171 | 132 | 39 | 2018
2018-04-13 03:00 | 409 | 170 | 149 | 21 | 2018
2018-04-13 04:00 | 409 | 172 | 134 | 38 | 2018
2018-04-13 05:00 | 409 | 172 | 128 | 44 | 2018
2018-04-13 06:00 | 409 | 172 | 114 | 58 | 2018
2018-04-13 07:00 | 409 | 172 | 112 | 60 | 2018
2018-04-13 08:00 | 409 | 172 | 110 | 62 | 2018
2018-04-13 09:00 | 409 | 174 | 110 | 64 | 2018
2018-04-13 10:00 | 410 | 173 | 94 | 79 | 2018
2018-04-13 11:00 | 409 | 173 | 100 | 73 | 2018
2018-04-13 12:00 | 408 | 175 | 87 | 88 | 2018
2018-04-13 13:00 | 409 | 175 | 98 | 77 | 2018
2018-04-13 14:00 | 409 | 177 | 112 | 65 | 2018
2018-04-13 15:00 | 409 | 178 | 126 | 52 | 2018
2018-04-13 16:00 | 408 | 181 | 136 | 45 | 2018
2018-04-13 17:00 | 408 | 177 | 158 | 19 | 2018
2018-04-13 18:00 | 408 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-04-13 19:00 | 409 | 181 | 172 | 9 | 2018
2018-04-13 20:00 | 409 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-04-13 21:00 | 409 | 181 | 172 | 9 | 2018
2018-04-13 22:00 | 409 | 179 | 174 | 5 | 2018
2018-04-13 23:00 | 409 | 184 | 183 | 1 | 2018
2018-04-14 | 409 | 182 | 156 | 26 | 2018
2018-04-14 01:00 | 408 | 183 | 165 | 18 | 2018
2018-04-14 02:00 | 409 | 181 | 156 | 25 | 2018
2018-04-14 03:00 | 409 | 182 | 163 | 19 | 2018
2018-04-14 04:00 | 409 | 181 | 143 | 38 | 2018
2018-04-14 05:00 | 409 | 182 | 141 | 41 | 2018
2018-04-14 06:00 | 408 | 185 | 143 | 42 | 2018
2018-04-14 07:00 | 410 | 184 | 126 | 58 | 2018
2018-04-14 08:00 | 409 | 183 | 139 | 44 | 2018
2018-04-14 09:00 | 408 | 182 | 114 | 68 | 2018
2018-04-14 10:00 | 409 | 184 | 122 | 62 | 2018
2018-04-14 11:00 | 409 | 185 | 104 | 81 | 2018
2018-04-14 12:00 | 409 | 184 | 112 | 72 | 2018
2018-04-14 13:00 | 408 | 183 | 98 | 85 | 2018
2018-04-14 14:00 | 408 | 184 | 108 | 76 | 2018
2018-04-14 15:00 | 408 | 186 | 134 | 52 | 2018
2018-04-14 16:00 | 408 | 188 | 141 | 47 | 2018
2018-04-14 17:00 | 408 | 188 | 167 | 21 | 2018
2018-04-14 18:00 | 408 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-04-14 19:00 | 408 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-04-14 20:00 | 408 | 191 | 0 | 191 | 2018
2018-04-14 21:00 | 408 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-04-14 22:00 | 408 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-04-14 23:00 | 408 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-04-15 | 408 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-04-15 01:00 | 409 | 194 | 0 | 194 | 2018
2018-04-15 02:00 | 408 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-04-15 03:00 | 408 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-04-15 04:00 | 409 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-04-15 05:00 | 408 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-04-15 06:00 | 408 | 195 | 183 | 12 | 2018
2018-04-15 07:00 | 408 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-04-15 08:00 | 408 | 194 | 0 | 194 | 2018
2018-04-15 09:00 | 408 | 197 | 190 | 7 | 2018
2018-04-15 10:00 | 409 | 196 | 186 | 10 | 2018
2018-04-15 11:00 | 409 | 195 | 165 | 30 | 2018
2018-04-15 12:00 | 408 | 195 | 170 | 25 | 2018
2018-04-15 13:00 | 408 | 198 | 186 | 12 | 2018
2018-04-15 14:00 | 408 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-04-15 15:00 | 408 | 199 | 0 | 199 | 2018
2018-04-15 16:00 | 408 | 204 | 204 | 0 | 2018
2018-04-15 17:00 | 409 | 203 | 0 | 203 | 2018
2018-04-15 18:00 | 408 | 210 | 198 | 12 | 2018
2018-04-15 19:00 | 408 | 215 | 193 | 22 | 2018
2018-04-15 20:00 | 408 | 217 | 191 | 26 | 2018
2018-04-15 21:00 | 408 | 211 | 197 | 14 | 2018
2018-04-15 22:00 | 408 | 209 | 199 | 10 | 2018
2018-04-15 23:00 | 408 | 219 | 189 | 30 | 2018
2018-04-16 | 408 | 217 | 191 | 26 | 2018
2018-04-16 01:00 | 408 | 210 | 198 | 12 | 2018
2018-04-16 02:00 | 409 | 218 | 191 | 27 | 2018
2018-04-16 03:00 | 408 | 215 | 193 | 22 | 2018
2018-04-16 04:00 | 408 | 219 | 189 | 30 | 2018
2018-04-16 05:00 | 408 | 218 | 190 | 28 | 2018
2018-04-16 06:00 | 408 | 221 | 187 | 34 | 2018
2018-04-16 07:00 | 409 | 217 | 192 | 25 | 2018
2018-04-16 08:00 | 408 | 220 | 188 | 32 | 2018
2018-04-16 09:00 | 408 | 226 | 182 | 44 | 2018
2018-04-16 10:00 | 409 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-04-16 11:00 | 409 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-16 12:00 | 408 | 49 | 0 | 49 | 2018
2018-04-16 13:00 | 408 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-16 14:00 | 408 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-16 15:00 | 408 | 50 | 0 | 50 | 2018
2018-04-16 16:00 | 409 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-16 17:00 | 408 | 51 | 0 | 51 | 2018
2018-04-16 18:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-16 19:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-16 20:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-16 21:00 | 409 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-16 22:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-16 23:00 | 409 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 | 409 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 01:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 02:00 | 409 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 03:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 04:00 | 409 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 05:00 | 409 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 06:21 | 409 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 07:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 08:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 09:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 10:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 11:00 | 408 | 53 | 0 | 53 | 2018
2018-04-17 12:00 | 409 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 13:00 | 408 | 53 | 0 | 53 | 2018
2018-04-17 14:00 | 408 | 52 | 0 | 52 | 2018
2018-04-17 15:00 | 407 | 53 | 0 | 53 | 2018
2018-04-17 16:00 | 408 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-04-17 17:00 | 408 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-04-17 18:00 | 408 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-17 19:00 | 408 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-17 20:00 | 409 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-17 21:00 | 409 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-17 22:00 | 409 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-17 23:00 | 408 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-18 | 409 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-18 01:00 | 409 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-18 02:00 | 409 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-18 03:00 | 409 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-18 04:00 | 409 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-18 05:00 | 409 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-18 06:00 | 409 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-18 07:00 | 409 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-18 08:00 | 409 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-18 09:00 | 409 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-18 10:00 | 409 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-18 11:00 | 409 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-18 12:00 | 409 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-18 13:00 | 409 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-18 14:00 | 409 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-18 15:00 | 409 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-18 16:00 | 409 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-18 17:00 | 409 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-18 18:00 | 409 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-18 19:00 | 409 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-18 20:00 | 409 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-18 21:00 | 409 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-18 22:00 | 409 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-18 23:00 | 409 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-19 | 409 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-19 01:00 | 409 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-19 02:00 | 409 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-19 03:00 | 409 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-04-19 04:00 | 409 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-19 05:00 | 409 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-04-19 06:00 | 409 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-04-19 07:00 | 409 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-04-19 08:00 | 409 | 69 | 0 | 69 | 2018
2018-04-19 09:00 | 409 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-04-19 10:00 | 409 | 69 | 0 | 69 | 2018
2018-04-19 11:00 | 409 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-04-19 12:00 | 409 | 70 | 0 | 70 | 2018
2018-04-19 13:00 | 407 | 70 | 0 | 70 | 2018
2018-04-19 14:00 | 408 | 70 | 0 | 70 | 2018
2018-04-19 15:00 | 408 | 72 | 0 | 72 | 2018
2018-04-19 16:00 | 408 | 73 | 0 | 73 | 2018
2018-04-19 17:00 | 408 | 73 | 0 | 73 | 2018
2018-04-19 18:00 | 408 | 74 | 0 | 74 | 2018
2018-04-19 19:00 | 409 | 74 | 0 | 74 | 2018
2018-04-19 20:00 | 408 | 74 | 0 | 74 | 2018
2018-04-19 21:00 | 408 | 74 | 0 | 74 | 2018
2018-04-19 22:00 | 408 | 74 | 0 | 74 | 2018
2018-04-19 23:00 | 407 | 74 | 0 | 74 | 2018
2018-04-20 | 408 | 74 | 0 | 74 | 2018
2018-04-20 01:00 | 408 | 75 | 0 | 75 | 2018
2018-04-20 02:00 | 408 | 76 | 0 | 76 | 2018
2018-04-20 03:00 | 408 | 76 | 0 | 76 | 2018
2018-04-20 04:00 | 408 | 77 | 0 | 77 | 2018
2018-04-20 05:00 | 408 | 77 | 0 | 77 | 2018
2018-04-20 06:00 | 407 | 78 | 0 | 78 | 2018
2018-04-20 07:00 | 408 | 78 | 0 | 78 | 2018
2018-04-20 08:00 | 408 | 78 | 0 | 78 | 2018
2018-04-20 09:00 | 408 | 77 | 0 | 77 | 2018
2018-04-20 10:00 | 407 | 79 | 0 | 79 | 2018
2018-04-20 11:00 | 408 | 79 | 0 | 79 | 2018
2018-04-20 12:00 | 407 | 79 | 0 | 79 | 2018
2018-04-20 13:00 | 408 | 80 | 0 | 80 | 2018
2018-04-20 14:00 | 407 | 80 | 0 | 80 | 2018
2018-04-20 15:00 | 407 | 80 | 0 | 80 | 2018
2018-04-20 16:00 | 407 | 82 | 0 | 82 | 2018
2018-04-20 17:00 | 407 | 83 | 0 | 83 | 2018
2018-04-20 18:00 | 407 | 84 | 0 | 84 | 2018
2018-04-20 19:00 | 408 | 85 | 0 | 85 | 2018
2018-04-20 20:00 | 407 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-04-20 21:00 | 408 | 86 | 0 | 86 | 2018
2018-04-20 22:00 | 407 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-04-20 23:00 | 408 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-04-21 | 408 | 88 | 0 | 88 | 2018
2018-04-21 01:00 | 407 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-04-21 02:00 | 408 | 89 | 0 | 89 | 2018
2018-04-21 03:00 | 407 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-04-21 04:00 | 407 | 90 | 0 | 90 | 2018
2018-04-21 05:00 | 408 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-04-21 06:00 | 408 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-04-21 07:00 | 408 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-04-21 08:00 | 407 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-04-21 09:00 | 408 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-04-21 10:00 | 407 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-04-21 11:00 | 408 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-04-21 12:00 | 407 | 91 | 0 | 91 | 2018
2018-04-21 13:00 | 407 | 92 | 0 | 92 | 2018
2018-04-21 14:00 | 407 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-04-21 15:00 | 407 | 93 | 0 | 93 | 2018
2018-04-21 16:00 | 407 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-04-21 17:00 | 408 | 95 | 0 | 95 | 2018
2018-04-21 18:00 | 407 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-21 19:00 | 407 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-04-21 20:00 | 408 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-21 21:00 | 407 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-04-21 22:00 | 408 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-21 23:00 | 408 | 96 | 0 | 96 | 2018
2018-04-22 | 408 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-04-22 01:00 | 408 | 97 | 0 | 97 | 2018
2018-04-22 02:00 | 408 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-22 03:00 | 408 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-22 04:00 | 408 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-04-22 05:00 | 408 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-04-22 06:00 | 408 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-22 07:00 | 408 | 98 | 0 | 98 | 2018
2018-04-22 08:00 | 409 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-22 09:00 | 409 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-22 10:00 | 409 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-22 11:00 | 407 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-22 12:00 | 407 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-22 13:00 | 408 | 99 | 0 | 99 | 2018
2018-04-22 14:00 | 408 | 100 | 0 | 100 | 2018
2018-04-22 15:00 | 407 | 101 | 0 | 101 | 2018
2018-04-22 16:00 | 407 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-22 17:00 | 407 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-22 18:00 | 408 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-22 19:00 | 408 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-22 20:00 | 407 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-22 21:00 | 407 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-22 22:00 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-22 23:00 | 408 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-23 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 01:00 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 02:00 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 03:00 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 04:00 | 408 | 102 | 0 | 102 | 2018
2018-04-23 05:00 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 06:00 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 07:00 | 408 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-04-23 08:00 | 408 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-04-23 09:00 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 10:00 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 11:00 | 408 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 12:00 | 407 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-04-23 13:00 | 407 | 104 | 0 | 104 | 2018
2018-04-23 14:00 | 407 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-04-23 15:00 | 407 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-04-23 16:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-23 17:00 | 406 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-04-23 18:00 | 407 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-04-23 19:00 | 406 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-04-23 20:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-23 21:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-23 22:00 | 407 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-04-23 23:00 | 407 | 105 | 0 | 105 | 2018
2018-04-24 | 407 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-04-24 01:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-24 02:00 | 407 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-04-24 03:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-24 04:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-24 05:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-24 06:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-24 07:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-24 08:00 | 407 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-04-24 09:00 | 407 | 106 | 0 | 106 | 2018
2018-04-24 10:00 | 407 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-24 11:00 | 406 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-04-24 12:00 | 406 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-24 13:00 | 406 | 107 | 0 | 107 | 2018
2018-04-24 14:00 | 406 | 108 | 0 | 108 | 2018
2018-04-24 15:00 | 406 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-24 16:00 | 405 | 110 | 0 | 110 | 2018
2018-04-24 17:00 | 405 | 111 | 0 | 111 | 2018
2018-04-24 18:00 | 405 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-24 19:00 | 405 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-04-24 20:00 | 406 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-04-24 21:00 | 406 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-04-24 22:00 | 407 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-04-24 23:00 | 406 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-25 | 406 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-04-25 01:00 | 368 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-04-25 02:00 | 406 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-04-25 03:00 | 405 | 112 | 0 | 112 | 2018
2018-04-25 04:00 | 406 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-04-25 05:00 | 406 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-04-25 06:00 | 407 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-04-25 07:00 | 406 | 113 | 0 | 113 | 2018
2018-04-25 08:00 | 406 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-04-25 09:00 | 406 | 114 | 0 | 114 | 2018
2018-04-25 10:00 | 405 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-04-25 11:00 | 406 | 115 | 0 | 115 | 2018
2018-04-25 12:00 | 407 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-04-25 13:00 | 406 | 117 | 0 | 117 | 2018
2018-04-25 14:00 | 405 | 116 | 0 | 116 | 2018
2018-04-25 15:00 | 406 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-04-25 16:00 | 405 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-04-25 17:00 | 0 | 57 | 57 | 0 | 2018
2018-04-25 18:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-25 19:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-25 20:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-25 21:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-25 22:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-25 23:00 | 405 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-26 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-04-26 01:00 | 405 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-26 02:00 | 405 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-26 03:00 | 405 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-04-26 04:00 | 404 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-26 05:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-26 06:00 | 404 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-26 07:00 | 405 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-26 08:00 | 404 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-26 09:00 | 405 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-26 10:00 | 404 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-04-26 11:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-26 12:00 | 405 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-26 13:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-26 14:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-26 15:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-26 16:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-26 17:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-26 18:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-26 19:00 | 405 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-04-26 20:00 | 405 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-04-26 21:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-26 22:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-26 23:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 01:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 02:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 03:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 04:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 05:00 | 405 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-27 06:00 | 406 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 07:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 08:00 | 405 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-27 09:00 | 405 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-04-27 10:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 11:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-04-27 12:00 | 405 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-27 13:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-04-27 14:00 | 404 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-04-27 15:00 | 404 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-27 16:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-27 17:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-27 18:00 | 404 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-27 19:00 | 404 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-27 20:00 | 405 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-27 21:00 | 404 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-27 22:00 | 405 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-27 23:00 | 404 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-28 | 405 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-28 01:00 | 404 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 02:00 | 405 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-04-28 03:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 04:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 05:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 06:00 | 406 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 07:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 08:00 | 404 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 09:00 | 404 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 10:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 11:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 12:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 13:00 | 404 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-04-28 14:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 15:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-28 16:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-28 17:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-28 18:00 | 404 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 19:00 | 404 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-04-28 20:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-28 21:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-28 22:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-28 23:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-29 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-29 01:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-29 02:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-29 03:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 04:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 05:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 06:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 07:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 08:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 09:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 10:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-29 11:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 12:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 13:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 14:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 15:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 16:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 17:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 18:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-29 19:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 20:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 21:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 22:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-29 23:00 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 01:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 02:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 03:00 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 04:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 05:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 06:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-04-30 07:00 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 08:00 | 406 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 09:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 10:00 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 11:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 12:00 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 13:00 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 14:00 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 15:00 | 404 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 16:00 | 404 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 17:00 | 404 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 18:00 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 19:00 | 405 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-04-30 20:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 21:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 22:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-04-30 23:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-01 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-01 01:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-01 02:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-01 03:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-01 04:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-01 05:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-01 06:00 | 406 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-01 07:00 | 406 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 08:00 | 405 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-01 09:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 10:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 11:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 12:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-01 13:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 14:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 15:00 | 404 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-01 16:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 17:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 18:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 19:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 20:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-01 21:00 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-01 22:00 | 406 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-01 23:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-02 | 405 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-02 01:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-02 02:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-02 03:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-02 04:00 | 405 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-02 05:00 | 406 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-02 06:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-02 07:00 | 405 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-02 08:00 | 406 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-02 09:00 | 406 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-02 10:00 | 406 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-02 11:00 | 405 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-02 12:00 | 404 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-02 13:00 | 404 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-02 14:00 | 404 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-02 15:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-02 16:00 | 404 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-02 17:00 | 404 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-02 18:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-02 19:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-02 20:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-02 21:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-02 22:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-02 23:00 | 405 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-03 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-03 01:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-03 02:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-03 03:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-03 04:00 | 405 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-03 05:00 | 405 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 06:00 | 405 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 07:00 | 405 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 08:00 | 405 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 09:00 | 405 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 10:00 | 405 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-03 11:00 | 404 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 12:00 | 404 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-03 13:00 | 405 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 14:00 | 404 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-03 15:00 | 404 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 16:00 | 405 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 17:00 | 404 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-03 18:00 | 405 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-03 19:00 | 405 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-03 20:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-03 21:00 | 404 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-03 22:00 | 404 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-03 23:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 | 406 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 01:00 | 405 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 02:00 | 405 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 03:00 | 405 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 04:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 05:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 06:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 07:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 08:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 09:00 | 405 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 10:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 11:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 12:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 13:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 14:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 15:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 16:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 17:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 18:00 | 403 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 19:00 | 403 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 20:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 21:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-04 22:00 | 405 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-04 23:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 01:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 02:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 03:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 04:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 05:00 | 405 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-05 06:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 07:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 08:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 09:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 10:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 11:00 | 404 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-05 12:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 13:00 | 404 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-05 14:00 | 404 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-05 15:00 | 404 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-05 16:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 17:00 | 403 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 18:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 19:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 20:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 21:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 22:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-05 23:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 | 404 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-06 01:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 02:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 03:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 04:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 05:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 06:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 07:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 08:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 09:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 10:00 | 404 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-06 11:00 | 404 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-06 12:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 13:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 14:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 15:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 16:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 17:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 18:00 | 403 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-06 19:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 20:00 | 405 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-06 21:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 22:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-06 23:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 | 405 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-07 01:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 02:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 03:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 04:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 05:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 06:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 07:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 08:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 09:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 10:00 | 405 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-07 11:00 | 404 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-07 12:00 | 405 | 54 | 0 | 54 | 2018
2018-05-07 13:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 14:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 15:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 16:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-07 17:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-07 18:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-07 19:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-07 20:00 | 405 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-07 21:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 22:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-07 23:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 01:00 | 406 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 02:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 03:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 04:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 05:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 06:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 07:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 08:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 09:00 | 405 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-08 10:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 11:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 12:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 13:00 | 405 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 14:00 | 404 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-08 15:00 | 404 | 55 | 0 | 55 | 2018
2018-05-08 16:00 | 98 | 62 | 36 | 26 | 2018
2018-05-08 17:00 | 403 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-08 18:00 | 403 | 56 | 0 | 56 | 2018
2018-05-08 19:00 | 403 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-08 20:00 | 404 | 57 | 0 | 57 | 2018
2018-05-08 21:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-08 22:00 | 404 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-08 23:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 | 403 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-09 01:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 02:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 03:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 04:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 05:00 | 404 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-09 06:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 07:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 08:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 09:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 10:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 11:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 12:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 13:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 14:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 15:00 | 403 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-09 16:00 | 403 | 58 | 0 | 58 | 2018
2018-05-09 17:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 18:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 19:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 20:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 21:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 22:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-09 23:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-10 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-10 01:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-10 02:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-10 03:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 04:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-10 05:00 | 405 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-10 06:00 | 404 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-10 07:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 08:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 09:00 | 403 | 59 | 0 | 59 | 2018
2018-05-10 10:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 11:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 12:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 13:00 | 404 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-10 14:00 | 404 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 15:00 | 192 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-10 16:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 17:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 18:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 19:00 | 403 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-10 20:00 | 403 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-10 21:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 22:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-10 23:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-11 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 01:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-11 02:00 | 404 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-11 03:00 | 403 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-11 04:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 05:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 06:00 | 403 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-11 07:00 | 404 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 08:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 09:00 | 404 | 61 | 0 | 61 | 2018
2018-05-11 10:00 | 11 | 62 | 51 | 11 | 2018
2018-05-11 11:00 | 316 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 12:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 13:00 | 402 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-11 14:00 | 402 | 60 | 0 | 60 | 2018
2018-05-11 15:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 16:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 17:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 18:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 19:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 20:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 21:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 22:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-11 23:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-12 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-12 01:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 02:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 03:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 04:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 05:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-12 06:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-12 07:00 | 404 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 08:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 09:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 10:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 11:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 12:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 13:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 14:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 15:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-12 16:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 17:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-12 18:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-12 19:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-12 20:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-12 21:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-12 22:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-12 23:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 01:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 02:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 03:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 04:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 05:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 06:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 07:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 08:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-13 09:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 10:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 11:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 12:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-13 13:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-13 14:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 15:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-13 16:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-13 17:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 18:00 | 403 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-05-13 19:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-13 20:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-13 21:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-13 22:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-13 23:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-14 01:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 02:00 | 404 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-14 03:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 04:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 05:00 | 404 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-14 06:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-14 07:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-14 08:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-14 09:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 10:00 | 404 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 11:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 12:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 13:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 14:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-14 15:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-14 16:00 | 8 | 74 | 66 | 8 | 2018
2018-05-14 17:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-14 18:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 19:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-14 20:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 21:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 22:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-14 23:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-15 01:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 02:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 03:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 04:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 05:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 06:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 07:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 08:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 09:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 10:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 11:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 12:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 13:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 14:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 15:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 16:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 17:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-15 18:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 19:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 20:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 21:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 22:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-15 23:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-16 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 01:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 02:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 03:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-16 04:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-16 05:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 06:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 07:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 08:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 09:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 10:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 11:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 12:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-16 13:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 14:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-16 15:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-16 16:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-16 17:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-16 18:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-16 19:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-16 20:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-16 21:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-16 22:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-16 23:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 01:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 02:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 03:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 04:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 05:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 06:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 07:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 08:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 09:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 10:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 11:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 12:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 13:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 14:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 15:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 16:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 17:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 18:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-17 19:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-17 20:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 21:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 22:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-17 23:00 | 402 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-18 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 01:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-18 02:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-18 03:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-18 04:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 05:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 06:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-18 07:00 | 404 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 08:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 09:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 10:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 11:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 12:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-18 13:00 | 403 | 62 | 0 | 62 | 2018
2018-05-18 14:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-18 15:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 16:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 17:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-18 18:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-18 19:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-18 20:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-18 21:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-18 22:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-18 23:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 01:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 02:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 03:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 04:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 05:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 06:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 07:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 08:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 09:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 10:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 11:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 12:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 13:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 14:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 15:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 16:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 17:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 18:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-19 19:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 20:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 21:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 22:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-19 23:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 01:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 02:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 03:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 04:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 05:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 06:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 07:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 08:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 09:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 10:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 11:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 12:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 13:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 14:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 15:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 16:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 17:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 18:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-20 19:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 20:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-20 21:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 22:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-20 23:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 01:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 02:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 03:00 | 407 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 04:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 05:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 06:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 07:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 08:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 09:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 10:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 11:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 12:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 13:00 | 404 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 14:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 15:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 16:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 17:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 18:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 19:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 20:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 21:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-21 22:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-21 23:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 01:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 02:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 03:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-22 04:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 05:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 06:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 07:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 08:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-22 09:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-22 10:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-22 11:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-22 12:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 13:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-22 14:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 15:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-22 16:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 17:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-22 18:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-22 19:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 20:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 21:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-22 22:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-22 23:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-23 01:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 02:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 03:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 04:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 05:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 06:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 07:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 08:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 09:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 10:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-23 11:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-23 12:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-23 13:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 14:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 15:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-23 16:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 17:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-23 18:00 | 403 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-23 19:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 20:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 21:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 22:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-23 23:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 01:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 02:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 03:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 04:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 05:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 06:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 07:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 08:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-24 09:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 10:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 11:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 12:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 13:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 14:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-24 15:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 16:00 | 402 | 63 | 0 | 63 | 2018
2018-05-24 17:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-24 18:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 19:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-24 20:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-24 21:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-24 22:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-24 23:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 01:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-25 02:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 03:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 04:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-25 05:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 06:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 07:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 08:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 09:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 10:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 11:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 12:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-25 13:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-25 14:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 15:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 16:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 17:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-25 18:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 19:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 20:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 21:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 22:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-25 23:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 01:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 02:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 03:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 04:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 05:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 06:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 07:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-05-26 08:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 09:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 10:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 11:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 12:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 13:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 14:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 15:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 16:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 17:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 18:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 19:00 | 406 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-26 20:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 21:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 22:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-26 23:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-27 01:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 02:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 03:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 04:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 05:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 06:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-27 07:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-27 08:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 09:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 10:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 11:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 12:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 13:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 14:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-27 15:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-27 16:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-27 17:00 | 402 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-05-27 18:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-27 19:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-27 20:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-27 21:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-27 22:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-27 23:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 01:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 02:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 03:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 04:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 05:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 06:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 07:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 08:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 09:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 10:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 11:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-05-28 12:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 13:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 14:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 15:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 16:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 17:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 18:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 19:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 20:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 21:00 | 404 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-28 22:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-28 23:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 01:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 02:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 03:00 | 403 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-05-29 04:00 | 404 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 05:00 | 404 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 06:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 07:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-29 08:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-29 09:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-29 10:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-29 11:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-29 12:00 | 403 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-05-29 13:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 14:00 | 403 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-05-29 15:00 | 403 | 69 | 0 | 69 | 2018
2018-05-29 16:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 17:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 18:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 19:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 20:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 21:00 | 403 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-05-29 22:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-29 23:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-30 01:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 02:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 03:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 04:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-30 05:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 06:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 07:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 08:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 09:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-30 10:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 11:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 12:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 13:00 | 402 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-05-30 14:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 15:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 16:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 17:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 18:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 19:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 20:00 | 403 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-05-30 21:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-30 22:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-30 23:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 01:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 02:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 03:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 04:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 05:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 06:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 07:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 08:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 09:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 10:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-31 11:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 12:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-31 13:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-31 14:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-31 15:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 16:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-31 17:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 18:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 19:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 20:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-05-31 21:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-31 22:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-05-31 23:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-01 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-01 01:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-01 02:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-01 03:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 04:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 05:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 06:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 07:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-01 08:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 09:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 10:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-01 11:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 12:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-01 13:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-01 14:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 15:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-01 16:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-01 17:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 18:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-01 19:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 20:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 21:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 22:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-01 23:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-02 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 01:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 02:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-02 03:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 04:00 | 404 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 05:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 06:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-02 07:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 08:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 09:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 10:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-02 11:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 12:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 13:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-02 14:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-02 15:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-02 16:00 | 402 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-06-02 17:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-02 18:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-02 19:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-02 20:00 | 403 | 87 | 0 | 87 | 2018
2018-06-02 21:00 | 402 | 69 | 0 | 69 | 2018
2018-06-02 22:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-02 23:00 | 402 | 68 | 0 | 68 | 2018
2018-06-03 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-03 01:00 | 403 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-03 02:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 03:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 04:00 | 402 | 67 | 0 | 67 | 2018
2018-06-03 05:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 06:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 07:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 08:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 09:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 10:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 11:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 12:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 13:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 14:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 15:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 16:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 17:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 18:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 19:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 20:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 21:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 22:00 | 402 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-03 23:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 01:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-04 02:00 | 403 | 66 | 0 | 66 | 2018
2018-06-04 03:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 04:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 05:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 06:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-04 07:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 08:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 09:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-04 10:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 11:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 12:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-04 13:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-04 14:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 15:00 | 402 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-06-04 16:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 17:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 18:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-04 19:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-04 20:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-04 21:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 22:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-04 23:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 01:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 02:00 | 403 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-05 03:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-05 04:00 | 402 | 65 | 0 | 65 | 2018
2018-06-05 05:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 06:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 07:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 08:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 09:00 | 402 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 10:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 11:00 | 403 | 64 | 0 | 64 | 2018
2018-06-05 12:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-05 13:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-05 14:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-05 15:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-05 16:00 | 402 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-06-05 17:00 | 402 | 146 | 0 | 146 | 2018
2018-06-05 18:00 | 402 | 146 | 0 | 146 | 2018
2018-06-05 19:00 | 402 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-06-05 20:00 | 402 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-06-05 21:00 | 403 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-05 22:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-05 23:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-06 | 403 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-06 01:00 | 403 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-06 02:00 | 403 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-06 03:00 | 403 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-06 04:00 | 403 | 143 | 0 | 143 | 2018
2018-06-06 05:00 | 403 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-06 06:00 | 402 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-06 07:00 | 402 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-06-06 08:00 | 402 | 143 | 0 | 143 | 2018
2018-06-06 09:00 | 403 | 143 | 0 | 143 | 2018
2018-06-06 10:00 | 403 | 149 | 0 | 149 | 2018
2018-06-06 11:00 | 403 | 149 | 0 | 149 | 2018
2018-06-06 12:00 | 403 | 148 | 0 | 148 | 2018
2018-06-06 13:00 | 402 | 149 | 0 | 149 | 2018
2018-06-06 14:00 | 402 | 147 | 0 | 147 | 2018
2018-06-06 15:00 | 402 | 149 | 0 | 149 | 2018
2018-06-06 16:00 | 402 | 148 | 0 | 148 | 2018
2018-06-06 17:00 | 402 | 148 | 0 | 148 | 2018
2018-06-06 18:00 | 402 | 148 | 0 | 148 | 2018
2018-06-06 19:00 | 402 | 147 | 0 | 147 | 2018
2018-06-06 20:00 | 402 | 148 | 0 | 148 | 2018
2018-06-06 21:00 | 402 | 146 | 0 | 146 | 2018
2018-06-06 22:00 | 403 | 147 | 0 | 147 | 2018
2018-06-06 23:00 | 403 | 147 | 0 | 147 | 2018
2018-06-07 | 403 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-06-07 01:00 | 403 | 148 | 0 | 148 | 2018
2018-06-07 02:00 | 402 | 148 | 0 | 148 | 2018
2018-06-07 03:00 | 402 | 145 | 0 | 145 | 2018
2018-06-07 04:00 | 403 | 145 | 0 | 145 | 2018
2018-06-07 05:00 | 403 | 145 | 0 | 145 | 2018
2018-06-07 06:00 | 402 | 145 | 0 | 145 | 2018
2018-06-07 07:00 | 402 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 08:00 | 403 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-06-07 09:00 | 403 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 10:00 | 403 | 144 | 0 | 144 | 2018
2018-06-07 11:00 | 403 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 12:00 | 403 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 13:00 | 402 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 14:00 | 403 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-07 15:00 | 403 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 16:00 | 403 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 17:00 | 403 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 18:00 | 402 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 19:00 | 402 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-07 20:00 | 402 | 143 | 0 | 143 | 2018
2018-06-07 21:00 | 3 | 149 | 146 | 3 | 2018
2018-06-07 22:00 | 402 | 143 | 0 | 143 | 2018
2018-06-07 23:00 | 402 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-08 | 403 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-08 01:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-08 02:00 | 402 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-08 03:00 | 403 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-08 04:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-08 05:00 | 402 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-08 06:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-08 07:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-08 08:00 | 404 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-08 09:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-08 10:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-08 11:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-08 12:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-08 13:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-08 14:00 | 401 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-08 15:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-08 16:00 | 401 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-08 17:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-08 18:00 | 401 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-08 19:00 | 401 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-08 20:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-08 21:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-08 22:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-08 23:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-09 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-09 01:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-09 02:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-09 03:00 | 402 | 142 | 0 | 142 | 2018
2018-06-09 04:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-09 05:00 | 403 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-09 06:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-09 07:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-09 08:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-09 09:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-09 10:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-09 11:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-09 12:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-09 13:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-09 14:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-09 15:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-09 16:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-09 17:00 | 401 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-09 18:00 | 401 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-09 19:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-09 20:00 | 401 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-09 21:00 | 403 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-09 22:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-09 23:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-10 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-10 01:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-10 02:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-10 03:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-10 04:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-10 05:00 | 403 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-10 06:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-10 07:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-10 08:00 | 403 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-10 09:00 | 403 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-10 10:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-10 11:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-10 12:00 | 401 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-10 13:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-10 14:00 | 401 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-10 15:00 | 401 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-10 16:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-10 17:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-10 18:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-10 19:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-10 20:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-10 21:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-10 22:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-10 23:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-11 | 401 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-11 01:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-11 02:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-11 03:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-11 04:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-11 05:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-11 06:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-11 07:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-11 08:00 | 403 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-11 09:00 | 402 | 141 | 0 | 141 | 2018
2018-06-11 10:00 | 402 | 140 | 0 | 140 | 2018
2018-06-11 11:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-11 12:00 | 402 | 138 | 0 | 138 | 2018
2018-06-11 13:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-11 14:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-11 15:00 | 402 | 139 | 0 | 139 | 2018
2018-06-11 16:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-11 17:00 | 401 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-11 18:00 | 401 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-11 19:00 | 401 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-11 20:00 | 401 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-11 21:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-11 22:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-11 23:00 | 401 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-12 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-12 01:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-12 02:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-12 03:00 | 402 | 132 | 0 | 132 | 2018
2018-06-12 04:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-12 05:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-12 06:00 | 401 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-12 07:00 | 403 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-12 08:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-12 09:00 | 403 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-12 10:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-12 11:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-12 12:00 | 402 | 132 | 0 | 132 | 2018
2018-06-12 13:00 | 402 | 132 | 0 | 132 | 2018
2018-06-12 14:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-12 15:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-12 16:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-12 17:00 | 402 | 131 | 0 | 131 | 2018
2018-06-12 18:00 | 402 | 137 | 0 | 137 | 2018
2018-06-12 19:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-12 20:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-12 21:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-12 22:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-12 23:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-13 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-13 01:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-13 02:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 03:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 04:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 05:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 06:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 07:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 08:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-13 09:00 | 401 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 10:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-13 11:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 12:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 13:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-13 14:00 | 401 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 15:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-13 16:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-13 17:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-13 18:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-13 19:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-13 20:00 | 403 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-13 21:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-13 22:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-13 23:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 | 401 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 01:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 02:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-14 03:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-14 04:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-14 05:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-14 06:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 07:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 08:00 | 403 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-14 09:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-14 10:00 | 403 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 11:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 12:00 | 402 | 132 | 0 | 132 | 2018
2018-06-14 13:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-14 14:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-14 15:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-14 16:00 | 401 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-14 17:00 | 401 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 18:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 19:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-14 20:00 | 403 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-14 21:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-14 22:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-14 23:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 | 403 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-15 01:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-15 02:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 03:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-15 04:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 05:00 | 403 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-15 06:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 07:00 | 403 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-15 08:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 09:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-15 10:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 11:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-15 12:00 | 403 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 13:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 14:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-15 15:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 16:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 17:00 | 401 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-15 18:00 | 402 | 135 | 128 | 7 | 2018
2018-06-15 19:00 | 402 | 136 | 136 | 0 | 2018
2018-06-15 20:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-15 21:00 | 401 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-15 22:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-15 23:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-16 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-16 01:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-16 02:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-16 03:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-16 04:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-16 05:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-16 06:00 | 402 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-16 07:00 | 403 | 135 | 0 | 135 | 2018
2018-06-16 08:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-16 09:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-16 10:00 | 402 | 134 | 0 | 134 | 2018
2018-06-16 11:00 | 402 | 133 | 0 | 133 | 2018
2018-06-16 12:00 | 402 | 133 | 130 | 3 | 2018
2018-06-16 13:00 | 402 | 136 | 0 | 136 | 2018
2018-06-16 14:00 | 402 | 132 | 130 | 2 | 2018
2018-06-16 15:00 | 402 | 133 | 132 | 1 | 2018
2018-06-16 16:00 | 402 | 134 | 126 | 8 | 2018
2018-06-16 17:00 | 402 | 133 | 128 | 5 | 2018
2018-06-16 18:00 | 402 | 133 | 126 | 7 | 2018
2018-06-16 19:00 | 402 | 136 | 136 | 0 | 2018
2018-06-16 20:00 | 402 | 136 | 130 | 6 | 2018
2018-06-16 21:00 | 402 | 136 | 124 | 12 | 2018
2018-06-16 22:00 | 402 | 136 | 124 | 12 | 2018
2018-06-16 23:00 | 402 | 137 | 114 | 23 | 2018
2018-06-17 | 402 | 134 | 132 | 2 | 2018
2018-06-17 01:00 | 402 | 133 | 126 | 7 | 2018
2018-06-17 02:00 | 403 | 136 | 130 | 6 | 2018
2018-06-17 03:00 | 402 | 136 | 120 | 16 | 2018
2018-06-17 04:00 | 403 | 133 | 120 | 13 | 2018
2018-06-17 05:00 | 402 | 136 | 116 | 20 | 2018
2018-06-17 06:00 | 403 | 136 | 130 | 6 | 2018
2018-06-17 07:00 | 402 | 137 | 122 | 15 | 2018
2018-06-17 08:00 | 402 | 135 | 126 | 9 | 2018
2018-06-17 09:00 | 403 | 136 | 116 | 20 | 2018
2018-06-17 10:00 | 402 | 135 | 112 | 23 | 2018
2018-06-17 11:00 | 403 | 133 | 118 | 15 | 2018
2018-06-17 12:00 | 402 | 133 | 122 | 11 | 2018
2018-06-17 13:00 | 402 | 134 | 112 | 22 | 2018
2018-06-17 14:00 | 403 | 134 | 102 | 32 | 2018
2018-06-17 15:00 | 402 | 132 | 112 | 20 | 2018
2018-06-17 16:00 | 402 | 136 | 94 | 42 | 2018
2018-06-17 17:00 | 402 | 133 | 102 | 31 | 2018
2018-06-17 18:00 | 402 | 135 | 108 | 27 | 2018
2018-06-17 19:00 | 402 | 136 | 96 | 40 | 2018
2018-06-17 20:00 | 401 | 135 | 98 | 37 | 2018
2018-06-17 21:00 | 402 | 136 | 96 | 40 | 2018
2018-06-17 22:00 | 401 | 135 | 108 | 27 | 2018
2018-06-17 23:00 | 402 | 134 | 96 | 38 | 2018
2018-06-18 | 402 | 135 | 98 | 37 | 2018
2018-06-18 01:00 | 402 | 134 | 112 | 22 | 2018
2018-06-18 02:00 | 402 | 134 | 106 | 28 | 2018
2018-06-18 03:00 | 402 | 134 | 102 | 32 | 2018
2018-06-18 04:00 | 402 | 133 | 87 | 46 | 2018
2018-06-18 05:00 | 402 | 135 | 96 | 39 | 2018
2018-06-18 06:00 | 403 | 133 | 100 | 33 | 2018
2018-06-18 07:00 | 402 | 133 | 93 | 40 | 2018
2018-06-18 08:00 | 403 | 134 | 87 | 47 | 2018
2018-06-18 09:00 | 402 | 133 | 98 | 35 | 2018
2018-06-18 10:00 | 402 | 135 | 91 | 44 | 2018
2018-06-18 11:00 | 403 | 132 | 87 | 45 | 2018
2018-06-18 12:00 | 402 | 131 | 94 | 37 | 2018
2018-06-18 13:00 | 402 | 131 | 93 | 38 | 2018
2018-06-18 14:00 | 402 | 133 | 83 | 50 | 2018
2018-06-18 15:00 | 403 | 132 | 73 | 59 | 2018
2018-06-18 16:00 | 402 | 132 | 76 | 56 | 2018
2018-06-18 17:00 | 401 | 132 | 64 | 68 | 2018
2018-06-18 18:00 | 401 | 133 | 64 | 69 | 2018
2018-06-18 19:00 | 401 | 133 | 71 | 62 | 2018
2018-06-18 20:00 | 402 | 131 | 68 | 63 | 2018
2018-06-18 21:00 | 402 | 131 | 66 | 65 | 2018
2018-06-18 22:00 | 402 | 131 | 71 | 60 | 2018
2018-06-18 23:00 | 402 | 130 | 76 | 54 | 2018
2018-06-19 | 403 | 130 | 75 | 55 | 2018
2018-06-19 01:00 | 402 | 131 | 73 | 58 | 2018
2018-06-19 02:00 | 402 | 132 | 73 | 59 | 2018
2018-06-19 03:00 | 403 | 130 | 68 | 62 | 2018
2018-06-19 04:00 | 402 | 130 | 78 | 52 | 2018
2018-06-19 05:00 | 402 | 129 | 73 | 56 | 2018
2018-06-19 06:00 | 402 | 129 | 75 | 54 | 2018
2018-06-19 07:00 | 403 | 130 | 64 | 66 | 2018
2018-06-19 08:00 | 402 | 130 | 82 | 48 | 2018
2018-06-19 09:00 | 402 | 129 | 64 | 65 | 2018
2018-06-19 10:00 | 403 | 128 | 66 | 62 | 2018
2018-06-19 11:00 | 402 | 131 | 55 | 76 | 2018
2018-06-19 12:00 | 402 | 130 | 93 | 37 | 2018
2018-06-19 13:00 | 401 | 130 | 50 | 80 | 2018
2018-06-19 14:00 | 284 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-06-19 15:00 | 401 | 130 | 49 | 81 | 2018
2018-06-19 16:00 | 401 | 130 | 41 | 89 | 2018
2018-06-19 17:00 | 402 | 130 | 47 | 83 | 2018
2018-06-19 18:00 | 402 | 133 | 44 | 89 | 2018
2018-06-19 19:00 | 403 | 131 | 50 | 81 | 2018
2018-06-19 20:00 | 402 | 131 | 39 | 92 | 2018
2018-06-19 21:00 | 401 | 131 | 46 | 85 | 2018
2018-06-19 22:00 | 402 | 130 | 52 | 78 | 2018
2018-06-19 23:00 | 403 | 132 | 56 | 76 | 2018
2018-06-20 | 402 | 131 | 58 | 73 | 2018
2018-06-20 01:00 | 402 | 131 | 53 | 78 | 2018
2018-06-20 02:00 | 402 | 131 | 53 | 78 | 2018
2018-06-20 03:00 | 402 | 130 | 61 | 69 | 2018
2018-06-20 04:00 | 402 | 132 | 63 | 69 | 2018
2018-06-20 05:00 | 403 | 131 | 52 | 79 | 2018
2018-06-20 06:00 | 402 | 131 | 56 | 75 | 2018
2018-06-20 07:00 | 402 | 141 | 71 | 70 | 2018
2018-06-20 08:00 | 402 | 144 | 76 | 68 | 2018
2018-06-20 09:00 | 402 | 144 | 83 | 61 | 2018
2018-06-20 10:00 | 402 | 144 | 78 | 66 | 2018
2018-06-20 11:00 | 402 | 144 | 76 | 68 | 2018
2018-06-20 12:00 | 402 | 143 | 63 | 80 | 2018
2018-06-20 13:00 | 402 | 145 | 71 | 74 | 2018
2018-06-20 14:00 | 402 | 146 | 55 | 91 | 2018
2018-06-20 15:00 | 403 | 150 | 60 | 90 | 2018
2018-06-20 16:00 | 402 | 150 | 63 | 87 | 2018
2018-06-20 17:00 | 402 | 191 | 106 | 85 | 2018
2018-06-20 18:00 | 403 | 189 | 110 | 79 | 2018
2018-06-20 19:00 | 403 | 197 | 120 | 77 | 2018
2018-06-20 20:00 | 403 | 195 | 120 | 75 | 2018
2018-06-20 21:00 | 402 | 194 | 102 | 92 | 2018
2018-06-20 22:00 | 403 | 196 | 100 | 96 | 2018
2018-06-20 23:00 | 402 | 192 | 124 | 68 | 2018
2018-06-21 | 403 | 193 | 118 | 75 | 2018
2018-06-21 01:00 | 402 | 192 | 102 | 90 | 2018
2018-06-21 02:00 | 402 | 195 | 118 | 77 | 2018
2018-06-21 03:00 | 403 | 190 | 114 | 76 | 2018
2018-06-21 04:00 | 402 | 193 | 112 | 81 | 2018
2018-06-21 05:00 | 403 | 191 | 116 | 75 | 2018
2018-06-21 06:00 | 402 | 197 | 126 | 71 | 2018
2018-06-21 07:00 | 402 | 196 | 112 | 84 | 2018
2018-06-21 08:00 | 402 | 187 | 112 | 75 | 2018
2018-06-21 09:00 | 402 | 187 | 112 | 75 | 2018
2018-06-21 10:00 | 403 | 196 | 126 | 70 | 2018
2018-06-21 11:00 | 402 | 194 | 114 | 80 | 2018
2018-06-21 12:00 | 402 | 196 | 112 | 84 | 2018
2018-06-21 13:00 | 402 | 194 | 114 | 80 | 2018
2018-06-21 14:00 | 402 | 190 | 96 | 94 | 2018
2018-06-21 15:00 | 402 | 192 | 94 | 98 | 2018
2018-06-21 16:00 | 402 | 194 | 85 | 109 | 2018
2018-06-21 17:00 | 403 | 194 | 100 | 94 | 2018
2018-06-21 18:00 | 402 | 188 | 112 | 76 | 2018
2018-06-21 19:00 | 402 | 194 | 83 | 111 | 2018
2018-06-21 20:00 | 402 | 192 | 102 | 90 | 2018
2018-06-21 21:00 | 403 | 196 | 102 | 94 | 2018
2018-06-21 22:00 | 402 | 193 | 100 | 93 | 2018
2018-06-21 23:00 | 402 | 188 | 110 | 78 | 2018
2018-06-22 | 402 | 194 | 102 | 92 | 2018
2018-06-22 01:00 | 402 | 190 | 106 | 84 | 2018
2018-06-22 02:00 | 403 | 196 | 98 | 98 | 2018
2018-06-22 03:00 | 403 | 193 | 104 | 89 | 2018
2018-06-22 04:00 | 402 | 191 | 98 | 93 | 2018
2018-06-22 05:00 | 404 | 188 | 100 | 88 | 2018
2018-06-22 06:00 | 402 | 191 | 114 | 77 | 2018
2018-06-22 07:00 | 403 | 187 | 98 | 89 | 2018
2018-06-22 08:00 | 402 | 195 | 100 | 95 | 2018
2018-06-22 09:00 | 405 | 190 | 108 | 82 | 2018
2018-06-22 10:00 | 403 | 188 | 91 | 97 | 2018
2018-06-22 11:00 | 403 | 188 | 93 | 95 | 2018
2018-06-22 12:00 | 403 | 187 | 73 | 114 | 2018
2018-06-22 13:00 | 402 | 189 | 80 | 109 | 2018
2018-06-22 14:00 | 402 | 187 | 80 | 107 | 2018
2018-06-22 15:00 | 402 | 193 | 76 | 117 | 2018
2018-06-22 16:00 | 402 | 188 | 80 | 108 | 2018
2018-06-22 17:00 | 402 | 189 | 76 | 113 | 2018
2018-06-22 18:00 | 404 | 187 | 80 | 107 | 2018
2018-06-22 19:00 | 402 | 187 | 80 | 107 | 2018
2018-06-22 20:00 | 402 | 186 | 76 | 110 | 2018
2018-06-22 21:00 | 402 | 189 | 78 | 111 | 2018
2018-06-22 22:00 | 403 | 187 | 76 | 111 | 2018
2018-06-22 23:00 | 403 | 189 | 76 | 113 | 2018
2018-06-23 | 403 | 189 | 85 | 104 | 2018
2018-06-23 01:00 | 403 | 187 | 91 | 96 | 2018
2018-06-23 02:00 | 403 | 189 | 70 | 119 | 2018
2018-06-23 03:00 | 403 | 183 | 76 | 107 | 2018
2018-06-23 04:00 | 403 | 185 | 83 | 102 | 2018
2018-06-23 05:00 | 403 | 183 | 75 | 108 | 2018
2018-06-23 06:00 | 403 | 187 | 78 | 109 | 2018
2018-06-23 07:00 | 403 | 185 | 82 | 103 | 2018
2018-06-23 08:00 | 402 | 182 | 70 | 112 | 2018
2018-06-23 09:00 | 402 | 181 | 83 | 98 | 2018
2018-06-23 10:00 | 402 | 178 | 82 | 96 | 2018
2018-06-23 11:00 | 403 | 181 | 68 | 113 | 2018
2018-06-23 12:00 | 403 | 183 | 64 | 119 | 2018
2018-06-23 13:00 | 402 | 182 | 66 | 116 | 2018
2018-06-23 14:00 | 403 | 182 | 60 | 122 | 2018
2018-06-23 15:00 | 402 | 179 | 49 | 130 | 2018
2018-06-23 16:00 | 402 | 184 | 49 | 135 | 2018
2018-06-23 17:00 | 402 | 187 | 53 | 134 | 2018
2018-06-23 18:00 | 403 | 182 | 41 | 141 | 2018
2018-06-23 19:00 | 402 | 183 | 41 | 142 | 2018
2018-06-23 20:00 | 402 | 187 | 53 | 134 | 2018
2018-06-23 21:00 | 403 | 181 | 40 | 141 | 2018
2018-06-23 22:00 | 402 | 180 | 52 | 128 | 2018
2018-06-23 23:00 | 402 | 179 | 46 | 133 | 2018
2018-06-24 | 403 | 181 | 44 | 137 | 2018
2018-06-24 01:00 | 403 | 179 | 44 | 135 | 2018
2018-06-24 02:00 | 403 | 181 | 60 | 121 | 2018
2018-06-24 03:00 | 402 | 177 | 68 | 109 | 2018
2018-06-24 04:00 | 403 | 181 | 49 | 132 | 2018
2018-06-24 05:00 | 403 | 179 | 49 | 130 | 2018
2018-06-24 06:00 | 402 | 179 | 47 | 132 | 2018
2018-06-24 07:00 | 403 | 176 | 55 | 121 | 2018
2018-06-24 08:00 | 403 | 179 | 61 | 118 | 2018
2018-06-24 09:00 | 403 | 177 | 53 | 124 | 2018
2018-06-24 10:00 | 403 | 177 | 44 | 133 | 2018
2018-06-24 11:00 | 403 | 174 | 55 | 119 | 2018
2018-06-24 12:00 | 403 | 175 | 44 | 131 | 2018
2018-06-24 13:00 | 403 | 171 | 37 | 134 | 2018
2018-06-24 14:00 | 403 | 174 | 37 | 137 | 2018
2018-06-24 15:00 | 403 | 172 | 26 | 146 | 2018
2018-06-24 16:00 | 402 | 172 | 41 | 131 | 2018
2018-06-24 17:00 | 402 | 172 | 33 | 139 | 2018
2018-06-24 18:00 | 402 | 171 | 22 | 149 | 2018
2018-06-24 19:00 | 402 | 171 | 32 | 139 | 2018
2018-06-24 20:00 | 402 | 172 | 29 | 143 | 2018
2018-06-24 21:00 | 402 | 171 | 28 | 143 | 2018
2018-06-24 22:00 | 403 | 173 | 34 | 139 | 2018
2018-06-24 23:00 | 403 | 170 | 39 | 131 | 2018
2018-06-25 | 402 | 173 | 31 | 142 | 2018
2018-06-25 01:00 | 402 | 175 | 37 | 138 | 2018
2018-06-25 02:00 | 403 | 174 | 26 | 148 | 2018
2018-06-25 03:00 | 403 | 173 | 32 | 141 | 2018
2018-06-25 04:00 | 402 | 175 | 40 | 135 | 2018
2018-06-25 05:00 | 403 | 173 | 32 | 141 | 2018
2018-06-25 06:00 | 403 | 174 | 34 | 140 | 2018
2018-06-25 07:00 | 402 | 174 | 33 | 141 | 2018
2018-06-25 08:00 | 403 | 173 | 28 | 145 | 2018
2018-06-25 09:00 | 403 | 173 | 28 | 145 | 2018
2018-06-25 10:00 | 403 | 170 | 27 | 143 | 2018
2018-06-25 11:00 | 403 | 174 | 29 | 145 | 2018
2018-06-25 12:00 | 402 | 172 | 24 | 148 | 2018
2018-06-25 13:00 | 402 | 174 | 16 | 158 | 2018
2018-06-25 14:00 | 402 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-06-25 15:00 | 398 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-06-25 16:00 | 396 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-06-25 17:00 | 402 | 261 | 108 | 153 | 2018
2018-06-25 18:00 | 402 | 261 | 116 | 145 | 2018
2018-06-25 19:00 | 403 | 242 | 80 | 162 | 2018
2018-06-25 20:00 | 402 | 241 | 94 | 147 | 2018
2018-06-25 21:00 | 402 | 239 | 102 | 137 | 2018
2018-06-25 22:00 | 402 | 241 | 89 | 152 | 2018
2018-06-25 23:00 | 403 | 237 | 93 | 144 | 2018
2018-06-26 | 402 | 234 | 94 | 140 | 2018
2018-06-26 01:00 | 403 | 239 | 87 | 152 | 2018
2018-06-26 02:00 | 403 | 234 | 85 | 149 | 2018
2018-06-26 03:00 | 403 | 241 | 93 | 148 | 2018
2018-06-26 04:00 | 402 | 239 | 96 | 143 | 2018
2018-06-26 05:00 | 402 | 236 | 87 | 149 | 2018
2018-06-26 06:00 | 404 | 238 | 87 | 151 | 2018
2018-06-26 07:00 | 402 | 236 | 83 | 153 | 2018
2018-06-26 08:00 | 402 | 236 | 94 | 142 | 2018
2018-06-26 09:00 | 403 | 237 | 91 | 146 | 2018
2018-06-26 10:00 | 402 | 241 | 96 | 145 | 2018
2018-06-26 11:00 | 403 | 237 | 91 | 146 | 2018
2018-06-26 12:00 | 403 | 238 | 83 | 155 | 2018
2018-06-26 13:00 | 403 | 231 | 71 | 160 | 2018
2018-06-26 14:00 | 402 | 236 | 63 | 173 | 2018
2018-06-26 15:00 | 402 | 236 | 63 | 173 | 2018
2018-06-26 16:00 | 402 | 231 | 52 | 179 | 2018
2018-06-26 17:00 | 402 | 232 | 68 | 164 | 2018
2018-06-26 18:00 | 402 | 238 | 53 | 185 | 2018
2018-06-26 19:00 | 403 | 238 | 70 | 168 | 2018
2018-06-26 20:00 | 403 | 234 | 75 | 159 | 2018
2018-06-26 21:00 | 402 | 234 | 58 | 176 | 2018
2018-06-26 22:00 | 402 | 232 | 87 | 145 | 2018
2018-06-26 23:00 | 402 | 232 | 70 | 162 | 2018
2018-06-27 | 403 | 237 | 66 | 171 | 2018
2018-06-27 01:00 | 403 | 229 | 71 | 158 | 2018
2018-06-27 02:00 | 403 | 236 | 66 | 170 | 2018
2018-06-27 03:00 | 402 | 236 | 58 | 178 | 2018
2018-06-27 04:00 | 403 | 238 | 83 | 155 | 2018
2018-06-27 05:00 | 404 | 236 | 68 | 168 | 2018
2018-06-27 06:00 | 403 | 232 | 61 | 171 | 2018
2018-06-27 07:00 | 403 | 235 | 58 | 177 | 2018
2018-06-27 08:00 | 403 | 228 | 64 | 164 | 2018
2018-06-27 09:00 | 403 | 230 | 63 | 167 | 2018
2018-06-27 10:00 | 403 | 232 | 55 | 177 | 2018
2018-06-27 11:00 | 403 | 237 | 66 | 171 | 2018
2018-06-27 12:00 | 402 | 224 | 60 | 164 | 2018
2018-06-27 13:00 | 402 | 227 | 46 | 181 | 2018
2018-06-27 14:00 | 403 | 230 | 52 | 178 | 2018
2018-06-27 15:00 | 403 | 238 | 39 | 199 | 2018
2018-06-27 16:00 | 403 | 230 | 36 | 194 | 2018
2018-06-27 17:00 | 403 | 231 | 40 | 191 | 2018
2018-06-27 18:00 | 402 | 230 | 39 | 191 | 2018
2018-06-27 19:00 | 402 | 232 | 33 | 199 | 2018
2018-06-27 20:00 | 403 | 231 | 34 | 197 | 2018
2018-06-27 21:00 | 402 | 236 | 39 | 197 | 2018
2018-06-27 22:00 | 403 | 234 | 37 | 197 | 2018
2018-06-27 23:00 | 403 | 229 | 41 | 188 | 2018
2018-06-28 | 403 | 237 | 43 | 194 | 2018
2018-06-28 01:00 | 402 | 234 | 41 | 193 | 2018
2018-06-28 02:00 | 403 | 237 | 43 | 194 | 2018
2018-06-28 03:00 | 403 | 241 | 55 | 186 | 2018
2018-06-28 04:00 | 403 | 235 | 41 | 194 | 2018
2018-06-28 05:00 | 403 | 228 | 49 | 179 | 2018
2018-06-28 06:00 | 403 | 229 | 44 | 185 | 2018
2018-06-28 07:00 | 403 | 235 | 46 | 189 | 2018
2018-06-28 08:00 | 403 | 232 | 39 | 193 | 2018
2018-06-28 09:00 | 403 | 231 | 52 | 179 | 2018
2018-06-28 10:00 | 404 | 228 | 40 | 188 | 2018
2018-06-28 11:00 | 403 | 230 | 39 | 191 | 2018
2018-06-28 12:00 | 403 | 227 | 37 | 190 | 2018
2018-06-28 13:00 | 402 | 228 | 32 | 196 | 2018
2018-06-28 14:00 | 404 | 231 | 28 | 203 | 2018
2018-06-28 15:00 | 403 | 224 | 26 | 198 | 2018
2018-06-28 16:00 | 402 | 227 | 31 | 196 | 2018
2018-06-28 17:00 | 403 | 236 | 28 | 208 | 2018
2018-06-28 18:00 | 403 | 238 | 24 | 214 | 2018
2018-06-28 19:00 | 403 | 229 | 18 | 211 | 2018
2018-06-28 20:00 | 403 | 232 | 23 | 209 | 2018
2018-06-28 21:00 | 403 | 235 | 13 | 222 | 2018
2018-06-28 22:00 | 404 | 231 | 22 | 209 | 2018
2018-06-28 23:00 | 403 | 221 | 16 | 205 | 2018
2018-06-29 | 403 | 227 | 31 | 196 | 2018
2018-06-29 01:00 | 403 | 229 | 31 | 198 | 2018
2018-06-29 02:00 | 402 | 227 | 22 | 205 | 2018
2018-06-29 03:00 | 403 | 230 | 27 | 203 | 2018
2018-06-29 04:00 | 403 | 226 | 28 | 198 | 2018
2018-06-29 05:00 | 402 | 227 | 26 | 201 | 2018
2018-06-29 06:00 | 403 | 222 | 19 | 203 | 2018
2018-06-29 07:00 | 403 | 227 | 32 | 195 | 2018
2018-06-29 08:00 | 403 | 227 | 28 | 199 | 2018
2018-06-29 09:00 | 403 | 226 | 32 | 194 | 2018
2018-06-29 10:00 | 192 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-06-29 11:00 | 178 | 428 | 250 | 178 | 2018
2018-06-29 12:00 | 402 | 461 | 258 | 203 | 2018
2018-06-29 13:00 | 403 | 425 | 222 | 203 | 2018
2018-06-29 14:00 | 404 | 428 | 220 | 208 | 2018
2018-06-29 15:00 | 403 | 443 | 250 | 193 | 2018
2018-06-29 16:00 | 403 | 442 | 222 | 220 | 2018
2018-06-29 17:00 | 402 | 430 | 215 | 215 | 2018
2018-06-29 18:00 | 403 | 433 | 217 | 216 | 2018
2018-06-29 19:00 | 403 | 438 | 210 | 228 | 2018
2018-06-29 20:00 | 403 | 433 | 222 | 211 | 2018
2018-06-29 21:00 | 403 | 432 | 225 | 207 | 2018
2018-06-29 22:00 | 403 | 432 | 200 | 232 | 2018
2018-06-29 23:00 | 404 | 438 | 242 | 196 | 2018
2018-06-30 | 403 | 428 | 220 | 208 | 2018
2018-06-30 01:00 | 403 | 409 | 207 | 202 | 2018
2018-06-30 02:00 | 404 | 423 | 207 | 216 | 2018
2018-06-30 03:00 | 404 | 440 | 237 | 203 | 2018
2018-06-30 04:00 | 403 | 440 | 253 | 187 | 2018
2018-06-30 05:00 | 403 | 433 | 217 | 216 | 2018
2018-06-30 06:00 | 404 | 410 | 225 | 185 | 2018
2018-06-30 07:00 | 403 | 422 | 217 | 205 | 2018
2018-06-30 08:00 | 404 | 409 | 237 | 172 | 2018
2018-06-30 09:00 | 404 | 422 | 200 | 222 | 2018
2018-06-30 10:00 | 404 | 433 | 220 | 213 | 2018
2018-06-30 11:00 | 403 | 417 | 195 | 222 | 2018
2018-06-30 12:00 | 404 | 413 | 202 | 211 | 2018
2018-06-30 13:00 | 403 | 438 | 222 | 216 | 2018
2018-06-30 14:00 | 404 | 407 | 202 | 205 | 2018
2018-06-30 15:00 | 403 | 445 | 240 | 205 | 2018
2018-06-30 16:00 | 403 | 418 | 200 | 218 | 2018
2018-06-30 17:00 | 404 | 423 | 212 | 211 | 2018
2018-06-30 18:00 | 405 | 442 | 200 | 242 | 2018
2018-06-30 19:00 | 404 | 445 | 215 | 230 | 2018
2018-06-30 20:00 | 403 | 417 | 186 | 231 | 2018
2018-06-30 21:00 | 404 | 438 | 222 | 216 | 2018
2018-06-30 22:00 | 404 | 423 | 198 | 225 | 2018
2018-06-30 23:00 | 404 | 422 | 220 | 202 | 2018
2018-07-01 | 403 | 427 | 193 | 234 | 2018
2018-07-01 01:00 | 404 | 427 | 210 | 217 | 2018
2018-07-01 02:00 | 405 | 418 | 215 | 203 | 2018
2018-07-01 03:00 | 404 | 430 | 202 | 228 | 2018
2018-07-01 04:00 | 403 | 425 | 220 | 205 | 2018
2018-07-01 05:00 | 404 | 427 | 230 | 197 | 2018
2018-07-01 06:00 | 404 | 435 | 210 | 225 | 2018
2018-07-01 07:00 | 404 | 422 | 207 | 215 | 2018
2018-07-01 08:00 | 404 | 430 | 186 | 244 | 2018
2018-07-01 09:00 | 404 | 430 | 200 | 230 | 2018
2018-07-01 10:00 | 404 | 428 | 200 | 228 | 2018
2018-07-01 11:00 | 405 | 422 | 202 | 220 | 2018
2018-07-01 12:00 | 404 | 430 | 190 | 240 | 2018
2018-07-01 13:00 | 404 | 425 | 193 | 232 | 2018
2018-07-01 14:00 | 404 | 427 | 174 | 253 | 2018
2018-07-01 15:00 | 404 | 427 | 188 | 239 | 2018
2018-07-01 16:00 | 405 | 423 | 186 | 237 | 2018
2018-07-01 17:00 | 403 | 427 | 179 | 248 | 2018
2018-07-01 18:00 | 404 | 432 | 193 | 239 | 2018
2018-07-01 19:00 | 403 | 432 | 190 | 242 | 2018
2018-07-01 20:00 | 404 | 432 | 179 | 253 | 2018
2018-07-01 21:00 | 404 | 428 | 205 | 223 | 2018
2018-07-01 22:00 | 405 | 427 | 195 | 232 | 2018
2018-07-01 23:00 | 404 | 427 | 193 | 234 | 2018
2018-07-02 | 404 | 428 | 190 | 238 | 2018
2018-07-02 01:00 | 404 | 435 | 193 | 242 | 2018
2018-07-02 02:00 | 404 | 423 | 186 | 237 | 2018
2018-07-02 03:00 | 404 | 425 | 198 | 227 | 2018
2018-07-02 04:00 | 404 | 427 | 195 | 232 | 2018
2018-07-02 05:00 | 404 | 433 | 195 | 238 | 2018
2018-07-02 06:00 | 404 | 428 | 195 | 233 | 2018
2018-07-02 07:00 | 407 | 427 | 193 | 234 | 2018
2018-07-02 08:00 | 405 | 432 | 210 | 222 | 2018
2018-07-02 09:00 | 405 | 420 | 188 | 232 | 2018
2018-07-02 10:00 | 404 | 430 | 195 | 235 | 2018
2018-07-02 11:00 | 405 | 427 | 193 | 234 | 2018
2018-07-02 12:00 | 404 | 427 | 179 | 248 | 2018
2018-07-02 13:00 | 405 | 433 | 172 | 261 | 2018
2018-07-02 14:00 | 404 | 425 | 172 | 253 | 2018
2018-07-02 15:00 | 403 | 423 | 174 | 249 | 2018
2018-07-02 16:00 | 405 | 422 | 160 | 262 | 2018
2018-07-02 17:00 | 404 | 428 | 170 | 258 | 2018
2018-07-02 18:00 | 404 | 430 | 165 | 265 | 2018
2018-07-02 19:00 | 404 | 428 | 156 | 272 | 2018
2018-07-02 20:00 | 404 | 425 | 179 | 246 | 2018
2018-07-02 21:00 | 405 | 423 | 179 | 244 | 2018
2018-07-02 22:00 | 405 | 427 | 176 | 251 | 2018
2018-07-02 23:00 | 405 | 427 | 220 | 207 | 2018
2018-07-03 | 405 | 423 | 215 | 208 | 2018
2018-07-03 01:00 | 405 | 428 | 222 | 206 | 2018
2018-07-03 02:00 | 405 | 433 | 195 | 238 | 2018
2018-07-03 03:00 | 405 | 427 | 205 | 222 | 2018
2018-07-03 04:00 | 405 | 425 | 183 | 242 | 2018
2018-07-03 05:00 | 405 | 432 | 176 | 256 | 2018
2018-07-03 06:00 | 405 | 423 | 181 | 242 | 2018
2018-07-03 07:00 | 405 | 425 | 183 | 242 | 2018
2018-07-03 08:00 | 405 | 433 | 174 | 259 | 2018
2018-07-03 09:00 | 405 | 420 | 188 | 232 | 2018
2018-07-03 10:00 | 405 | 428 | 193 | 235 | 2018
2018-07-03 11:00 | 405 | 428 | 183 | 245 | 2018
2018-07-03 12:00 | 405 | 418 | 165 | 253 | 2018
2018-07-03 13:00 | 405 | 430 | 170 | 260 | 2018
2018-07-03 14:00 | 405 | 430 | 172 | 258 | 2018
2018-07-03 15:00 | 405 | 423 | 176 | 247 | 2018
2018-07-03 16:00 | 405 | 432 | 158 | 274 | 2018
2018-07-03 17:00 | 405 | 427 | 163 | 264 | 2018
2018-07-03 18:00 | 405 | 428 | 163 | 265 | 2018
2018-07-03 19:00 | 406 | 422 | 165 | 257 | 2018
2018-07-03 20:00 | 406 | 428 | 170 | 258 | 2018
2018-07-03 21:00 | 406 | 432 | 167 | 265 | 2018
2018-07-03 22:00 | 407 | 432 | 181 | 251 | 2018
2018-07-03 23:00 | 404 | 437 | 222 | 215 | 2018
2018-07-04 | 406 | 422 | 195 | 227 | 2018
2018-07-04 01:00 | 406 | 423 | 174 | 249 | 2018
2018-07-04 02:00 | 406 | 418 | 190 | 228 | 2018
2018-07-04 03:00 | 407 | 427 | 179 | 248 | 2018
2018-07-04 04:00 | 407 | 428 | 165 | 263 | 2018
2018-07-04 05:00 | 407 | 428 | 172 | 256 | 2018
2018-07-04 06:00 | 406 | 430 | 170 | 260 | 2018
2018-07-04 07:00 | 407 | 425 | 165 | 260 | 2018
2018-07-04 08:00 | 406 | 425 | 179 | 246 | 2018
2018-07-04 09:00 | 406 | 423 | 170 | 253 | 2018
2018-07-04 10:00 | 407 | 418 | 154 | 264 | 2018
2018-07-04 11:00 | 407 | 432 | 181 | 251 | 2018
2018-07-04 12:00 | 406 | 417 | 163 | 254 | 2018
2018-07-04 13:00 | 406 | 407 | 158 | 249 | 2018
2018-07-04 14:00 | 407 | 423 | 156 | 267 | 2018
2018-07-04 15:00 | 407 | 412 | 147 | 265 | 2018
2018-07-04 16:00 | 407 | 423 | 145 | 278 | 2018
2018-07-04 17:00 | 407 | 420 | 130 | 290 | 2018
2018-07-04 18:00 | 407 | 428 | 149 | 279 | 2018
2018-07-04 19:00 | 407 | 432 | 143 | 289 | 2018
2018-07-04 20:00 | 407 | 420 | 154 | 266 | 2018
2018-07-04 21:00 | 407 | 433 | 143 | 290 | 2018
2018-07-04 22:00 | 408 | 423 | 152 | 271 | 2018
2018-07-04 23:00 | 408 | 417 | 147 | 270 | 2018
2018-07-05 | 408 | 417 | 158 | 259 | 2018
2018-07-05 01:00 | 407 | 427 | 147 | 280 | 2018
2018-07-05 02:00 | 407 | 422 | 141 | 281 | 2018
2018-07-05 03:00 | 407 | 430 | 147 | 283 | 2018
2018-07-05 04:00 | 407 | 415 | 152 | 263 | 2018
2018-07-05 05:00 | 406 | 418 | 149 | 269 | 2018
2018-07-05 06:00 | 407 | 413 | 163 | 250 | 2018
2018-07-05 07:00 | 406 | 425 | 145 | 280 | 2018
2018-07-05 08:00 | 407 | 418 | 149 | 269 | 2018
2018-07-05 09:00 | 407 | 427 | 147 | 280 | 2018
2018-07-05 10:00 | 407 | 415 | 143 | 272 | 2018
2018-07-05 11:00 | 407 | 418 | 136 | 282 | 2018
2018-07-05 12:00 | 406 | 412 | 136 | 276 | 2018
2018-07-05 13:00 | 406 | 402 | 134 | 268 | 2018
2018-07-05 14:00 | 407 | 423 | 130 | 293 | 2018
2018-07-05 15:00 | 406 | 420 | 128 | 292 | 2018
2018-07-05 16:00 | 406 | 417 | 134 | 283 | 2018
2018-07-05 17:00 | 406 | 423 | 147 | 276 | 2018
2018-07-05 18:00 | 407 | 417 | 143 | 274 | 2018
2018-07-05 19:00 | 406 | 422 | 156 | 266 | 2018
2018-07-05 20:00 | 406 | 417 | 163 | 254 | 2018
2018-07-05 21:00 | 407 | 418 | 172 | 246 | 2018
2018-07-05 22:00 | 406 | 415 | 188 | 227 | 2018
2018-07-05 23:00 | 406 | 418 | 217 | 201 | 2018
2018-07-06 | 406 | 415 | 190 | 225 | 2018
2018-07-06 01:00 | 406 | 409 | 179 | 230 | 2018
2018-07-06 02:00 | 406 | 420 | 174 | 246 | 2018
2018-07-06 03:00 | 406 | 425 | 163 | 262 | 2018
2018-07-06 04:00 | 406 | 418 | 181 | 237 | 2018
2018-07-06 05:00 | 406 | 413 | 170 | 243 | 2018
2018-07-06 06:00 | 406 | 422 | 160 | 262 | 2018
2018-07-06 07:00 | 406 | 418 | 167 | 251 | 2018
2018-07-06 08:00 | 406 | 423 | 147 | 276 | 2018
2018-07-06 09:00 | 406 | 417 | 179 | 238 | 2018
2018-07-06 10:00 | 406 | 415 | 156 | 259 | 2018
2018-07-06 11:00 | 407 | 409 | 149 | 260 | 2018
2018-07-06 12:00 | 406 | 415 | 154 | 261 | 2018
2018-07-06 13:00 | 406 | 404 | 156 | 248 | 2018
2018-07-06 14:00 | 406 | 415 | 147 | 268 | 2018
2018-07-06 15:00 | 407 | 400 | 160 | 240 | 2018
2018-07-06 16:00 | 406 | 402 | 139 | 263 | 2018
2018-07-06 17:00 | 406 | 397 | 158 | 239 | 2018
2018-07-06 18:00 | 406 | 400 | 158 | 242 | 2018
2018-07-06 19:00 | 406 | 396 | 149 | 247 | 2018
2018-07-06 20:00 | 407 | 396 | 154 | 242 | 2018
2018-07-06 21:00 | 407 | 394 | 134 | 260 | 2018
2018-07-06 22:00 | 407 | 394 | 141 | 253 | 2018
2018-07-06 23:00 | 407 | 397 | 136 | 261 | 2018
2018-07-07 | 406 | 399 | 145 | 254 | 2018
2018-07-07 01:00 | 407 | 399 | 139 | 260 | 2018
2018-07-07 02:00 | 407 | 400 | 139 | 261 | 2018
2018-07-07 03:00 | 407 | 399 | 143 | 256 | 2018
2018-07-07 04:00 | 406 | 400 | 149 | 251 | 2018
2018-07-07 05:00 | 406 | 382 | 147 | 235 | 2018
2018-07-07 06:00 | 407 | 391 | 154 | 237 | 2018
2018-07-07 07:00 | 407 | 386 | 130 | 256 | 2018
2018-07-07 08:00 | 407 | 386 | 145 | 241 | 2018
2018-07-07 09:00 | 407 | 388 | 165 | 223 | 2018
2018-07-07 10:00 | 407 | 393 | 143 | 250 | 2018
2018-07-07 11:00 | 407 | 388 | 136 | 252 | 2018
2018-07-07 12:00 | 407 | 391 | 136 | 255 | 2018
2018-07-07 13:00 | 408 | 389 | 124 | 265 | 2018
2018-07-07 14:00 | 407 | 389 | 122 | 267 | 2018
2018-07-07 15:00 | 407 | 388 | 118 | 270 | 2018
2018-07-07 16:00 | 407 | 389 | 114 | 275 | 2018
2018-07-07 17:00 | 408 | 394 | 114 | 280 | 2018
2018-07-07 18:00 | 408 | 386 | 114 | 272 | 2018
2018-07-07 19:00 | 409 | 397 | 118 | 279 | 2018
2018-07-07 20:00 | 408 | 388 | 124 | 264 | 2018
2018-07-07 21:00 | 408 | 389 | 120 | 269 | 2018
2018-07-07 22:00 | 408 | 389 | 114 | 275 | 2018
2018-07-07 23:00 | 408 | 391 | 114 | 277 | 2018
2018-07-08 | 408 | 394 | 118 | 276 | 2018
2018-07-08 01:00 | 409 | 394 | 132 | 262 | 2018
2018-07-08 02:00 | 408 | 394 | 126 | 268 | 2018
2018-07-08 03:00 | 408 | 397 | 122 | 275 | 2018
2018-07-08 04:00 | 408 | 388 | 126 | 262 | 2018
2018-07-08 05:00 | 409 | 391 | 124 | 267 | 2018
2018-07-08 06:00 | 409 | 388 | 130 | 258 | 2018
2018-07-08 07:00 | 409 | 388 | 120 | 268 | 2018
2018-07-08 08:00 | 409 | 389 | 120 | 269 | 2018
2018-07-08 09:00 | 408 | 393 | 118 | 275 | 2018
2018-07-08 10:00 | 408 | 393 | 124 | 269 | 2018
2018-07-08 11:00 | 408 | 389 | 112 | 277 | 2018
2018-07-08 12:00 | 409 | 389 | 120 | 269 | 2018
2018-07-08 13:00 | 408 | 393 | 114 | 279 | 2018
2018-07-08 14:00 | 408 | 391 | 110 | 281 | 2018
2018-07-08 15:00 | 409 | 397 | 108 | 289 | 2018
2018-07-08 16:00 | 408 | 391 | 104 | 287 | 2018
2018-07-08 17:00 | 407 | 397 | 108 | 289 | 2018
2018-07-08 18:00 | 408 | 389 | 102 | 287 | 2018
2018-07-08 19:00 | 408 | 388 | 100 | 288 | 2018
2018-07-08 20:00 | 409 | 393 | 116 | 277 | 2018
2018-07-08 21:00 | 408 | 404 | 112 | 292 | 2018
2018-07-08 22:00 | 408 | 397 | 118 | 279 | 2018
2018-07-08 23:00 | 408 | 393 | 114 | 279 | 2018
2018-07-09 | 408 | 393 | 108 | 285 | 2018
2018-07-09 01:00 | 408 | 397 | 118 | 279 | 2018
2018-07-09 02:00 | 408 | 391 | 124 | 267 | 2018
2018-07-09 03:00 | 408 | 394 | 112 | 282 | 2018
2018-07-09 04:00 | 408 | 394 | 110 | 284 | 2018
2018-07-09 05:00 | 407 | 402 | 110 | 292 | 2018
2018-07-09 06:00 | 407 | 396 | 124 | 272 | 2018
2018-07-09 07:00 | 407 | 397 | 114 | 283 | 2018
2018-07-09 08:00 | 407 | 399 | 120 | 279 | 2018
2018-07-09 09:00 | 407 | 386 | 122 | 264 | 2018
2018-07-09 10:00 | 408 | 397 | 128 | 269 | 2018
2018-07-09 11:00 | 407 | 396 | 116 | 280 | 2018
2018-07-09 12:00 | 407 | 400 | 106 | 294 | 2018
2018-07-09 13:00 | 407 | 412 | 108 | 304 | 2018
2018-07-09 14:00 | 407 | 397 | 104 | 293 | 2018
2018-07-09 15:00 | 145 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-07-09 16:00 | 402 | 427 | 104 | 323 | 2018
2018-07-09 17:00 | 402 | 415 | 100 | 315 | 2018
2018-07-09 18:00 | 402 | 422 | 104 | 318 | 2018
2018-07-09 19:00 | 402 | 418 | 120 | 298 | 2018
2018-07-09 20:00 | 403 | 410 | 114 | 296 | 2018
2018-07-09 21:00 | 402 | 415 | 114 | 301 | 2018
2018-07-09 22:00 | 402 | 413 | 122 | 291 | 2018
2018-07-09 23:00 | 403 | 413 | 106 | 307 | 2018
2018-07-10 | 403 | 422 | 112 | 310 | 2018
2018-07-10 01:00 | 402 | 415 | 108 | 307 | 2018
2018-07-10 02:00 | 403 | 425 | 124 | 301 | 2018
2018-07-10 03:00 | 403 | 420 | 114 | 306 | 2018
2018-07-10 04:00 | 403 | 420 | 110 | 310 | 2018
2018-07-10 05:00 | 403 | 420 | 110 | 310 | 2018
2018-07-10 06:00 | 403 | 394 | 100 | 294 | 2018
2018-07-10 07:00 | 403 | 420 | 126 | 294 | 2018
2018-07-10 08:00 | 404 | 402 | 108 | 294 | 2018
2018-07-10 09:00 | 403 | 418 | 116 | 302 | 2018
2018-07-10 10:00 | 404 | 413 | 112 | 301 | 2018
2018-07-10 11:00 | 404 | 412 | 89 | 323 | 2018
2018-07-10 12:00 | 403 | 428 | 87 | 341 | 2018
2018-07-10 13:00 | 403 | 412 | 82 | 330 | 2018
2018-07-10 14:00 | 403 | 425 | 66 | 359 | 2018
2018-07-10 15:00 | 403 | 415 | 70 | 345 | 2018
2018-07-10 16:00 | 404 | 425 | 66 | 359 | 2018
2018-07-10 17:00 | 405 | 405 | 70 | 335 | 2018
2018-07-10 18:00 | 404 | 422 | 63 | 359 | 2018
2018-07-10 19:00 | 405 | 413 | 63 | 350 | 2018
2018-07-10 20:00 | 404 | 417 | 70 | 347 | 2018
2018-07-10 21:00 | 405 | 410 | 70 | 340 | 2018
2018-07-10 22:00 | 405 | 415 | 70 | 345 | 2018
2018-07-10 23:00 | 405 | 412 | 87 | 325 | 2018
2018-07-11 | 405 | 415 | 73 | 342 | 2018
2018-07-11 01:00 | 405 | 422 | 68 | 354 | 2018
2018-07-11 02:00 | 405 | 413 | 75 | 338 | 2018
2018-07-11 03:00 | 405 | 422 | 70 | 352 | 2018
2018-07-11 04:00 | 406 | 425 | 78 | 347 | 2018
2018-07-11 05:00 | 406 | 417 | 87 | 330 | 2018
2018-07-11 06:00 | 405 | 417 | 78 | 339 | 2018
2018-07-11 07:00 | 405 | 415 | 80 | 335 | 2018
2018-07-11 08:00 | 405 | 412 | 83 | 329 | 2018
2018-07-11 09:00 | 406 | 409 | 73 | 336 | 2018
2018-07-11 10:00 | 406 | 413 | 73 | 340 | 2018
2018-07-11 11:00 | 406 | 410 | 80 | 330 | 2018
2018-07-11 12:00 | 405 | 410 | 64 | 346 | 2018
2018-07-11 13:00 | 407 | 417 | 75 | 342 | 2018
2018-07-11 14:00 | 406 | 409 | 64 | 345 | 2018
2018-07-11 15:00 | 406 | 409 | 66 | 343 | 2018
2018-07-11 16:00 | 406 | 410 | 64 | 346 | 2018
2018-07-11 17:00 | 406 | 405 | 68 | 337 | 2018
2018-07-11 18:00 | 406 | 407 | 60 | 347 | 2018
2018-07-11 19:00 | 407 | 410 | 70 | 340 | 2018
2018-07-11 20:00 | 407 | 400 | 61 | 339 | 2018
2018-07-11 21:00 | 407 | 409 | 56 | 353 | 2018
2018-07-11 22:00 | 406 | 410 | 61 | 349 | 2018
2018-07-11 23:00 | 406 | 409 | 64 | 345 | 2018
2018-07-12 | 407 | 405 | 78 | 327 | 2018
2018-07-12 01:00 | 407 | 412 | 64 | 348 | 2018
2018-07-12 02:00 | 408 | 412 | 68 | 344 | 2018
2018-07-12 03:00 | 407 | 413 | 64 | 349 | 2018
2018-07-12 04:00 | 407 | 410 | 71 | 339 | 2018
2018-07-12 05:00 | 407 | 407 | 68 | 339 | 2018
2018-07-12 06:00 | 407 | 410 | 68 | 342 | 2018
2018-07-12 07:00 | 407 | 409 | 58 | 351 | 2018
2018-07-12 08:00 | 407 | 407 | 70 | 337 | 2018
2018-07-12 09:00 | 408 | 407 | 75 | 332 | 2018
2018-07-12 10:00 | 407 | 397 | 60 | 337 | 2018
2018-07-12 11:00 | 408 | 402 | 63 | 339 | 2018
2018-07-12 12:00 | 408 | 396 | 58 | 338 | 2018
2018-07-12 13:00 | 407 | 397 | 61 | 336 | 2018
2018-07-12 14:00 | 407 | 410 | 53 | 357 | 2018
2018-07-12 15:00 | 407 | 405 | 56 | 349 | 2018
2018-07-12 16:00 | 407 | 407 | 47 | 360 | 2018
2018-07-12 17:00 | 407 | 412 | 50 | 362 | 2018
2018-07-12 18:00 | 407 | 404 | 44 | 360 | 2018
2018-07-12 19:00 | 408 | 397 | 46 | 351 | 2018
2018-07-12 20:00 | 407 | 409 | 49 | 360 | 2018
2018-07-12 21:00 | 407 | 404 | 55 | 349 | 2018
2018-07-12 22:00 | 408 | 402 | 47 | 355 | 2018
2018-07-12 23:00 | 408 | 400 | 44 | 356 | 2018
2018-07-13 | 408 | 400 | 58 | 342 | 2018
2018-07-13 01:00 | 408 | 402 | 55 | 347 | 2018
2018-07-13 02:00 | 408 | 402 | 52 | 350 | 2018
2018-07-13 03:00 | 408 | 404 | 44 | 360 | 2018
2018-07-13 04:00 | 408 | 404 | 50 | 354 | 2018
2018-07-13 05:00 | 409 | 396 | 46 | 350 | 2018
2018-07-13 06:00 | 409 | 397 | 50 | 347 | 2018
2018-07-13 07:00 | 408 | 397 | 47 | 350 | 2018
2018-07-13 08:00 | 410 | 405 | 52 | 353 | 2018
2018-07-13 09:00 | 409 | 397 | 53 | 344 | 2018
2018-07-13 10:00 | 409 | 386 | 55 | 331 | 2018
2018-07-13 11:00 | 410 | 396 | 55 | 341 | 2018
2018-07-13 12:00 | 408 | 388 | 47 | 341 | 2018
2018-07-13 13:00 | 409 | 386 | 49 | 337 | 2018
2018-07-13 14:00 | 408 | 393 | 36 | 357 | 2018
2018-07-13 15:00 | 409 | 393 | 41 | 352 | 2018
2018-07-13 16:00 | 408 | 393 | 40 | 353 | 2018
2018-07-13 17:00 | 408 | 397 | 39 | 358 | 2018
2018-07-13 18:00 | 409 | 389 | 40 | 349 | 2018
2018-07-13 19:00 | 409 | 386 | 34 | 352 | 2018
2018-07-13 20:00 | 409 | 391 | 33 | 358 | 2018
2018-07-13 21:00 | 409 | 393 | 46 | 347 | 2018
2018-07-13 22:00 | 410 | 397 | 34 | 363 | 2018
2018-07-13 23:00 | 410 | 404 | 44 | 360 | 2018
2018-07-14 | 410 | 397 | 41 | 356 | 2018
2018-07-14 01:00 | 410 | 396 | 40 | 356 | 2018
2018-07-14 02:00 | 409 | 391 | 46 | 345 | 2018
2018-07-14 03:00 | 409 | 399 | 41 | 358 | 2018
2018-07-14 04:00 | 409 | 388 | 46 | 342 | 2018
2018-07-14 05:00 | 409 | 397 | 39 | 358 | 2018
2018-07-14 06:00 | 409 | 396 | 39 | 357 | 2018
2018-07-14 07:00 | 409 | 386 | 43 | 343 | 2018
2018-07-14 08:00 | 409 | 389 | 46 | 343 | 2018
2018-07-14 09:00 | 410 | 383 | 47 | 336 | 2018
2018-07-14 10:00 | 409 | 386 | 40 | 346 | 2018
2018-07-14 11:00 | 410 | 391 | 36 | 355 | 2018
2018-07-14 12:00 | 409 | 382 | 39 | 343 | 2018
2018-07-14 13:00 | 409 | 385 | 37 | 348 | 2018
2018-07-14 14:00 | 409 | 404 | 39 | 365 | 2018
2018-07-14 15:00 | 410 | 405 | 41 | 364 | 2018
2018-07-14 16:00 | 409 | 388 | 39 | 349 | 2018
2018-07-14 17:00 | 410 | 396 | 36 | 360 | 2018
2018-07-14 18:00 | 409 | 396 | 36 | 360 | 2018
2018-07-14 19:00 | 410 | 383 | 33 | 350 | 2018
2018-07-14 20:00 | 410 | 391 | 40 | 351 | 2018
2018-07-14 21:00 | 410 | 380 | 34 | 346 | 2018
2018-07-14 22:00 | 410 | 386 | 41 | 345 | 2018
2018-07-14 23:00 | 410 | 391 | 43 | 348 | 2018
2018-07-15 | 410 | 397 | 37 | 360 | 2018
2018-07-15 01:00 | 411 | 394 | 43 | 351 | 2018
2018-07-15 02:00 | 411 | 385 | 31 | 354 | 2018
2018-07-15 03:00 | 410 | 383 | 31 | 352 | 2018
2018-07-15 04:00 | 411 | 393 | 34 | 359 | 2018
2018-07-15 05:00 | 410 | 388 | 31 | 357 | 2018
2018-07-15 06:00 | 410 | 393 | 37 | 356 | 2018
2018-07-15 07:00 | 411 | 394 | 33 | 361 | 2018
2018-07-15 08:00 | 411 | 385 | 34 | 351 | 2018
2018-07-15 09:00 | 410 | 393 | 44 | 349 | 2018
2018-07-15 10:00 | 411 | 385 | 34 | 351 | 2018
2018-07-15 11:00 | 410 | 391 | 28 | 363 | 2018
2018-07-15 12:00 | 411 | 397 | 40 | 357 | 2018
2018-07-15 13:00 | 410 | 383 | 37 | 346 | 2018
2018-07-15 14:00 | 410 | 391 | 26 | 365 | 2018
2018-07-15 15:00 | 410 | 388 | 22 | 366 | 2018
2018-07-15 16:00 | 410 | 383 | 23 | 360 | 2018
2018-07-15 17:00 | 411 | 377 | 26 | 351 | 2018
2018-07-15 18:00 | 411 | 394 | 22 | 372 | 2018
2018-07-15 19:00 | 411 | 385 | 43 | 342 | 2018
2018-07-15 20:00 | 411 | 382 | 53 | 329 | 2018
2018-07-15 21:00 | 412 | 383 | 44 | 339 | 2018
2018-07-15 22:00 | 412 | 389 | 40 | 349 | 2018
2018-07-15 23:00 | 412 | 377 | 36 | 341 | 2018
2018-07-16 | 412 | 386 | 56 | 330 | 2018
2018-07-16 01:00 | 412 | 383 | 112 | 271 | 2018
2018-07-16 02:00 | 412 | 380 | 68 | 312 | 2018
2018-07-16 03:00 | 412 | 371 | 60 | 311 | 2018
2018-07-16 04:00 | 412 | 380 | 55 | 325 | 2018
2018-07-16 05:00 | 412 | 388 | 37 | 351 | 2018
2018-07-16 06:00 | 412 | 382 | 41 | 341 | 2018
2018-07-16 07:00 | 412 | 391 | 40 | 351 | 2018
2018-07-16 08:00 | 412 | 388 | 33 | 355 | 2018
2018-07-16 09:00 | 412 | 385 | 33 | 352 | 2018
2018-07-16 10:00 | 412 | 386 | 27 | 359 | 2018
2018-07-16 11:00 | 412 | 378 | 24 | 354 | 2018
2018-07-16 12:00 | 412 | 374 | 33 | 341 | 2018
2018-07-16 13:00 | 412 | 374 | 16 | 358 | 2018
2018-07-16 14:00 | 412 | 371 | 21 | 350 | 2018
2018-07-16 15:00 | 412 | 378 | 22 | 356 | 2018
2018-07-16 16:00 | 412 | 377 | 12 | 365 | 2018
2018-07-16 17:00 | 413 | 386 | 12 | 374 | 2018
2018-07-16 18:00 | 413 | 388 | 8 | 380 | 2018
2018-07-16 19:00 | 413 | 380 | 18 | 362 | 2018
2018-07-16 20:00 | 413 | 374 | 14 | 360 | 2018
2018-07-16 21:00 | 413 | 377 | 13 | 364 | 2018
2018-07-16 22:00 | 413 | 385 | 5 | 380 | 2018
2018-07-16 23:00 | 413 | 374 | 6 | 368 | 2018
2018-07-17 | 405 | 372 | 0 | 372 | 2018
2018-07-17 01:00 | 407 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-17 02:00 | 404 | 363 | 0 | 363 | 2018
2018-07-17 03:00 | 403 | 342 | 0 | 342 | 2018
2018-07-17 04:00 | 404 | 372 | 0 | 372 | 2018
2018-07-17 05:00 | 404 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-07-17 06:00 | 402 | 372 | 0 | 372 | 2018
2018-07-17 07:00 | 400 | 360 | 0 | 360 | 2018
2018-07-17 08:00 | 399 | 372 | 0 | 372 | 2018
2018-07-17 09:00 | 399 | 368 | 0 | 368 | 2018
2018-07-17 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-07-17 11:00 | 0 | 410 | 410 | 0 | 2018
2018-07-17 12:00 | 327 | 386 | 120 | 266 | 2018
2018-07-17 13:00 | 397 | 366 | 0 | 366 | 2018
2018-07-17 14:00 | 397 | 383 | 0 | 383 | 2018
2018-07-17 15:00 | 397 | 393 | 0 | 393 | 2018
2018-07-17 16:00 | 391 | 386 | 0 | 386 | 2018
2018-07-17 17:00 | 386 | 369 | 0 | 369 | 2018
2018-07-17 18:00 | 379 | 363 | 0 | 363 | 2018
2018-07-17 19:00 | 375 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-07-17 20:00 | 377 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-17 21:00 | 374 | 357 | 0 | 357 | 2018
2018-07-17 22:00 | 376 | 350 | 0 | 350 | 2018
2018-07-17 23:00 | 376 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-18 | 374 | 336 | 0 | 336 | 2018
2018-07-18 01:00 | 377 | 348 | 0 | 348 | 2018
2018-07-18 02:00 | 379 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-07-18 03:00 | 381 | 332 | 0 | 332 | 2018
2018-07-18 04:00 | 375 | 328 | 0 | 328 | 2018
2018-07-18 05:00 | 376 | 342 | 0 | 342 | 2018
2018-07-18 06:00 | 377 | 338 | 0 | 338 | 2018
2018-07-18 07:00 | 376 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-07-18 08:00 | 375 | 339 | 0 | 339 | 2018
2018-07-18 09:00 | 381 | 341 | 0 | 341 | 2018
2018-07-18 10:00 | 377 | 344 | 0 | 344 | 2018
2018-07-18 11:00 | 388 | 325 | 0 | 325 | 2018
2018-07-18 12:00 | 374 | 336 | 0 | 336 | 2018
2018-07-18 13:00 | 375 | 339 | 0 | 339 | 2018
2018-07-18 14:00 | 372 | 342 | 0 | 342 | 2018
2018-07-18 15:00 | 371 | 325 | 0 | 325 | 2018
2018-07-18 16:00 | 374 | 331 | 0 | 331 | 2018
2018-07-18 17:00 | 376 | 345 | 0 | 345 | 2018
2018-07-18 18:00 | 367 | 336 | 0 | 336 | 2018
2018-07-18 19:00 | 365 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-07-18 20:00 | 364 | 326 | 0 | 326 | 2018
2018-07-18 21:00 | 364 | 334 | 0 | 334 | 2018
2018-07-18 22:00 | 375 | 335 | 0 | 335 | 2018
2018-07-18 23:00 | 377 | 336 | 0 | 336 | 2018
2018-07-19 | 380 | 359 | 0 | 359 | 2018
2018-07-19 01:00 | 385 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-07-19 02:00 | 378 | 351 | 0 | 351 | 2018
2018-07-19 03:00 | 376 | 344 | 0 | 344 | 2018
2018-07-19 04:00 | 385 | 354 | 0 | 354 | 2018
2018-07-19 05:00 | 381 | 363 | 0 | 363 | 2018
2018-07-19 06:00 | 378 | 360 | 0 | 360 | 2018
2018-07-19 07:00 | 379 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-19 08:00 | 374 | 345 | 0 | 345 | 2018
2018-07-19 09:00 | 375 | 348 | 0 | 348 | 2018
2018-07-19 10:00 | 372 | 328 | 0 | 328 | 2018
2018-07-19 11:00 | 411 | 396 | 2 | 394 | 2018
2018-07-19 12:00 | 411 | 400 | 4 | 396 | 2018
2018-07-19 13:00 | 411 | 396 | 3 | 393 | 2018
2018-07-19 14:00 | 411 | 402 | 0 | 402 | 2018
2018-07-19 15:00 | 411 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-19 16:00 | 409 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-19 17:00 | 407 | 405 | 0 | 405 | 2018
2018-07-19 18:00 | 408 | 399 | 0 | 399 | 2018
2018-07-19 19:00 | 406 | 404 | 0 | 404 | 2018
2018-07-19 20:00 | 406 | 404 | 0 | 404 | 2018
2018-07-19 21:00 | 408 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-19 22:00 | 405 | 396 | 0 | 396 | 2018
2018-07-19 23:00 | 406 | 394 | 0 | 394 | 2018
2018-07-20 | 404 | 400 | 0 | 400 | 2018
2018-07-20 01:00 | 402 | 397 | 0 | 397 | 2018
2018-07-20 02:00 | 401 | 402 | 0 | 402 | 2018
2018-07-20 03:00 | 403 | 397 | 0 | 397 | 2018
2018-07-20 04:00 | 400 | 396 | 0 | 396 | 2018
2018-07-20 05:00 | 405 | 399 | 0 | 399 | 2018
2018-07-20 06:00 | 410 | 405 | 0 | 405 | 2018
2018-07-20 07:00 | 409 | 402 | 0 | 402 | 2018
2018-07-20 08:00 | 411 | 405 | 0 | 405 | 2018
2018-07-20 09:00 | 410 | 386 | 0 | 386 | 2018
2018-07-20 10:00 | 411 | 400 | 0 | 400 | 2018
2018-07-20 11:00 | 409 | 397 | 0 | 397 | 2018
2018-07-20 12:00 | 411 | 402 | 0 | 402 | 2018
2018-07-20 13:00 | 409 | 389 | 0 | 389 | 2018
2018-07-20 14:00 | 407 | 400 | 0 | 400 | 2018
2018-07-20 15:00 | 406 | 399 | 0 | 399 | 2018
2018-07-20 16:00 | 406 | 397 | 0 | 397 | 2018
2018-07-20 17:00 | 406 | 405 | 0 | 405 | 2018
2018-07-20 18:00 | 404 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-20 19:00 | 404 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-20 20:00 | 389 | 397 | 0 | 397 | 2018
2018-07-20 21:00 | 395 | 388 | 0 | 388 | 2018
2018-07-20 22:00 | 404 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-20 23:00 | 413 | 407 | 16 | 391 | 2018
2018-07-21 | 414 | 407 | 53 | 354 | 2018
2018-07-21 01:00 | 415 | 400 | 70 | 330 | 2018
2018-07-21 02:00 | 414 | 402 | 43 | 359 | 2018
2018-07-21 03:00 | 415 | 404 | 12 | 392 | 2018
2018-07-21 04:00 | 414 | 410 | 4 | 406 | 2018
2018-07-21 05:00 | 414 | 402 | 0 | 402 | 2018
2018-07-21 06:00 | 415 | 405 | 0 | 405 | 2018
2018-07-21 07:00 | 411 | 394 | 0 | 394 | 2018
2018-07-21 08:00 | 409 | 400 | 0 | 400 | 2018
2018-07-21 09:00 | 408 | 404 | 0 | 404 | 2018
2018-07-21 10:00 | 408 | 400 | 0 | 400 | 2018
2018-07-21 11:00 | 407 | 404 | 0 | 404 | 2018
2018-07-21 12:00 | 407 | 415 | 0 | 415 | 2018
2018-07-21 13:00 | 404 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-21 14:00 | 402 | 420 | 0 | 420 | 2018
2018-07-21 15:00 | 403 | 396 | 0 | 396 | 2018
2018-07-21 16:00 | 400 | 413 | 0 | 413 | 2018
2018-07-21 17:00 | 401 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-21 18:00 | 403 | 397 | 0 | 397 | 2018
2018-07-21 19:00 | 405 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-21 20:00 | 412 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-21 21:00 | 410 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-21 22:00 | 407 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-21 23:00 | 404 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-22 | 405 | 415 | 0 | 415 | 2018
2018-07-22 01:00 | 407 | 418 | 0 | 418 | 2018
2018-07-22 02:00 | 405 | 413 | 0 | 413 | 2018
2018-07-22 03:00 | 403 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-22 04:00 | 402 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-22 05:00 | 400 | 415 | 0 | 415 | 2018
2018-07-22 06:00 | 400 | 399 | 0 | 399 | 2018
2018-07-22 07:00 | 399 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-22 08:00 | 400 | 417 | 0 | 417 | 2018
2018-07-22 09:00 | 399 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-22 10:00 | 398 | 417 | 0 | 417 | 2018
2018-07-22 11:00 | 398 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-22 12:00 | 398 | 405 | 0 | 405 | 2018
2018-07-22 13:00 | 399 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-22 14:00 | 397 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-22 15:00 | 397 | 417 | 0 | 417 | 2018
2018-07-22 16:00 | 395 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-22 17:00 | 397 | 420 | 0 | 420 | 2018
2018-07-22 18:00 | 393 | 417 | 0 | 417 | 2018
2018-07-22 19:00 | 393 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-22 20:00 | 394 | 423 | 0 | 423 | 2018
2018-07-22 21:00 | 395 | 393 | 0 | 393 | 2018
2018-07-22 22:00 | 395 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-22 23:00 | 396 | 415 | 0 | 415 | 2018
2018-07-23 | 396 | 423 | 0 | 423 | 2018
2018-07-23 01:00 | 395 | 417 | 0 | 417 | 2018
2018-07-23 02:00 | 395 | 418 | 0 | 418 | 2018
2018-07-23 03:00 | 394 | 428 | 0 | 428 | 2018
2018-07-23 04:00 | 396 | 422 | 0 | 422 | 2018
2018-07-23 05:00 | 393 | 422 | 0 | 422 | 2018
2018-07-23 06:00 | 394 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-23 07:00 | 394 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-23 08:00 | 393 | 391 | 0 | 391 | 2018
2018-07-23 09:00 | 393 | 375 | 0 | 375 | 2018
2018-07-23 10:00 | 393 | 374 | 0 | 374 | 2018
2018-07-23 11:00 | 393 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-07-23 12:00 | 391 | 368 | 0 | 368 | 2018
2018-07-23 13:00 | 389 | 366 | 0 | 366 | 2018
2018-07-23 14:00 | 388 | 374 | 0 | 374 | 2018
2018-07-23 15:00 | 388 | 377 | 0 | 377 | 2018
2018-07-23 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-07-23 17:00 | 388 | 420 | 0 | 420 | 2018
2018-07-23 18:00 | 391 | 428 | 0 | 428 | 2018
2018-07-23 19:00 | 393 | 432 | 0 | 432 | 2018
2018-07-23 20:00 | 394 | 435 | 0 | 435 | 2018
2018-07-23 21:00 | 393 | 430 | 0 | 430 | 2018
2018-07-23 22:00 | 392 | 418 | 0 | 418 | 2018
2018-07-23 23:00 | 391 | 437 | 0 | 437 | 2018
2018-07-24 | 394 | 425 | 0 | 425 | 2018
2018-07-24 01:00 | 392 | 423 | 0 | 423 | 2018
2018-07-24 02:00 | 391 | 425 | 0 | 425 | 2018
2018-07-24 03:00 | 390 | 423 | 0 | 423 | 2018
2018-07-24 04:00 | 391 | 423 | 0 | 423 | 2018
2018-07-24 05:00 | 390 | 415 | 0 | 415 | 2018
2018-07-24 06:00 | 390 | 428 | 0 | 428 | 2018
2018-07-24 07:00 | 388 | 428 | 0 | 428 | 2018
2018-07-24 08:00 | 388 | 425 | 0 | 425 | 2018
2018-07-24 09:00 | 388 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-24 10:00 | 382 | 420 | 0 | 420 | 2018
2018-07-24 11:00 | 383 | 423 | 0 | 423 | 2018
2018-07-24 12:00 | 382 | 427 | 0 | 427 | 2018
2018-07-24 13:00 | 378 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-24 14:00 | 375 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-24 15:00 | 374 | 418 | 0 | 418 | 2018
2018-07-24 16:00 | 376 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-24 17:00 | 371 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-24 18:00 | 369 | 371 | 0 | 371 | 2018
2018-07-24 19:00 | 369 | 369 | 0 | 369 | 2018
2018-07-24 20:00 | 372 | 368 | 0 | 368 | 2018
2018-07-24 21:00 | 372 | 369 | 0 | 369 | 2018
2018-07-24 22:00 | 370 | 369 | 0 | 369 | 2018
2018-07-24 23:00 | 375 | 377 | 0 | 377 | 2018
2018-07-25 | 371 | 369 | 0 | 369 | 2018
2018-07-25 01:00 | 369 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-07-25 02:00 | 368 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-07-25 03:00 | 367 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-07-25 04:00 | 366 | 359 | 0 | 359 | 2018
2018-07-25 05:00 | 368 | 363 | 0 | 363 | 2018
2018-07-25 06:00 | 367 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-07-25 07:00 | 369 | 363 | 0 | 363 | 2018
2018-07-25 08:00 | 369 | 359 | 0 | 359 | 2018
2018-07-25 09:00 | 368 | 354 | 0 | 354 | 2018
2018-07-25 10:00 | 371 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-07-25 11:00 | 364 | 342 | 0 | 342 | 2018
2018-07-25 12:00 | 359 | 348 | 0 | 348 | 2018
2018-07-25 13:00 | 358 | 336 | 0 | 336 | 2018
2018-07-25 14:00 | 356 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-25 15:00 | 353 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-07-25 16:00 | 359 | 351 | 0 | 351 | 2018
2018-07-25 17:00 | 416 | 385 | 63 | 322 | 2018
2018-07-25 18:00 | 416 | 356 | 163 | 193 | 2018
2018-07-25 19:00 | 416 | 354 | 6 | 348 | 2018
2018-07-25 20:00 | 390 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-07-25 21:00 | 383 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-07-25 22:00 | 382 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-25 23:00 | 378 | 350 | 0 | 350 | 2018
2018-07-26 | 374 | 344 | 0 | 344 | 2018
2018-07-26 01:00 | 376 | 357 | 0 | 357 | 2018
2018-07-26 02:00 | 373 | 357 | 0 | 357 | 2018
2018-07-26 03:00 | 372 | 351 | 0 | 351 | 2018
2018-07-26 04:00 | 369 | 350 | 0 | 350 | 2018
2018-07-26 05:00 | 369 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-26 06:00 | 367 | 344 | 0 | 344 | 2018
2018-07-26 07:00 | 365 | 342 | 0 | 342 | 2018
2018-07-26 08:00 | 366 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-26 09:00 | 367 | 342 | 0 | 342 | 2018
2018-07-26 10:00 | 370 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-07-26 11:00 | 365 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-26 12:00 | 362 | 350 | 0 | 350 | 2018
2018-07-26 13:00 | 361 | 339 | 0 | 339 | 2018
2018-07-26 14:00 | 278 | 345 | 120 | 225 | 2018
2018-07-26 15:00 | 290 | 378 | 104 | 274 | 2018
2018-07-26 16:00 | 355 | 427 | 0 | 427 | 2018
2018-07-26 17:00 | 407 | 422 | 0 | 422 | 2018
2018-07-26 18:00 | 418 | 385 | 73 | 312 | 2018
2018-07-26 19:00 | 417 | 400 | 2 | 398 | 2018
2018-07-26 20:00 | 401 | 417 | 0 | 417 | 2018
2018-07-26 21:00 | 390 | 397 | 0 | 397 | 2018
2018-07-26 22:00 | 387 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-26 23:00 | 386 | 432 | 0 | 432 | 2018
2018-07-27 | 383 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-27 01:00 | 382 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-27 02:00 | 379 | 402 | 0 | 402 | 2018
2018-07-27 03:00 | 377 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-27 04:00 | 373 | 430 | 0 | 430 | 2018
2018-07-27 05:00 | 373 | 380 | 0 | 380 | 2018
2018-07-27 06:00 | 371 | 402 | 0 | 402 | 2018
2018-07-27 07:00 | 364 | 380 | 0 | 380 | 2018
2018-07-27 08:00 | 366 | 407 | 0 | 407 | 2018
2018-07-27 09:00 | 365 | 388 | 0 | 388 | 2018
2018-07-27 10:00 | 367 | 417 | 0 | 417 | 2018
2018-07-27 11:00 | 366 | 400 | 0 | 400 | 2018
2018-07-27 12:00 | 363 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-27 13:00 | 361 | 422 | 0 | 422 | 2018
2018-07-27 14:00 | 358 | 420 | 0 | 420 | 2018
2018-07-27 15:00 | 360 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-27 16:00 | 358 | 409 | 0 | 409 | 2018
2018-07-27 17:00 | 355 | 415 | 0 | 415 | 2018
2018-07-27 18:00 | 354 | 418 | 0 | 418 | 2018
2018-07-27 19:00 | 352 | 385 | 0 | 385 | 2018
2018-07-27 20:00 | 354 | 396 | 0 | 396 | 2018
2018-07-27 21:00 | 357 | 437 | 0 | 437 | 2018
2018-07-27 22:00 | 356 | 383 | 0 | 383 | 2018
2018-07-27 23:00 | 358 | 423 | 0 | 423 | 2018
2018-07-28 | 357 | 405 | 0 | 405 | 2018
2018-07-28 01:00 | 357 | 382 | 0 | 382 | 2018
2018-07-28 02:00 | 357 | 396 | 0 | 396 | 2018
2018-07-28 03:00 | 357 | 412 | 0 | 412 | 2018
2018-07-28 04:00 | 357 | 433 | 0 | 433 | 2018
2018-07-28 05:00 | 357 | 410 | 0 | 410 | 2018
2018-07-28 06:00 | 356 | 389 | 0 | 389 | 2018
2018-07-28 07:00 | 356 | 415 | 0 | 415 | 2018
2018-07-28 08:00 | 358 | 427 | 0 | 427 | 2018
2018-07-28 09:00 | 358 | 420 | 0 | 420 | 2018
2018-07-28 10:00 | 357 | 389 | 0 | 389 | 2018
2018-07-28 11:00 | 356 | 415 | 0 | 415 | 2018
2018-07-28 12:00 | 356 | 404 | 0 | 404 | 2018
2018-07-28 13:00 | 355 | 402 | 0 | 402 | 2018
2018-07-28 14:00 | 355 | 383 | 0 | 383 | 2018
2018-07-28 15:00 | 352 | 423 | 0 | 423 | 2018
2018-07-28 16:00 | 353 | 393 | 0 | 393 | 2018
2018-07-28 17:00 | 350 | 393 | 0 | 393 | 2018
2018-07-28 18:00 | 350 | 394 | 0 | 394 | 2018
2018-07-28 19:00 | 350 | 413 | 0 | 413 | 2018
2018-07-28 20:00 | 349 | 405 | 0 | 405 | 2018
2018-07-28 21:00 | 347 | 389 | 0 | 389 | 2018
2018-07-28 22:00 | 346 | 368 | 0 | 368 | 2018
2018-07-28 23:00 | 346 | 377 | 0 | 377 | 2018
2018-07-29 | 346 | 385 | 0 | 385 | 2018
2018-07-29 01:00 | 341 | 366 | 0 | 366 | 2018
2018-07-29 02:00 | 346 | 400 | 0 | 400 | 2018
2018-07-29 03:00 | 344 | 382 | 0 | 382 | 2018
2018-07-29 04:00 | 345 | 360 | 0 | 360 | 2018
2018-07-29 05:00 | 345 | 366 | 0 | 366 | 2018
2018-07-29 06:00 | 343 | 363 | 0 | 363 | 2018
2018-07-29 07:00 | 342 | 368 | 0 | 368 | 2018
2018-07-29 08:00 | 343 | 368 | 0 | 368 | 2018
2018-07-29 09:00 | 343 | 314 | 0 | 314 | 2018
2018-07-29 10:00 | 342 | 372 | 0 | 372 | 2018
2018-07-29 11:00 | 339 | 365 | 0 | 365 | 2018
2018-07-29 12:00 | 337 | 345 | 0 | 345 | 2018
2018-07-29 13:00 | 340 | 388 | 0 | 388 | 2018
2018-07-29 14:00 | 337 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-07-29 15:00 | 334 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-07-29 16:00 | 333 | 380 | 0 | 380 | 2018
2018-07-29 17:00 | 335 | 365 | 0 | 365 | 2018
2018-07-29 18:00 | 331 | 374 | 0 | 374 | 2018
2018-07-29 19:00 | 334 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-07-29 20:00 | 335 | 380 | 0 | 380 | 2018
2018-07-29 21:00 | 334 | 357 | 0 | 357 | 2018
2018-07-29 22:00 | 334 | 360 | 0 | 360 | 2018
2018-07-29 23:00 | 336 | 304 | 0 | 304 | 2018
2018-07-30 | 335 | 368 | 0 | 368 | 2018
2018-07-30 01:00 | 337 | 366 | 0 | 366 | 2018
2018-07-30 02:00 | 342 | 378 | 0 | 378 | 2018
2018-07-30 03:00 | 340 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-07-30 04:00 | 338 | 394 | 0 | 394 | 2018
2018-07-30 05:00 | 337 | 388 | 0 | 388 | 2018
2018-07-30 06:00 | 339 | 394 | 0 | 394 | 2018
2018-07-30 07:00 | 337 | 380 | 0 | 380 | 2018
2018-07-30 08:00 | 334 | 335 | 0 | 335 | 2018
2018-07-30 09:00 | 334 | 351 | 0 | 351 | 2018
2018-07-30 10:00 | 336 | 385 | 0 | 385 | 2018
2018-07-30 11:00 | 337 | 375 | 0 | 375 | 2018
2018-07-30 12:00 | 333 | 368 | 0 | 368 | 2018
2018-07-30 13:00 | 331 | 386 | 0 | 386 | 2018
2018-07-30 14:00 | 330 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-07-30 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-07-30 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-07-30 17:00 | 313 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-07-30 18:00 | 321 | 371 | 0 | 371 | 2018
2018-07-30 19:00 | 322 | 342 | 0 | 342 | 2018
2018-07-30 20:00 | 322 | 365 | 0 | 365 | 2018
2018-07-30 21:00 | 322 | 354 | 0 | 354 | 2018
2018-07-30 22:00 | 305 | 369 | 0 | 369 | 2018
2018-07-30 23:00 | 305 | 400 | 0 | 400 | 2018
2018-07-31 | 304 | 386 | 0 | 386 | 2018
2018-07-31 01:00 | 305 | 344 | 0 | 344 | 2018
2018-07-31 02:00 | 305 | 393 | 0 | 393 | 2018
2018-07-31 03:00 | 304 | 371 | 0 | 371 | 2018
2018-07-31 04:00 | 302 | 375 | 0 | 375 | 2018
2018-07-31 05:00 | 305 | 382 | 0 | 382 | 2018
2018-07-31 06:00 | 305 | 377 | 0 | 377 | 2018
2018-07-31 07:00 | 305 | 348 | 0 | 348 | 2018
2018-07-31 08:00 | 306 | 351 | 0 | 351 | 2018
2018-07-31 09:00 | 306 | 391 | 0 | 391 | 2018
2018-07-31 10:00 | 306 | 380 | 0 | 380 | 2018
2018-07-31 11:00 | 307 | 393 | 0 | 393 | 2018
2018-07-31 12:00 | 306 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-07-31 13:00 | 304 | 372 | 0 | 372 | 2018
2018-07-31 14:00 | 302 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-07-31 15:00 | 0 | 377 | 377 | 0 | 2018
2018-07-31 16:00 | 0 | 365 | 365 | 0 | 2018
2018-07-31 17:00 | 311 | 365 | 0 | 365 | 2018
2018-07-31 18:00 | 299 | 372 | 0 | 372 | 2018
2018-07-31 19:00 | 299 | 382 | 0 | 382 | 2018
2018-07-31 20:00 | 300 | 374 | 0 | 374 | 2018
2018-07-31 21:00 | 300 | 354 | 0 | 354 | 2018
2018-07-31 22:00 | 299 | 360 | 0 | 360 | 2018
2018-07-31 23:00 | 300 | 382 | 0 | 382 | 2018
2018-08-01 | 298 | 339 | 0 | 339 | 2018
2018-08-01 01:00 | 299 | 372 | 0 | 372 | 2018
2018-08-01 02:00 | 298 | 377 | 0 | 377 | 2018
2018-08-01 03:00 | 296 | 326 | 0 | 326 | 2018
2018-08-01 04:00 | 303 | 344 | 0 | 344 | 2018
2018-08-01 05:00 | 304 | 415 | 0 | 415 | 2018
2018-08-01 06:00 | 305 | 368 | 0 | 368 | 2018
2018-08-01 07:00 | 304 | 413 | 0 | 413 | 2018
2018-08-01 08:00 | 303 | 363 | 0 | 363 | 2018
2018-08-01 09:00 | 299 | 371 | 0 | 371 | 2018
2018-08-01 10:00 | 299 | 372 | 0 | 372 | 2018
2018-08-01 11:00 | 299 | 393 | 0 | 393 | 2018
2018-08-01 12:00 | 296 | 363 | 0 | 363 | 2018
2018-08-01 13:00 | 297 | 351 | 0 | 351 | 2018
2018-08-01 14:00 | 296 | 344 | 0 | 344 | 2018
2018-08-01 15:00 | 295 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-01 16:00 | 298 | 338 | 0 | 338 | 2018
2018-08-01 17:00 | 308 | 371 | 0 | 371 | 2018
2018-08-01 18:00 | 311 | 332 | 0 | 332 | 2018
2018-08-01 19:00 | 307 | 354 | 0 | 354 | 2018
2018-08-01 20:00 | 305 | 357 | 0 | 357 | 2018
2018-08-01 21:00 | 302 | 380 | 0 | 380 | 2018
2018-08-01 22:00 | 300 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-08-01 23:00 | 300 | 334 | 0 | 334 | 2018
2018-08-02 | 300 | 339 | 0 | 339 | 2018
2018-08-02 01:00 | 298 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-08-02 02:00 | 300 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-08-02 03:00 | 299 | 386 | 0 | 386 | 2018
2018-08-02 04:00 | 299 | 354 | 0 | 354 | 2018
2018-08-02 05:00 | 301 | 351 | 0 | 351 | 2018
2018-08-02 06:00 | 301 | 371 | 0 | 371 | 2018
2018-08-02 07:00 | 299 | 374 | 0 | 374 | 2018
2018-08-02 08:00 | 299 | 374 | 0 | 374 | 2018
2018-08-02 09:00 | 299 | 341 | 0 | 341 | 2018
2018-08-02 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-08-02 11:00 | 0 | 351 | 351 | 0 | 2018
2018-08-02 12:00 | 311 | 363 | 0 | 363 | 2018
2018-08-02 13:00 | 308 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-08-02 14:00 | 307 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-08-02 15:00 | 306 | 369 | 0 | 369 | 2018
2018-08-02 16:00 | 304 | 359 | 0 | 359 | 2018
2018-08-02 17:00 | 303 | 354 | 0 | 354 | 2018
2018-08-02 18:00 | 302 | 360 | 0 | 360 | 2018
2018-08-02 19:00 | 301 | 359 | 0 | 359 | 2018
2018-08-02 20:00 | 303 | 359 | 0 | 359 | 2018
2018-08-02 21:00 | 303 | 362 | 0 | 362 | 2018
2018-08-02 22:00 | 303 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-08-02 23:00 | 303 | 345 | 0 | 345 | 2018
2018-08-03 | 305 | 359 | 0 | 359 | 2018
2018-08-03 01:00 | 305 | 365 | 0 | 365 | 2018
2018-08-03 02:00 | 305 | 338 | 0 | 338 | 2018
2018-08-03 03:00 | 306 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-08-03 04:00 | 305 | 357 | 0 | 357 | 2018
2018-08-03 05:00 | 305 | 345 | 0 | 345 | 2018
2018-08-03 06:00 | 304 | 353 | 0 | 353 | 2018
2018-08-03 07:00 | 305 | 356 | 0 | 356 | 2018
2018-08-03 08:00 | 305 | 341 | 0 | 341 | 2018
2018-08-03 09:00 | 303 | 336 | 0 | 336 | 2018
2018-08-03 10:00 | 303 | 336 | 0 | 336 | 2018
2018-08-03 11:00 | 302 | 339 | 0 | 339 | 2018
2018-08-03 12:00 | 301 | 335 | 0 | 335 | 2018
2018-08-03 13:00 | 300 | 332 | 0 | 332 | 2018
2018-08-03 14:00 | 299 | 341 | 0 | 341 | 2018
2018-08-03 15:00 | 298 | 336 | 0 | 336 | 2018
2018-08-03 16:00 | 298 | 344 | 0 | 344 | 2018
2018-08-03 17:00 | 298 | 354 | 0 | 354 | 2018
2018-08-03 18:00 | 297 | 336 | 0 | 336 | 2018
2018-08-03 19:00 | 297 | 339 | 0 | 339 | 2018
2018-08-03 20:00 | 297 | 341 | 0 | 341 | 2018
2018-08-03 21:00 | 299 | 342 | 0 | 342 | 2018
2018-08-03 22:00 | 298 | 338 | 0 | 338 | 2018
2018-08-03 23:00 | 299 | 325 | 0 | 325 | 2018
2018-08-04 | 299 | 347 | 0 | 347 | 2018
2018-08-04 01:00 | 298 | 334 | 0 | 334 | 2018
2018-08-04 02:00 | 298 | 322 | 0 | 322 | 2018
2018-08-04 03:00 | 299 | 325 | 0 | 325 | 2018
2018-08-04 04:00 | 297 | 326 | 0 | 326 | 2018
2018-08-04 05:00 | 298 | 325 | 0 | 325 | 2018
2018-08-04 06:00 | 297 | 338 | 0 | 338 | 2018
2018-08-04 07:00 | 296 | 341 | 0 | 341 | 2018
2018-08-04 08:00 | 297 | 325 | 0 | 325 | 2018
2018-08-04 09:00 | 296 | 326 | 0 | 326 | 2018
2018-08-04 10:00 | 295 | 334 | 0 | 334 | 2018
2018-08-04 11:00 | 295 | 318 | 0 | 318 | 2018
2018-08-04 12:00 | 294 | 328 | 0 | 328 | 2018
2018-08-04 13:00 | 292 | 335 | 0 | 335 | 2018
2018-08-04 14:00 | 291 | 326 | 0 | 326 | 2018
2018-08-04 15:00 | 291 | 328 | 0 | 328 | 2018
2018-08-04 16:00 | 290 | 341 | 0 | 341 | 2018
2018-08-04 17:00 | 289 | 324 | 0 | 324 | 2018
2018-08-04 18:00 | 289 | 331 | 0 | 331 | 2018
2018-08-04 19:00 | 291 | 332 | 0 | 332 | 2018
2018-08-04 20:00 | 290 | 317 | 0 | 317 | 2018
2018-08-04 21:00 | 289 | 322 | 0 | 322 | 2018
2018-08-04 22:00 | 290 | 334 | 0 | 334 | 2018
2018-08-04 23:00 | 290 | 339 | 0 | 339 | 2018
2018-08-05 | 290 | 319 | 0 | 319 | 2018
2018-08-05 01:00 | 291 | 326 | 0 | 326 | 2018
2018-08-05 02:00 | 290 | 334 | 0 | 334 | 2018
2018-08-05 03:00 | 291 | 317 | 0 | 317 | 2018
2018-08-05 04:00 | 291 | 322 | 0 | 322 | 2018
2018-08-05 05:00 | 291 | 318 | 0 | 318 | 2018
2018-08-05 06:00 | 293 | 322 | 0 | 322 | 2018
2018-08-05 07:00 | 290 | 329 | 0 | 329 | 2018
2018-08-05 08:00 | 292 | 329 | 0 | 329 | 2018
2018-08-05 09:00 | 290 | 319 | 0 | 319 | 2018
2018-08-05 10:00 | 289 | 322 | 0 | 322 | 2018
2018-08-05 11:00 | 289 | 319 | 0 | 319 | 2018
2018-08-05 12:00 | 286 | 322 | 0 | 322 | 2018
2018-08-05 13:00 | 287 | 312 | 0 | 312 | 2018
2018-08-05 14:00 | 285 | 325 | 0 | 325 | 2018
2018-08-05 15:00 | 284 | 317 | 0 | 317 | 2018
2018-08-05 16:00 | 283 | 324 | 0 | 324 | 2018
2018-08-05 17:00 | 287 | 331 | 0 | 331 | 2018
2018-08-05 18:00 | 422 | 318 | 73 | 245 | 2018
2018-08-05 19:00 | 374 | 322 | 0 | 322 | 2018
2018-08-05 20:00 | 369 | 322 | 0 | 322 | 2018
2018-08-05 21:00 | 352 | 314 | 0 | 314 | 2018
2018-08-05 22:00 | 335 | 318 | 0 | 318 | 2018
2018-08-05 23:00 | 326 | 319 | 0 | 319 | 2018
2018-08-06 | 321 | 311 | 0 | 311 | 2018
2018-08-06 01:00 | 317 | 312 | 0 | 312 | 2018
2018-08-06 02:00 | 316 | 307 | 0 | 307 | 2018
2018-08-06 03:00 | 313 | 325 | 0 | 325 | 2018
2018-08-06 04:00 | 312 | 310 | 0 | 310 | 2018
2018-08-06 05:00 | 310 | 314 | 0 | 314 | 2018
2018-08-06 06:00 | 309 | 315 | 0 | 315 | 2018
2018-08-06 07:00 | 309 | 318 | 0 | 318 | 2018
2018-08-06 08:00 | 307 | 318 | 0 | 318 | 2018
2018-08-06 09:00 | 306 | 311 | 0 | 311 | 2018
2018-08-06 10:00 | 304 | 306 | 0 | 306 | 2018
2018-08-06 11:00 | 303 | 307 | 0 | 307 | 2018
2018-08-06 12:00 | 301 | 315 | 0 | 315 | 2018
2018-08-06 13:00 | 297 | 304 | 0 | 304 | 2018
2018-08-06 14:00 | 296 | 291 | 0 | 291 | 2018
2018-08-06 15:00 | 291 | 300 | 0 | 300 | 2018
2018-08-06 16:00 | 290 | 310 | 0 | 310 | 2018
2018-08-06 17:00 | 247 | 307 | 75 | 232 | 2018
2018-08-06 18:00 | 293 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-06 19:00 | 331 | 314 | 0 | 314 | 2018
2018-08-06 20:00 | 353 | 301 | 0 | 301 | 2018
2018-08-06 21:00 | 345 | 299 | 0 | 299 | 2018
2018-08-06 22:00 | 323 | 308 | 0 | 308 | 2018
2018-08-06 23:00 | 313 | 307 | 0 | 307 | 2018
2018-08-07 | 307 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-07 01:00 | 300 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-07 02:00 | 299 | 300 | 0 | 300 | 2018
2018-08-07 03:00 | 298 | 300 | 0 | 300 | 2018
2018-08-07 04:00 | 296 | 303 | 0 | 303 | 2018
2018-08-07 05:00 | 297 | 301 | 0 | 301 | 2018
2018-08-07 06:00 | 294 | 296 | 0 | 296 | 2018
2018-08-07 07:00 | 294 | 301 | 0 | 301 | 2018
2018-08-07 08:00 | 293 | 295 | 0 | 295 | 2018
2018-08-07 09:00 | 291 | 291 | 0 | 291 | 2018
2018-08-07 10:00 | 292 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-07 11:00 | 292 | 300 | 0 | 300 | 2018
2018-08-07 12:00 | 289 | 300 | 0 | 300 | 2018
2018-08-07 13:00 | 288 | 286 | 0 | 286 | 2018
2018-08-07 14:00 | 285 | 291 | 0 | 291 | 2018
2018-08-07 15:00 | 283 | 297 | 0 | 297 | 2018
2018-08-07 16:00 | 285 | 297 | 0 | 297 | 2018
2018-08-07 17:00 | 287 | 297 | 0 | 297 | 2018
2018-08-07 18:00 | 289 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-07 19:00 | 287 | 295 | 0 | 295 | 2018
2018-08-07 20:00 | 287 | 299 | 0 | 299 | 2018
2018-08-07 21:00 | 278 | 280 | 0 | 280 | 2018
2018-08-07 22:00 | 281 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-07 23:00 | 283 | 289 | 0 | 289 | 2018
2018-08-08 | 284 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-08 01:00 | 284 | 297 | 0 | 297 | 2018
2018-08-08 02:00 | 283 | 297 | 0 | 297 | 2018
2018-08-08 03:00 | 283 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-08 04:00 | 282 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-08 05:00 | 284 | 303 | 0 | 303 | 2018
2018-08-08 06:00 | 282 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-08 07:00 | 283 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-08 08:00 | 284 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-08 09:00 | 283 | 300 | 0 | 300 | 2018
2018-08-08 10:00 | 282 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-08 11:00 | 283 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-08 12:00 | 283 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-08 13:00 | 281 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-08 14:00 | 280 | 286 | 0 | 286 | 2018
2018-08-08 15:00 | 278 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-08 16:00 | 279 | 286 | 0 | 286 | 2018
2018-08-08 17:00 | 278 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-08 18:00 | 278 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-08 19:00 | 277 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-08 20:00 | 276 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-08 21:00 | 278 | 295 | 0 | 295 | 2018
2018-08-08 22:00 | 278 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-08 23:00 | 279 | 276 | 0 | 276 | 2018
2018-08-09 | 280 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-09 01:00 | 280 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-09 02:00 | 281 | 289 | 0 | 289 | 2018
2018-08-09 03:00 | 281 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-09 04:00 | 282 | 291 | 0 | 291 | 2018
2018-08-09 05:00 | 283 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-09 06:00 | 284 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-09 07:00 | 285 | 284 | 0 | 284 | 2018
2018-08-09 08:00 | 285 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-09 09:00 | 284 | 274 | 0 | 274 | 2018
2018-08-09 10:00 | 283 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-09 11:00 | 283 | 295 | 0 | 295 | 2018
2018-08-09 12:00 | 282 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-09 13:00 | 285 | 295 | 0 | 295 | 2018
2018-08-09 14:00 | 302 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-09 15:00 | 340 | 286 | 0 | 286 | 2018
2018-08-09 16:00 | 173 | 284 | 274 | 10 | 2018
2018-08-09 17:00 | 339 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-09 18:00 | 340 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-09 19:00 | 341 | 286 | 0 | 286 | 2018
2018-08-09 20:00 | 322 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-09 21:00 | 314 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-09 22:00 | 308 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-09 23:00 | 303 | 284 | 0 | 284 | 2018
2018-08-10 | 302 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-10 01:00 | 302 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-10 02:00 | 300 | 276 | 0 | 276 | 2018
2018-08-10 03:00 | 302 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-10 04:00 | 300 | 284 | 0 | 284 | 2018
2018-08-10 05:00 | 299 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-10 06:00 | 298 | 276 | 0 | 276 | 2018
2018-08-10 07:00 | 297 | 284 | 0 | 284 | 2018
2018-08-10 08:00 | 298 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-10 09:00 | 297 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-10 10:00 | 250 | 300 | 118 | 182 | 2018
2018-08-10 11:00 | 306 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-10 12:00 | 306 | 289 | 0 | 289 | 2018
2018-08-10 13:00 | 304 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-10 14:00 | 305 | 286 | 0 | 286 | 2018
2018-08-10 15:00 | 302 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-10 16:00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 2018
2018-08-10 17:00 | 299 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-10 18:00 | 299 | 296 | 0 | 296 | 2018
2018-08-10 19:00 | 298 | 303 | 0 | 303 | 2018
2018-08-10 20:00 | 297 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-10 21:00 | 297 | 299 | 0 | 299 | 2018
2018-08-10 22:00 | 298 | 289 | 0 | 289 | 2018
2018-08-10 23:00 | 296 | 297 | 0 | 297 | 2018
2018-08-11 | 298 | 291 | 0 | 291 | 2018
2018-08-11 01:00 | 297 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-11 02:00 | 298 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-11 03:00 | 298 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-11 04:00 | 297 | 291 | 0 | 291 | 2018
2018-08-11 05:00 | 297 | 300 | 0 | 300 | 2018
2018-08-11 06:00 | 296 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-11 07:00 | 297 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-11 08:00 | 297 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-11 09:00 | 297 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-11 10:00 | 296 | 295 | 0 | 295 | 2018
2018-08-11 11:00 | 295 | 286 | 0 | 286 | 2018
2018-08-11 12:00 | 294 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-11 13:00 | 292 | 284 | 0 | 284 | 2018
2018-08-11 14:00 | 291 | 286 | 0 | 286 | 2018
2018-08-11 15:00 | 289 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-11 16:00 | 289 | 289 | 0 | 289 | 2018
2018-08-11 17:00 | 288 | 291 | 0 | 291 | 2018
2018-08-11 18:00 | 289 | 292 | 0 | 292 | 2018
2018-08-11 19:00 | 288 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-11 20:00 | 286 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-11 21:00 | 288 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-11 22:00 | 288 | 295 | 0 | 295 | 2018
2018-08-11 23:00 | 288 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-12 | 290 | 280 | 0 | 280 | 2018
2018-08-12 01:00 | 288 | 284 | 0 | 284 | 2018
2018-08-12 02:00 | 289 | 280 | 0 | 280 | 2018
2018-08-12 03:00 | 290 | 289 | 0 | 289 | 2018
2018-08-12 04:00 | 289 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-12 05:00 | 291 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-12 06:00 | 289 | 293 | 0 | 293 | 2018
2018-08-12 07:00 | 288 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-12 08:00 | 288 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-12 09:00 | 288 | 280 | 0 | 280 | 2018
2018-08-12 10:00 | 287 | 280 | 0 | 280 | 2018
2018-08-12 11:00 | 287 | 274 | 0 | 274 | 2018
2018-08-12 12:00 | 285 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-12 13:00 | 283 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-12 14:00 | 282 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-12 15:00 | 280 | 276 | 0 | 276 | 2018
2018-08-12 16:00 | 279 | 280 | 0 | 280 | 2018
2018-08-12 17:00 | 278 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-12 18:00 | 277 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-12 19:00 | 276 | 287 | 0 | 287 | 2018
2018-08-12 20:00 | 277 | 289 | 0 | 289 | 2018
2018-08-12 21:00 | 278 | 289 | 0 | 289 | 2018
2018-08-12 22:00 | 278 | 275 | 0 | 275 | 2018
2018-08-12 23:00 | 278 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-13 | 279 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-13 01:00 | 280 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-13 02:00 | 280 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-13 03:00 | 279 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-13 04:00 | 280 | 274 | 0 | 274 | 2018
2018-08-13 05:00 | 280 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-13 06:00 | 280 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-13 07:00 | 279 | 276 | 0 | 276 | 2018
2018-08-13 08:00 | 281 | 284 | 0 | 284 | 2018
2018-08-13 09:00 | 284 | 288 | 0 | 288 | 2018
2018-08-13 10:00 | 288 | 278 | 0 | 278 | 2018
2018-08-13 11:00 | 287 | 275 | 0 | 275 | 2018
2018-08-13 12:00 | 292 | 275 | 0 | 275 | 2018
2018-08-13 13:00 | 282 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-13 14:00 | 281 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-13 15:00 | 278 | 275 | 0 | 275 | 2018
2018-08-13 16:00 | 277 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-13 17:00 | 276 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-13 18:00 | 277 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-13 19:00 | 297 | 289 | 0 | 289 | 2018
2018-08-13 20:00 | 313 | 286 | 0 | 286 | 2018
2018-08-13 21:00 | 319 | 270 | 0 | 270 | 2018
2018-08-13 22:00 | 308 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-13 23:00 | 295 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-14 | 290 | 280 | 0 | 280 | 2018
2018-08-14 01:00 | 287 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-14 02:00 | 286 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-14 03:00 | 286 | 275 | 0 | 275 | 2018
2018-08-14 04:00 | 285 | 273 | 0 | 273 | 2018
2018-08-14 05:00 | 283 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-14 06:00 | 285 | 273 | 0 | 273 | 2018
2018-08-14 07:00 | 288 | 278 | 0 | 278 | 2018
2018-08-14 08:00 | 286 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-14 09:00 | 285 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-14 10:00 | 283 | 266 | 0 | 266 | 2018
2018-08-14 11:00 | 0 | 279 | 279 | 0 | 2018
2018-08-14 12:00 | 290 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-14 13:00 | 278 | 280 | 0 | 280 | 2018
2018-08-14 14:00 | 279 | 276 | 0 | 276 | 2018
2018-08-14 15:00 | 278 | 273 | 0 | 273 | 2018
2018-08-14 16:00 | 276 | 273 | 0 | 273 | 2018
2018-08-14 17:00 | 276 | 278 | 0 | 278 | 2018
2018-08-14 18:00 | 274 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-14 19:00 | 273 | 274 | 0 | 274 | 2018
2018-08-14 20:00 | 274 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-14 21:00 | 273 | 283 | 0 | 283 | 2018
2018-08-14 22:00 | 273 | 282 | 0 | 282 | 2018
2018-08-14 23:00 | 272 | 273 | 0 | 273 | 2018
2018-08-15 | 273 | 276 | 0 | 276 | 2018
2018-08-15 01:00 | 273 | 270 | 0 | 270 | 2018
2018-08-15 02:00 | 272 | 267 | 0 | 267 | 2018
2018-08-15 03:00 | 273 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-15 04:00 | 273 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-15 05:00 | 272 | 275 | 0 | 275 | 2018
2018-08-15 06:00 | 271 | 264 | 0 | 264 | 2018
2018-08-15 07:00 | 272 | 264 | 0 | 264 | 2018
2018-08-15 08:00 | 272 | 279 | 0 | 279 | 2018
2018-08-15 09:00 | 271 | 262 | 0 | 262 | 2018
2018-08-15 10:00 | 271 | 275 | 0 | 275 | 2018
2018-08-15 11:00 | 271 | 267 | 0 | 267 | 2018
2018-08-15 12:00 | 270 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-15 13:00 | 269 | 273 | 0 | 273 | 2018
2018-08-15 14:00 | 267 | 265 | 0 | 265 | 2018
2018-08-15 15:00 | 265 | 265 | 0 | 265 | 2018
2018-08-15 16:00 | 264 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-15 17:00 | 263 | 274 | 0 | 274 | 2018
2018-08-15 18:00 | 262 | 267 | 0 | 267 | 2018
2018-08-15 19:00 | 262 | 274 | 0 | 274 | 2018
2018-08-15 20:00 | 265 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-15 21:00 | 263 | 273 | 0 | 273 | 2018
2018-08-15 22:00 | 264 | 264 | 0 | 264 | 2018
2018-08-15 23:00 | 265 | 266 | 0 | 266 | 2018
2018-08-16 | 265 | 270 | 0 | 270 | 2018
2018-08-16 01:00 | 265 | 266 | 0 | 266 | 2018
2018-08-16 02:00 | 265 | 267 | 0 | 267 | 2018
2018-08-16 03:00 | 264 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-16 04:00 | 265 | 269 | 0 | 269 | 2018
2018-08-16 05:00 | 264 | 266 | 0 | 266 | 2018
2018-08-16 06:00 | 264 | 267 | 0 | 267 | 2018
2018-08-16 07:00 | 265 | 267 | 0 | 267 | 2018
2018-08-16 08:00 | 264 | 269 | 0 | 269 | 2018
2018-08-16 09:00 | 263 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-16 10:00 | 0 | 270 | 270 | 0 | 2018
2018-08-16 11:00 | 3 | 265 | 262 | 3 | 2018
2018-08-16 12:00 | 266 | 266 | 0 | 266 | 2018
2018-08-16 13:00 | 261 | 261 | 0 | 261 | 2018
2018-08-16 14:00 | 259 | 262 | 0 | 262 | 2018
2018-08-16 15:00 | 259 | 265 | 0 | 265 | 2018
2018-08-16 16:00 | 258 | 270 | 0 | 270 | 2018
2018-08-16 17:00 | 276 | 270 | 0 | 270 | 2018
2018-08-16 18:00 | 424 | 265 | 120 | 145 | 2018
2018-08-16 19:00 | 381 | 270 | 0 | 270 | 2018
2018-08-16 20:00 | 304 | 271 | 0 | 271 | 2018
2018-08-16 21:00 | 284 | 265 | 0 | 265 | 2018
2018-08-16 22:00 | 277 | 269 | 0 | 269 | 2018
2018-08-16 23:00 | 273 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-17 | 273 | 261 | 0 | 261 | 2018
2018-08-17 01:00 | 271 | 275 | 0 | 275 | 2018
2018-08-17 02:00 | 268 | 265 | 0 | 265 | 2018
2018-08-17 03:00 | 268 | 269 | 0 | 269 | 2018
2018-08-17 04:00 | 267 | 270 | 0 | 270 | 2018
2018-08-17 05:00 | 267 | 265 | 0 | 265 | 2018
2018-08-17 06:00 | 266 | 264 | 0 | 264 | 2018
2018-08-17 07:00 | 266 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-17 08:00 | 265 | 262 | 0 | 262 | 2018
2018-08-17 09:00 | 265 | 265 | 0 | 265 | 2018
2018-08-17 10:00 | 263 | 262 | 0 | 262 | 2018
2018-08-17 11:00 | 263 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-17 12:00 | 262 | 269 | 0 | 269 | 2018
2018-08-17 13:00 | 261 | 265 | 0 | 265 | 2018
2018-08-17 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-08-17 15:00 | 258 | 260 | 0 | 260 | 2018
2018-08-17 16:00 | 252 | 266 | 0 | 266 | 2018
2018-08-17 17:00 | 256 | 265 | 0 | 265 | 2018
2018-08-17 18:00 | 258 | 266 | 0 | 266 | 2018
2018-08-17 19:00 | 259 | 260 | 0 | 260 | 2018
2018-08-17 20:00 | 258 | 261 | 0 | 261 | 2018
2018-08-17 21:00 | 257 | 256 | 0 | 256 | 2018
2018-08-17 22:00 | 259 | 256 | 0 | 256 | 2018
2018-08-17 23:00 | 257 | 261 | 0 | 261 | 2018
2018-08-18 | 256 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-18 01:00 | 257 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-18 02:00 | 257 | 262 | 0 | 262 | 2018
2018-08-18 03:00 | 256 | 264 | 0 | 264 | 2018
2018-08-18 04:00 | 255 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-18 05:00 | 256 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-18 06:00 | 255 | 260 | 0 | 260 | 2018
2018-08-18 07:00 | 255 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-18 08:00 | 254 | 261 | 0 | 261 | 2018
2018-08-18 09:00 | 254 | 261 | 0 | 261 | 2018
2018-08-18 10:00 | 253 | 256 | 0 | 256 | 2018
2018-08-18 11:00 | 253 | 260 | 0 | 260 | 2018
2018-08-18 12:00 | 253 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-18 13:00 | 252 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-18 14:00 | 252 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-18 15:00 | 252 | 254 | 0 | 254 | 2018
2018-08-18 16:00 | 252 | 266 | 0 | 266 | 2018
2018-08-18 17:00 | 251 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-18 18:00 | 251 | 254 | 0 | 254 | 2018
2018-08-18 19:00 | 251 | 260 | 0 | 260 | 2018
2018-08-18 20:00 | 251 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-18 21:00 | 251 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-18 22:00 | 251 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-18 23:00 | 251 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-19 | 251 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-19 01:00 | 249 | 256 | 0 | 256 | 2018
2018-08-19 02:00 | 250 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-19 03:00 | 249 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-19 04:00 | 251 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-19 05:00 | 249 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-19 06:00 | 248 | 254 | 0 | 254 | 2018
2018-08-19 07:00 | 249 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-19 08:00 | 248 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-19 09:00 | 248 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-19 10:00 | 248 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-19 11:00 | 248 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-19 12:00 | 246 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-19 13:00 | 246 | 256 | 0 | 256 | 2018
2018-08-19 14:00 | 244 | 254 | 0 | 254 | 2018
2018-08-19 15:00 | 243 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-19 16:00 | 242 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-19 17:00 | 241 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-19 18:00 | 243 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-19 19:00 | 242 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-19 20:00 | 244 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-19 21:00 | 250 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-19 22:00 | 246 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-19 23:00 | 244 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-20 | 243 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-20 01:00 | 244 | 259 | 0 | 259 | 2018
2018-08-20 02:00 | 243 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-20 03:00 | 243 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-20 04:00 | 242 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-20 05:00 | 243 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-20 06:00 | 242 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-20 07:00 | 243 | 254 | 0 | 254 | 2018
2018-08-20 08:00 | 243 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-20 09:00 | 242 | 254 | 0 | 254 | 2018
2018-08-20 10:00 | 241 | 256 | 0 | 256 | 2018
2018-08-20 11:00 | 242 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-20 12:00 | 241 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-20 13:00 | 240 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-20 14:00 | 240 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-20 15:00 | 238 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-20 16:00 | 236 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-20 17:00 | 238 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-20 18:00 | 239 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-20 19:00 | 238 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-20 20:00 | 249 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-20 21:00 | 287 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-20 22:00 | 283 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-20 23:00 | 274 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-21 | 265 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-21 01:00 | 258 | 255 | 0 | 255 | 2018
2018-08-21 02:00 | 254 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-21 03:00 | 252 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-21 04:00 | 251 | 244 | 0 | 244 | 2018
2018-08-21 05:00 | 250 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-21 06:00 | 249 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-21 07:00 | 248 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-21 08:00 | 248 | 262 | 0 | 262 | 2018
2018-08-21 09:00 | 247 | 254 | 0 | 254 | 2018
2018-08-21 10:00 | 251 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-21 11:00 | 245 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-21 12:00 | 246 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-21 13:00 | 242 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-21 14:00 | 243 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-21 15:00 | 241 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-21 16:00 | 242 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-21 17:00 | 237 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-21 18:00 | 240 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-21 19:00 | 241 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-21 20:00 | 248 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-21 21:00 | 244 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-21 22:00 | 243 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-21 23:00 | 241 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-22 | 241 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-22 01:00 | 242 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-22 02:00 | 242 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-22 03:00 | 241 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-22 04:00 | 240 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-22 05:00 | 240 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-22 06:00 | 239 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-22 07:00 | 239 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-22 08:00 | 239 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-22 09:00 | 239 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-22 10:00 | 238 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-22 11:00 | 238 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-22 12:00 | 237 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-22 13:00 | 236 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-22 14:00 | 235 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-22 15:00 | 233 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-22 16:00 | 234 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-22 17:00 | 234 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-22 18:00 | 232 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-22 19:00 | 233 | 258 | 0 | 258 | 2018
2018-08-22 20:00 | 233 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-22 21:00 | 237 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-22 22:00 | 235 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-22 23:00 | 235 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-23 | 234 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-23 01:00 | 234 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-23 02:00 | 234 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-23 03:00 | 233 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-23 04:00 | 234 | 244 | 0 | 244 | 2018
2018-08-23 05:00 | 234 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-23 06:00 | 233 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-23 07:00 | 233 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-23 08:00 | 233 | 242 | 0 | 242 | 2018
2018-08-23 09:00 | 233 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-23 10:00 | 231 | 242 | 0 | 242 | 2018
2018-08-23 11:00 | 231 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-23 12:00 | 230 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-23 13:00 | 229 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-23 14:00 | 228 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-23 15:00 | 227 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-23 16:00 | 82 | 249 | 232 | 17 | 2018
2018-08-23 17:00 | 244 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-23 18:00 | 243 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-23 19:00 | 242 | 249 | 0 | 249 | 2018
2018-08-23 20:00 | 246 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-23 21:00 | 245 | 250 | 0 | 250 | 2018
2018-08-23 22:00 | 244 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-23 23:00 | 244 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-24 | 243 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-24 01:00 | 243 | 253 | 0 | 253 | 2018
2018-08-24 02:00 | 244 | 251 | 0 | 251 | 2018
2018-08-24 03:00 | 211 | 254 | 61 | 193 | 2018
2018-08-24 04:00 | 252 | 242 | 0 | 242 | 2018
2018-08-24 05:00 | 260 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-24 06:00 | 246 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-24 07:00 | 238 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-24 08:00 | 239 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-24 09:00 | 238 | 248 | 0 | 248 | 2018
2018-08-24 10:00 | 237 | 242 | 0 | 242 | 2018
2018-08-24 11:00 | 234 | 242 | 0 | 242 | 2018
2018-08-24 12:00 | 234 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-24 13:00 | 233 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-24 14:00 | 232 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-24 15:00 | 231 | 242 | 0 | 242 | 2018
2018-08-24 16:00 | 229 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-24 17:00 | 227 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-24 18:00 | 228 | 239 | 0 | 239 | 2018
2018-08-24 19:00 | 227 | 247 | 0 | 247 | 2018
2018-08-24 20:00 | 227 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-24 21:00 | 227 | 242 | 0 | 242 | 2018
2018-08-24 22:00 | 230 | 239 | 0 | 239 | 2018
2018-08-24 23:00 | 228 | 244 | 0 | 244 | 2018
2018-08-25 | 228 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-25 01:00 | 228 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-25 02:00 | 227 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-25 03:00 | 229 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-25 04:00 | 227 | 242 | 0 | 242 | 2018
2018-08-25 05:00 | 227 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-25 06:00 | 228 | 244 | 0 | 244 | 2018
2018-08-25 07:00 | 227 | 239 | 0 | 239 | 2018
2018-08-25 08:00 | 227 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-25 09:00 | 227 | 235 | 0 | 235 | 2018
2018-08-25 10:00 | 227 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-25 11:00 | 226 | 236 | 0 | 236 | 2018
2018-08-25 12:00 | 226 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-25 13:00 | 225 | 239 | 0 | 239 | 2018
2018-08-25 14:00 | 225 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-25 15:00 | 224 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-25 16:00 | 226 | 236 | 0 | 236 | 2018
2018-08-25 17:00 | 226 | 235 | 0 | 235 | 2018
2018-08-25 18:00 | 224 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-08-25 19:00 | 224 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-25 20:00 | 222 | 239 | 0 | 239 | 2018
2018-08-25 21:00 | 224 | 236 | 0 | 236 | 2018
2018-08-25 22:00 | 223 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-25 23:00 | 222 | 245 | 0 | 245 | 2018
2018-08-26 | 223 | 243 | 0 | 243 | 2018
2018-08-26 01:00 | 223 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-26 02:00 | 223 | 239 | 0 | 239 | 2018
2018-08-26 03:00 | 223 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-26 04:00 | 224 | 237 | 0 | 237 | 2018
2018-08-26 05:00 | 223 | 236 | 0 | 236 | 2018
2018-08-26 06:00 | 223 | 239 | 0 | 239 | 2018
2018-08-26 07:00 | 223 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-26 08:00 | 223 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-26 09:00 | 223 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-26 10:00 | 222 | 235 | 0 | 235 | 2018
2018-08-26 11:00 | 222 | 236 | 0 | 236 | 2018
2018-08-26 12:00 | 221 | 239 | 0 | 239 | 2018
2018-08-26 13:00 | 221 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-26 14:00 | 219 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-26 15:00 | 217 | 236 | 0 | 236 | 2018
2018-08-26 16:00 | 218 | 235 | 0 | 235 | 2018
2018-08-26 17:00 | 216 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-26 18:00 | 216 | 235 | 0 | 235 | 2018
2018-08-26 19:00 | 216 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-26 20:00 | 217 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-26 21:00 | 217 | 235 | 0 | 235 | 2018
2018-08-26 22:00 | 217 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-26 23:00 | 217 | 241 | 0 | 241 | 2018
2018-08-27 | 217 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-08-27 01:00 | 218 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-27 02:00 | 217 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-27 03:00 | 218 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-27 04:00 | 220 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-27 05:00 | 217 | 237 | 0 | 237 | 2018
2018-08-27 06:00 | 218 | 237 | 0 | 237 | 2018
2018-08-27 07:00 | 217 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-27 08:00 | 216 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-08-27 09:00 | 217 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-08-27 10:00 | 217 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-08-27 11:00 | 216 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-27 12:00 | 216 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-08-27 13:00 | 214 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-27 14:00 | 213 | 238 | 0 | 238 | 2018
2018-08-27 15:00 | 211 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-27 16:00 | 211 | 236 | 0 | 236 | 2018
2018-08-27 17:00 | 210 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-27 18:00 | 210 | 237 | 0 | 237 | 2018
2018-08-27 19:00 | 210 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-27 20:00 | 211 | 235 | 0 | 235 | 2018
2018-08-27 21:00 | 210 | 237 | 0 | 237 | 2018
2018-08-27 22:00 | 211 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-27 23:00 | 213 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-28 | 213 | 237 | 0 | 237 | 2018
2018-08-28 01:00 | 0 | 234 | 234 | 0 | 2018
2018-08-28 02:00 | 0 | 238 | 238 | 0 | 2018
2018-08-28 03:00 | 0 | 236 | 236 | 0 | 2018
2018-08-28 04:00 | 0 | 231 | 231 | 0 | 2018
2018-08-28 05:00 | 0 | 236 | 236 | 0 | 2018
2018-08-28 06:00 | 0 | 235 | 235 | 0 | 2018
2018-08-28 07:00 | 4 | 231 | 227 | 4 | 2018
2018-08-28 08:00 | 194 | 231 | 49 | 182 | 2018
2018-08-28 09:00 | 219 | 235 | 0 | 235 | 2018
2018-08-28 10:00 | 0 | 234 | 234 | 0 | 2018
2018-08-28 11:00 | 198 | 228 | 41 | 187 | 2018
2018-08-28 12:00 | 3 | 236 | 233 | 3 | 2018
2018-08-28 13:00 | 216 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-28 14:00 | 216 | 237 | 0 | 237 | 2018
2018-08-28 15:00 | 215 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-28 16:00 | 214 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-28 17:00 | 213 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-28 18:00 | 212 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-28 19:00 | 212 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-28 20:00 | 213 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-28 21:00 | 214 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-28 22:00 | 214 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-08-28 23:00 | 216 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-29 | 216 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-08-29 01:00 | 217 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-29 02:00 | 216 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-08-29 03:00 | 217 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-29 04:00 | 216 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-08-29 05:00 | 216 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-29 06:00 | 216 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-29 07:00 | 216 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-29 08:00 | 216 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-08-29 09:00 | 216 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-29 10:00 | 216 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-29 11:00 | 215 | 235 | 0 | 235 | 2018
2018-08-29 12:00 | 215 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-29 13:00 | 214 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-29 14:00 | 214 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-29 15:00 | 213 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-29 16:00 | 212 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-29 17:00 | 210 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-29 18:00 | 212 | 234 | 0 | 234 | 2018
2018-08-29 19:00 | 213 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-29 20:00 | 213 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-29 21:00 | 219 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-29 22:00 | 231 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-08-29 23:00 | 232 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-30 | 228 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-30 01:00 | 225 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-30 02:00 | 223 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-30 03:00 | 220 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-30 04:00 | 219 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-30 05:00 | 218 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-08-30 06:00 | 217 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-30 07:00 | 217 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-30 08:00 | 217 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-30 09:00 | 217 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-08-30 10:00 | 216 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-08-30 11:00 | 216 | 232 | 0 | 232 | 2018
2018-08-30 12:00 | 215 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-08-30 13:00 | 214 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-08-30 14:00 | 213 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-08-30 15:00 | 211 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-30 16:00 | 211 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-08-30 17:00 | 212 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-30 18:00 | 211 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-08-30 19:00 | 212 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-08-30 20:00 | 212 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-08-30 21:00 | 212 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-08-30 22:00 | 212 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-08-30 23:00 | 213 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-08-31 | 213 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-08-31 01:00 | 212 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-08-31 02:00 | 212 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-31 03:00 | 213 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-31 04:00 | 212 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-08-31 05:00 | 212 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-31 06:00 | 212 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-08-31 07:00 | 212 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-31 08:00 | 212 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-08-31 09:00 | 213 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-08-31 10:00 | 213 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-08-31 11:00 | 213 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-08-31 12:00 | 212 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-08-31 13:00 | 212 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-08-31 14:00 | 0 | 48 | 48 | 0 | 2018
2018-08-31 15:00 | 210 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-31 16:00 | 210 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-08-31 17:00 | 210 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-08-31 18:00 | 210 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-31 19:00 | 210 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-08-31 20:00 | 209 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-08-31 21:00 | 209 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-08-31 22:00 | 213 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-08-31 23:00 | 216 | 231 | 0 | 231 | 2018
2018-09-01 | 222 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-09-01 01:00 | 218 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-09-01 02:00 | 215 | 229 | 0 | 229 | 2018
2018-09-01 03:00 | 213 | 228 | 0 | 228 | 2018
2018-09-01 04:00 | 213 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-01 05:00 | 212 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-01 06:00 | 212 | 230 | 0 | 230 | 2018
2018-09-01 07:00 | 211 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-09-01 08:00 | 211 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-01 09:00 | 210 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-01 10:00 | 211 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-01 11:00 | 211 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-09-01 12:00 | 211 | 221 | 0 | 221 | 2018
2018-09-01 13:00 | 210 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-09-01 14:00 | 210 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-01 15:00 | 209 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-09-01 16:00 | 207 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-09-01 17:00 | 207 | 224 | 0 | 224 | 2018
2018-09-01 18:00 | 207 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-01 19:00 | 207 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-09-01 20:00 | 208 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-01 21:00 | 208 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-01 22:00 | 207 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-01 23:00 | 207 | 221 | 0 | 221 | 2018
2018-09-02 | 206 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-02 01:00 | 206 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-09-02 02:00 | 206 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-02 03:00 | 206 | 220 | 0 | 220 | 2018
2018-09-02 04:00 | 205 | 227 | 0 | 227 | 2018
2018-09-02 05:00 | 205 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-09-02 06:00 | 205 | 226 | 0 | 226 | 2018
2018-09-02 07:00 | 206 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-09-02 08:00 | 205 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-02 09:00 | 206 | 221 | 0 | 221 | 2018
2018-09-02 10:00 | 205 | 221 | 0 | 221 | 2018
2018-09-02 11:00 | 205 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-09-02 12:00 | 205 | 221 | 0 | 221 | 2018
2018-09-02 13:00 | 204 | 220 | 0 | 220 | 2018
2018-09-02 14:00 | 203 | 220 | 0 | 220 | 2018
2018-09-02 15:00 | 202 | 221 | 0 | 221 | 2018
2018-09-02 16:00 | 201 | 220 | 0 | 220 | 2018
2018-09-02 17:00 | 199 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-02 18:00 | 199 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-02 19:00 | 199 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-02 20:00 | 198 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-09-02 21:00 | 199 | 217 | 0 | 217 | 2018
2018-09-02 22:00 | 199 | 222 | 0 | 222 | 2018
2018-09-02 23:00 | 200 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-03 | 201 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-03 01:00 | 201 | 220 | 0 | 220 | 2018
2018-09-03 02:00 | 201 | 221 | 0 | 221 | 2018
2018-09-03 03:00 | 201 | 223 | 0 | 223 | 2018
2018-09-03 04:00 | 201 | 220 | 0 | 220 | 2018
2018-09-03 05:00 | 201 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-03 06:00 | 201 | 220 | 0 | 220 | 2018
2018-09-03 07:00 | 201 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-03 08:00 | 200 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-03 09:00 | 201 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-03 10:00 | 201 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-03 11:00 | 200 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-03 12:00 | 199 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-03 13:00 | 198 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-03 14:00 | 198 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-03 15:00 | 198 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-03 16:00 | 197 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-03 17:00 | 199 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-03 18:00 | 196 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-03 19:00 | 197 | 217 | 0 | 217 | 2018
2018-09-03 20:00 | 196 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-03 21:00 | 197 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-03 22:00 | 196 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-03 23:00 | 198 | 220 | 0 | 220 | 2018
2018-09-04 | 197 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-04 01:00 | 197 | 219 | 0 | 219 | 2018
2018-09-04 02:00 | 196 | 217 | 0 | 217 | 2018
2018-09-04 03:00 | 196 | 220 | 0 | 220 | 2018
2018-09-04 04:00 | 197 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-04 05:00 | 197 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-04 06:00 | 197 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-04 07:00 | 196 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-04 08:00 | 196 | 217 | 0 | 217 | 2018
2018-09-04 09:00 | 197 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-04 10:00 | 197 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-04 11:00 | 196 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-04 12:00 | 196 | 211 | 0 | 211 | 2018
2018-09-04 13:00 | 196 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-04 14:00 | 194 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-04 15:00 | 193 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-04 16:00 | 191 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-04 17:00 | 191 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-04 18:00 | 191 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-04 19:00 | 191 | 217 | 0 | 217 | 2018
2018-09-04 20:00 | 191 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-04 21:00 | 192 | 217 | 0 | 217 | 2018
2018-09-04 22:00 | 191 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-04 23:00 | 192 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-05 | 192 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-05 01:00 | 192 | 212 | 0 | 212 | 2018
2018-09-05 02:00 | 193 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-05 03:00 | 192 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-05 04:00 | 192 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-05 05:00 | 192 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-05 06:00 | 192 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-05 07:00 | 193 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-05 08:00 | 193 | 215 | 0 | 215 | 2018
2018-09-05 09:00 | 192 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-05 10:00 | 192 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-05 11:00 | 192 | 211 | 0 | 211 | 2018
2018-09-05 12:00 | 191 | 211 | 0 | 211 | 2018
2018-09-05 13:00 | 191 | 211 | 0 | 211 | 2018
2018-09-05 14:00 | 190 | 212 | 0 | 212 | 2018
2018-09-05 15:00 | 189 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-05 16:00 | 187 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-05 17:00 | 186 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-05 18:00 | 186 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-05 19:00 | 185 | 212 | 0 | 212 | 2018
2018-09-05 20:00 | 186 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-05 21:00 | 187 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-05 22:00 | 188 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-05 23:00 | 187 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-06 | 188 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-06 01:00 | 189 | 212 | 0 | 212 | 2018
2018-09-06 02:00 | 189 | 212 | 0 | 212 | 2018
2018-09-06 03:00 | 188 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-06 04:00 | 188 | 211 | 0 | 211 | 2018
2018-09-06 05:00 | 188 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-06 06:00 | 189 | 208 | 0 | 208 | 2018
2018-09-06 07:00 | 188 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-06 08:00 | 188 | 214 | 0 | 214 | 2018
2018-09-06 09:00 | 188 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-06 10:00 | 188 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-06 11:00 | 197 | 218 | 0 | 218 | 2018
2018-09-06 12:00 | 206 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-06 13:00 | 216 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-06 14:00 | 213 | 211 | 0 | 211 | 2018
2018-09-06 15:00 | 206 | 208 | 0 | 208 | 2018
2018-09-06 16:00 | 200 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-06 17:00 | 208 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-06 18:00 | 202 | 211 | 0 | 211 | 2018
2018-09-06 19:00 | 197 | 207 | 0 | 207 | 2018
2018-09-06 20:00 | 196 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-06 21:00 | 195 | 211 | 0 | 211 | 2018
2018-09-06 22:00 | 194 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-06 23:00 | 192 | 212 | 0 | 212 | 2018
2018-09-07 | 192 | 207 | 0 | 207 | 2018
2018-09-07 01:00 | 191 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-07 02:00 | 192 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-07 03:00 | 192 | 208 | 0 | 208 | 2018
2018-09-07 04:00 | 192 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-07 05:00 | 192 | 208 | 0 | 208 | 2018
2018-09-07 06:00 | 192 | 213 | 0 | 213 | 2018
2018-09-07 07:00 | 191 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-07 08:00 | 191 | 208 | 0 | 208 | 2018
2018-09-07 09:00 | 191 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-07 10:00 | 190 | 207 | 0 | 207 | 2018
2018-09-07 11:00 | 190 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-07 12:00 | 189 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-07 13:00 | 189 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-07 14:00 | 189 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-07 15:00 | 189 | 207 | 0 | 207 | 2018
2018-09-07 16:00 | 187 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-07 17:00 | 188 | 203 | 0 | 203 | 2018
2018-09-07 18:00 | 186 | 207 | 0 | 207 | 2018
2018-09-07 19:00 | 187 | 200 | 0 | 200 | 2018
2018-09-07 20:00 | 186 | 209 | 0 | 209 | 2018
2018-09-07 21:00 | 186 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-07 22:00 | 186 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-07 23:00 | 186 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-08 | 187 | 207 | 0 | 207 | 2018
2018-09-08 01:00 | 186 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-08 02:00 | 186 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-08 03:00 | 186 | 210 | 0 | 210 | 2018
2018-09-08 04:00 | 186 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-08 05:00 | 186 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-08 06:00 | 186 | 203 | 0 | 203 | 2018
2018-09-08 07:00 | 186 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-08 08:00 | 185 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-08 09:00 | 185 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-08 10:00 | 185 | 202 | 0 | 202 | 2018
2018-09-08 11:00 | 185 | 202 | 0 | 202 | 2018
2018-09-08 12:00 | 184 | 203 | 0 | 203 | 2018
2018-09-08 13:00 | 184 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-09-08 14:00 | 183 | 203 | 0 | 203 | 2018
2018-09-08 15:00 | 181 | 206 | 0 | 206 | 2018
2018-09-08 16:00 | 180 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-08 17:00 | 179 | 201 | 0 | 201 | 2018
2018-09-08 18:00 | 179 | 202 | 0 | 202 | 2018
2018-09-08 19:00 | 178 | 203 | 0 | 203 | 2018
2018-09-08 20:00 | 179 | 199 | 0 | 199 | 2018
2018-09-08 21:00 | 180 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-08 22:00 | 180 | 200 | 0 | 200 | 2018
2018-09-08 23:00 | 181 | 202 | 0 | 202 | 2018
2018-09-09 | 180 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-09 01:00 | 181 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-09-09 02:00 | 180 | 203 | 0 | 203 | 2018
2018-09-09 03:00 | 180 | 199 | 0 | 199 | 2018
2018-09-09 04:00 | 181 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-09 05:00 | 181 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-09 06:00 | 181 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-09-09 07:00 | 181 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-09-09 08:00 | 181 | 204 | 0 | 204 | 2018
2018-09-09 09:00 | 181 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-09-09 10:00 | 181 | 200 | 0 | 200 | 2018
2018-09-09 11:00 | 181 | 195 | 0 | 195 | 2018
2018-09-09 12:00 | 180 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-09-09 13:00 | 179 | 200 | 0 | 200 | 2018
2018-09-09 14:00 | 178 | 198 | 0 | 198 | 2018
2018-09-09 15:00 | 177 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-09-09 16:00 | 176 | 199 | 0 | 199 | 2018
2018-09-09 17:00 | 176 | 202 | 0 | 202 | 2018
2018-09-09 18:00 | 175 | 198 | 0 | 198 | 2018
2018-09-09 19:00 | 176 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-09-09 20:00 | 175 | 200 | 0 | 200 | 2018
2018-09-09 21:00 | 176 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-09-09 22:00 | 176 | 201 | 0 | 201 | 2018
2018-09-09 23:00 | 176 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-09-10 | 177 | 199 | 0 | 199 | 2018
2018-09-10 01:00 | 176 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-09-10 02:00 | 176 | 198 | 0 | 198 | 2018
2018-09-10 03:00 | 178 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-09-10 04:00 | 176 | 202 | 0 | 202 | 2018
2018-09-10 05:00 | 177 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-10 06:00 | 177 | 202 | 0 | 202 | 2018
2018-09-10 07:00 | 177 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-09-10 08:00 | 177 | 198 | 0 | 198 | 2018
2018-09-10 09:00 | 178 | 199 | 0 | 199 | 2018
2018-09-10 10:00 | 177 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-09-10 11:00 | 176 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-09-10 12:00 | 176 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-10 13:00 | 176 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-09-10 14:00 | 175 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-09-10 15:00 | 174 | 197 | 0 | 197 | 2018
2018-09-10 16:00 | 173 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-09-10 17:00 | 172 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-10 18:00 | 172 | 199 | 0 | 199 | 2018
2018-09-10 19:00 | 171 | 194 | 0 | 194 | 2018
2018-09-10 20:00 | 172 | 195 | 0 | 195 | 2018
2018-09-10 21:00 | 171 | 194 | 0 | 194 | 2018
2018-09-10 22:00 | 173 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-10 23:00 | 173 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 | 174 | 195 | 0 | 195 | 2018
2018-09-11 01:00 | 173 | 195 | 0 | 195 | 2018
2018-09-11 02:00 | 173 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 03:00 | 174 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 04:00 | 174 | 195 | 0 | 195 | 2018
2018-09-11 05:00 | 174 | 196 | 0 | 196 | 2018
2018-09-11 06:00 | 174 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 07:00 | 174 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-09-11 08:00 | 174 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 09:00 | 174 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-09-11 10:00 | 174 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-09-11 11:00 | 174 | 188 | 0 | 188 | 2018
2018-09-11 12:00 | 173 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 13:00 | 172 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-11 14:00 | 171 | 184 | 0 | 184 | 2018
2018-09-11 15:00 | 170 | 189 | 0 | 189 | 2018
2018-09-11 16:00 | 169 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 17:00 | 169 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-11 18:00 | 168 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-09-11 19:00 | 169 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 20:00 | 168 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 21:00 | 169 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-09-11 22:00 | 168 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-11 23:00 | 169 | 191 | 0 | 191 | 2018
2018-09-12 | 169 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-12 01:00 | 168 | 191 | 0 | 191 | 2018
2018-09-12 02:00 | 168 | 194 | 0 | 194 | 2018
2018-09-12 03:00 | 169 | 191 | 0 | 191 | 2018
2018-09-12 04:00 | 169 | 191 | 0 | 191 | 2018
2018-09-12 05:00 | 168 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-09-12 06:00 | 169 | 188 | 0 | 188 | 2018
2018-09-12 07:00 | 169 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-12 08:00 | 169 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-12 09:00 | 169 | 194 | 0 | 194 | 2018
2018-09-12 10:00 | 169 | 189 | 0 | 189 | 2018
2018-09-12 11:00 | 169 | 189 | 0 | 189 | 2018
2018-09-12 12:00 | 168 | 189 | 0 | 189 | 2018
2018-09-12 13:00 | 167 | 193 | 0 | 193 | 2018
2018-09-12 14:00 | 166 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-12 15:00 | 166 | 188 | 0 | 188 | 2018
2018-09-12 16:00 | 165 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-12 17:00 | 166 | 188 | 0 | 188 | 2018
2018-09-12 18:00 | 164 | 192 | 0 | 192 | 2018
2018-09-12 19:00 | 171 | 191 | 0 | 191 | 2018
2018-09-12 20:00 | 172 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-12 21:00 | 170 | 188 | 0 | 188 | 2018
2018-09-12 22:00 | 169 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-12 23:00 | 168 | 191 | 0 | 191 | 2018
2018-09-13 | 168 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-13 01:00 | 168 | 189 | 0 | 189 | 2018
2018-09-13 02:00 | 168 | 189 | 0 | 189 | 2018
2018-09-13 03:00 | 168 | 188 | 0 | 188 | 2018
2018-09-13 04:00 | 168 | 189 | 0 | 189 | 2018
2018-09-13 05:00 | 168 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-13 06:00 | 167 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-13 07:00 | 168 | 189 | 0 | 189 | 2018
2018-09-13 08:00 | 167 | 189 | 0 | 189 | 2018
2018-09-13 09:00 | 167 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-13 10:00 | 167 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-13 11:00 | 166 | 188 | 0 | 188 | 2018
2018-09-13 12:00 | 166 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-13 13:00 | 166 | 188 | 0 | 188 | 2018
2018-09-13 14:00 | 166 | 185 | 0 | 185 | 2018
2018-09-13 15:00 | 164 | 188 | 0 | 188 | 2018
2018-09-13 16:00 | 164 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-13 17:00 | 163 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-13 18:00 | 164 | 190 | 0 | 190 | 2018
2018-09-13 19:00 | 165 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-13 20:00 | 164 | 185 | 0 | 185 | 2018
2018-09-13 21:00 | 163 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-13 22:00 | 164 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-13 23:00 | 164 | 185 | 0 | 185 | 2018
2018-09-14 | 164 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-14 01:00 | 164 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-14 02:00 | 164 | 187 | 0 | 187 | 2018
2018-09-14 03:00 | 163 | 185 | 0 | 185 | 2018
2018-09-14 04:00 | 163 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-14 05:00 | 166 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-14 06:00 | 169 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-14 07:00 | 178 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-14 08:00 | 174 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-14 09:00 | 171 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-14 10:00 | 168 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-14 11:00 | 168 | 184 | 0 | 184 | 2018
2018-09-14 12:00 | 167 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-14 13:00 | 166 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-14 14:00 | 165 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-14 15:00 | 164 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-14 16:00 | 164 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-14 17:00 | 163 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-14 18:00 | 162 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-14 19:00 | 162 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-14 20:00 | 163 | 184 | 0 | 184 | 2018
2018-09-14 21:00 | 163 | 186 | 0 | 186 | 2018
2018-09-14 22:00 | 164 | 185 | 0 | 185 | 2018
2018-09-14 23:00 | 163 | 184 | 0 | 184 | 2018
2018-09-15 | 163 | 184 | 0 | 184 | 2018
2018-09-15 01:00 | 162 | 184 | 0 | 184 | 2018
2018-09-15 02:00 | 163 | 184 | 0 | 184 | 2018
2018-09-15 03:00 | 163 | 185 | 0 | 185 | 2018
2018-09-15 04:00 | 162 | 184 | 0 | 184 | 2018
2018-09-15 05:00 | 163 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-15 06:00 | 162 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-15 07:00 | 163 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-15 08:00 | 162 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-15 09:00 | 161 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-15 10:00 | 163 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-15 11:00 | 162 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-15 12:00 | 161 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-15 13:00 | 161 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-15 14:00 | 161 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-15 15:00 | 160 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-15 16:00 | 159 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-15 17:00 | 158 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-15 18:00 | 158 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-15 19:00 | 158 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-15 20:00 | 157 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-15 21:00 | 158 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-15 22:00 | 157 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-15 23:00 | 158 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-16 | 158 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-16 01:00 | 159 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-16 02:00 | 159 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-16 03:00 | 159 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-16 04:00 | 159 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-16 05:00 | 159 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-16 06:00 | 159 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-16 07:00 | 159 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-16 08:00 | 159 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-16 09:00 | 159 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-16 10:00 | 159 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-16 11:00 | 158 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-16 12:00 | 159 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-16 13:00 | 158 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-16 14:00 | 157 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-16 15:00 | 157 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-16 16:00 | 156 | 183 | 0 | 183 | 2018
2018-09-16 17:00 | 156 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-16 18:00 | 155 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-16 19:00 | 154 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-16 20:00 | 155 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-16 21:00 | 154 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-16 22:00 | 155 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-16 23:00 | 156 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-17 | 157 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-17 01:00 | 156 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-17 02:00 | 156 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-17 03:00 | 156 | 182 | 0 | 182 | 2018
2018-09-17 04:00 | 157 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-17 05:00 | 156 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-17 06:00 | 157 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-17 07:00 | 155 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-17 08:00 | 158 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-17 09:00 | 155 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-17 10:00 | 156 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-17 11:00 | 156 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-17 12:00 | 156 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-17 13:00 | 154 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-17 14:00 | 154 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-17 15:00 | 153 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-17 16:00 | 152 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-17 17:00 | 153 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-17 18:00 | 151 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-17 19:00 | 152 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-17 20:00 | 152 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-17 21:00 | 152 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-17 22:00 | 157 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-17 23:00 | 156 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-18 | 154 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-18 01:00 | 155 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-18 02:00 | 155 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-18 03:00 | 154 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-18 04:00 | 154 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-18 05:00 | 154 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-18 06:00 | 154 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-18 07:00 | 154 | 180 | 0 | 180 | 2018
2018-09-18 08:00 | 154 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-18 09:00 | 153 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-18 10:00 | 154 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-18 11:00 | 154 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-18 12:00 | 152 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-18 13:00 | 152 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-18 14:00 | 151 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-18 15:00 | 151 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-18 16:00 | 150 | 181 | 0 | 181 | 2018
2018-09-18 17:00 | 150 | 179 | 0 | 179 | 2018
2018-09-18 18:00 | 149 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-18 19:00 | 148 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-18 20:00 | 150 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-18 21:00 | 150 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-18 22:00 | 150 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-18 23:00 | 150 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-19 | 151 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-19 01:00 | 150 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-19 02:00 | 150 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-19 03:00 | 151 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-19 04:00 | 151 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-19 05:00 | 151 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-09-19 06:00 | 150 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-19 07:00 | 151 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-09-19 08:00 | 150 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-19 09:00 | 150 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-19 10:00 | 151 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-19 11:00 | 151 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-19 12:00 | 147 | 172 | 27 | 145 | 2018
2018-09-19 13:00 | 150 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-19 14:00 | 149 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-19 15:00 | 149 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-19 16:00 | 147 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-19 17:00 | 148 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-19 18:00 | 147 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-19 19:00 | 147 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-19 20:00 | 147 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-19 21:00 | 148 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-19 22:00 | 147 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-19 23:00 | 148 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-20 | 147 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-20 01:00 | 148 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-20 02:00 | 149 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-20 03:00 | 149 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-09-20 04:00 | 149 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-20 05:00 | 149 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-20 06:00 | 149 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-20 07:00 | 148 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-20 08:00 | 148 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-20 09:00 | 149 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-20 10:00 | 149 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-20 11:00 | 130 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-20 12:00 | 135 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-20 13:00 | 148 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-20 14:00 | 148 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-20 15:00 | 146 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-09-20 16:00 | 146 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-20 17:00 | 145 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-20 18:00 | 146 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-20 19:00 | 145 | 176 | 0 | 176 | 2018
2018-09-20 20:00 | 145 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-20 21:00 | 145 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-20 22:00 | 146 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-20 23:00 | 146 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-21 | 147 | 177 | 0 | 177 | 2018
2018-09-21 01:00 | 147 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-21 02:00 | 146 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-21 03:00 | 147 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-21 04:00 | 147 | 178 | 0 | 178 | 2018
2018-09-21 05:00 | 147 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-21 06:00 | 147 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-21 07:00 | 147 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-21 08:00 | 147 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-09-21 09:00 | 147 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-21 10:00 | 146 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-21 11:00 | 146 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-09-21 12:00 | 146 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-21 13:00 | 145 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-21 14:00 | 145 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-21 15:00 | 144 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-21 16:00 | 144 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-21 17:00 | 144 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-09-21 18:00 | 143 | 175 | 0 | 175 | 2018
2018-09-21 19:00 | 145 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-09-21 20:00 | 146 | 174 | 0 | 174 | 2018
2018-09-21 21:00 | 149 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-21 22:00 | 150 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-21 23:00 | 149 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 | 148 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 01:00 | 148 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-22 02:00 | 147 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-22 03:00 | 147 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 04:00 | 146 | 173 | 0 | 173 | 2018
2018-09-22 05:00 | 146 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-22 06:00 | 146 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-22 07:00 | 146 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 08:00 | 144 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 09:00 | 145 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 10:00 | 145 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-22 11:00 | 147 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-22 12:00 | 145 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-22 13:00 | 145 | 168 | 0 | 168 | 2018
2018-09-22 14:00 | 144 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 15:00 | 144 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-22 16:00 | 143 | 172 | 0 | 172 | 2018
2018-09-22 17:00 | 143 | 168 | 0 | 168 | 2018
2018-09-22 18:00 | 142 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 19:00 | 141 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 20:00 | 142 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-22 21:00 | 141 | 169 | 0 | 169 | 2018
2018-09-22 22:00 | 142 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-22 23:00 | 142 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-23 | 143 | 168 | 0 | 168 | 2018
2018-09-23 01:00 | 142 | 168 | 0 | 168 | 2018
2018-09-23 02:00 | 140 | 169 | 0 | 169 | 2018
2018-09-23 03:00 | 142 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-23 04:00 | 142 | 168 | 0 | 168 | 2018
2018-09-23 05:00 | 142 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-23 06:00 | 142 | 169 | 0 | 169 | 2018
2018-09-23 07:00 | 142 | 167 | 0 | 167 | 2018
2018-09-23 08:00 | 143 | 168 | 0 | 168 | 2018
2018-09-23 09:00 | 142 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-23 10:00 | 143 | 166 | 0 | 166 | 2018
2018-09-23 11:00 | 142 | 168 | 0 | 168 | 2018
2018-09-23 12:00 | 141 | 167 | 0 | 167 | 2018
2018-09-23 13:00 | 141 | 167 | 0 | 167 | 2018
2018-09-23 14:00 | 140 | 167 | 0 | 167 | 2018
2018-09-23 15:00 | 140 | 167 | 0 | 167 | 2018
2018-09-23 16:00 | 140 | 170 | 0 | 170 | 2018
2018-09-23 17:00 | 139 | 169 | 0 | 169 | 2018
2018-09-23 18:00 | 138 | 171 | 0 | 171 | 2018
2018-09-23 19:00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-23 20:00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-23 21:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-23 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-23 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-24 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-25 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-26 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-27 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-28 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-29 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 17:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018
2018-09-30 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018